문서번호	급수설비과-6689
결재일자	2015.9.14.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	급수설비과장	급수부장

시민이 즐겨 마시는 건강하고 맛있는 물 세계속의 아리수

간선배관 예산 요청사항 검토보고

2015. 09.

상수도사업본부

[급수설비과]

- 강남수도사업소 상수도관 부설에 따른  -

간선배관 예산 추가요청 사항 검토 보고

강남구 삼성동 47-7호 일대의 배수관 구경협소로 인한 소출수 민원해소를 위한 간선배관(구경확대) 예산요청에 대하여 검토하고 보고드림

Ⅰ		급 수 현 황

○ 급수현황 (청담1-06블록)

급수 수계	급수지역 (29~63m)	세대수	일최대공급량	중블록명	비 고
삼성배수지 H.W.L= 73m L.W.L= 67m	강남구 삼성동	6,986세대	2,347㎥/일	청담중블록

암사아리수정수센터

삼성배수지

H.W.L= 73m

L.W.L= 67m

삼성동

Ⅱ		사 업 계 획

○ 위    치 : 강남구 삼성동 47-7 ~ 47-16

○ 공사개요 : D=100㎜, L=97m

○ 요청예산 : 55백만원

○ 공사목적 : 배수관의 구경 협소로 인해 발생하는 소출수 민원을 해결하기 위해 배수관의 확대부설

위 치 도

현황 및 배관도

Ⅲ		검 토 결 과

○ 강남수도사업소 의견을 수용하여 강남구 삼성동 47-7~47-16호 구간의 배수관 구경 협소로 인한 소출수 민원 해소를 위해 배수관을 확대부설함이 타당하며, 소요되는 비용은 간선배관 예산을 배정하여 시행코자 함

구 분	15㎜	20㎜	25㎜	40㎜	50㎜
가구수	1	3	5	1	1
※ 적정구경 : 80㎜ 이상이나 향후 신축 수요를 고려하여 100㎜로 결정

- 공사개요 : D=100㎜,  L=97m

- 예산과목 :  구축물,(간선배관공사), 시설비 등(시설비)

- 예산배정액 : 50 백만원.

- 강남수도사업소 상수도관 부설에 따른  -

간선배관 예산요청 사항 검토 보고

강남구 도곡동 945번지 일대 배수관 구경 협소로 인한 소출수 민원해소를 위한 간선배관(구경확대) 예산요청에 대하여 검토하고 보고드림

Ⅰ		급 수 현 황

○ 급수현황 (서초1-13소블록)

급수 수계	급수지역(15~20m)	세대수	일최대공급량	중블록명	비 고
서초배수지 H.W.L= 64m L.W.L= 58m	강남구 도곡동	8,571세대	3,085㎥/일	서초중블록

○ 수계현황

암사아리수정수센터

서초배수지

H.W.L= 64m

L.W.L= 58m

도곡동

Ⅱ		공 사 계 획

□ 공 사 개 요

○ 공  사  명 : 강남구 도곡동  ~ 44호 등 4개소 단절관 연결공사

○ 개     요 : D=80~100㎜, L=240m

○ 요청 예산 : 45백만원

○ 공사 목적 : 배수관의 구경 협소로 인해 발생하는 소출수 민원을 해결하기 위해 배수관의 확대부설.

위 치 도

현 황 및 배관도

Ⅲ		검 토 결 과

○ 강남수도사업소 의견을 수용하여 강남구 도곡동 945번지 일대의 급수 수요 증가에 따른 배수관 구경 협소로 인한 소출수 민원을 해소코자 배수관(D=80㎜)을 확대 부설함이 타당하며, 소요되는 비용은 간선배관 예산을 배정하여 시행코자 함

(※ 배수관 확대 부설구간이 막다른 길(계단)로 관말 정체수 발생의 우려가 있으니 관말 수질 확보에 만전을 기하기 바람)

구 분	30㎜	40㎜
가구수	2	3
※ 적정구경 : 80㎜

- 공사개요 : D=80㎜,  L=70m

- 예산과목 :  구축물,(간선배관공사), 시설비 등(시설비)

- 예산배정액 : 40 백만원.

공사구간	공사개요	예산액	기배정액	예산현액	금회배정액		배정잔액
					계	금액
① 삼성동 47-7 ~ 14-16호 간 간선배관공사	D=100㎜,L=97m	4,000	2,740	1,260	90	50	1,170
② 도곡동 945번지 일대 간선배관 공사	D=80㎜,L=70m					40

끝.