문서번호	급수설비과-9637
결재일자	2016.10.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	급수설비과장	급수부장

시민이 즐겨 마시는 건강하고 맛있는 물 세계속의 아리수

간선배관 사업비 검토보고(강서)

2016.  10.

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

- 강서수도사업소 상수도관 부설에 따른  -

간선배관 예산요청 사항 검토 보고

양천구 신정3동 733-53호 일대 신축 건물 급수신청에 따른 상수도 공급 배수관을 부설에 대한 예산요청에 대하여 검토하고 보고드림

Ⅰ		급 수 현 황

○ 급수현황 (신정1소블록)

급수 수계	급수지역(17~32m)	세대수	일최대공급량	중블록명	비 고
신정배수지 H.W.L= 65m L.W.L= 55m	양천구 신정3동	3,411세대	1,270㎥/일	신정1중블록

○ 수계현황

영등포아리수정수센터

신정배수지

H.W.L= 65m

L.W.L= 55m

신정3동

Ⅱ		사 업 계 획

○ 공  사  명 : 양천구 신정3동 733-53번지 일대 간선배관공사

○ 개     요 : D=80㎜, L=150m

○ 요청 예산 : 50백만원

○ 공사 목적 : 양천구 신정3동 733-53번지 신축 건축물의 급수공사 신청에 따른 상수도 인입을 위한 간선배관 부설

○ 신축건물 현황

- 오피스텔(1320m2) 30mm 인입예정

- 도시형생활주택(단지형다세대-16세대) 30mm 인입예정

위 치 도

현황 및 배관도

Ⅲ		검 토 결 과

○ 신정동 733-53호의 신축 건축물의 인입을 위해 남부순환로(서부트럭터미널 사거리)상에 배수관이 없어 신규로 배수관을 부설해야 할 실정임

○ 강서수도사업소 의견을 수용하여 양천구 신정동 733-53호 일대 신축 도시형생활주택 및 오피스텔의 인입을 위한 배수관 50㎜(향후 인근 지역의 추가 급수 수요가 희박하고, 관말 지역 수질 확보를 위해)신설함이 타당하며, 소요되는 비용은 간선배관 예산을 배정하여 시행코자 함

- 공사개요 : D=50㎜,  L=150m

- 예산과목 : 구축물,(간선배관공사), 시설비 등(시설비)

- 예산배정액 : 35 백만원.

※ 공사에 사용되는 50㎜이하 자재는 시범 시공 중인 스폴파이프 및 하이디알 조인트로 시공할 것

- 강서수도사업소 상수도관 부설에 따른  -

간선배관 예산요청 사항 검토 보고

구로구 구로구 궁동 197-27호 일대 급수 수요 증가에 따른 배수관 신설을 위한 간선배관 예산 요청에 대하여 검토하고 보고드림

Ⅰ		급 수 현 황

○ 급수현황 (신정01-03소블록)

급수 수계	급수지역(17~54m)	세대수	일최대공급량	중블록명	비 고
신정배수지 H.W.L= 65m L.W.L= 55m	구로구 궁동	535세대	409㎥/일	신정3중블록

○ 수계현황

영등포아리수정수센터

신정배수지

H.W.L= 65m

L.W.L= 55m

궁동

Ⅱ		공 사 계 획

□ 공 사 개 요

○ 공  사  명 : 구로구 궁동 197-27번지~192-123번지 일대 간선배관공사

○ 공사 개요 : D=200㎜, L=110m

○ 요청 예산 : 60백만원

○ 공사 목적 : 궁동 197-27호 일대 연세중앙교회(100mm)와 로제트힐 공동주택(80mm)은 현재 가압(궁동증압)으로 급수 중이나, 가압 급수 구역의 급수 수요량 증가로 인한 소출수 민원 해소를 위해 일부 가압 구역 축소(수계전환)를 위한 배수관 신설

위 치 도

현황 및 배관도

Ⅲ		검 토 결 과

○ 강서수도사업소 의견을 수용하여 기존 가압구역 내의 연세중앙교회(100mm)와 로제트힐 공동주택(80mm)을 자연수 급수구역으로 전환함으로서 안정적인 아리수를 공급코자 궁동 197-27번지~192-123호 간 배수관을 신설함이 타당하며, 소요되는 비용은 간선배관 예산을 배정하여 시행코자 함

- 공사개요 : D=200㎜,  L=110m

- 예산과목 : 구축물,(간선배관공사), 시설비 등(시설비)

- 예산배정액 : 60 백만원.

공사구간	공사개요	예산액	기배정액	예산현액	금회배정액		배정잔액
					계	금액
① 양천구 신정3동 733-53번지 일대 간선배관공사	D=50㎜,L=150m	3,000	2,517	483	95	35	388
② 구로구 궁동 197-27~192-123호 간선배관 공사	D=200㎜,L=110m					60

끝.