2월 갈수기 대책 추진실적

<암사아리수정수센터>

1. 총 괄

○ 총평

- 수온은 2014.1월 3.6℃에서 2월 평균 4.7℃로 다소 높아졌으며,

- 원수는 탁도 4NTU, 암모니아성 질소 0.20mg/L 및 맛냄새물질(지오지민 1.1ng/L, 2-MIB 2.4ng/L)로 양호하였음

○ 잘된 점

- 응집 ․ 침전상태를 지별 확인 조치 및 응집지 교반강도를 조정하여 정수수질을 0.045NTU 이하로 항상 유지하였음

- 원수 pH 7.8~8.4로 다소 높게 유입되어 이산화탄소(CO2)를 투입하여 착수정 pH를 7.5 이내로 유지하여 응집효율을 향상시켰음

2. 세부 추진실적

가. 방제장비확보 및 방제훈련 실적

○ 방제장비 확보 현황(매월말 기준)

구 분				보 유 량
방제자재	오일휀스		(m)	360
	흡착제	흡착포	(box)
		흡착붐	(box)	15m : 8box 14m : 5box
		흡착롤	(box)	10kg : 5box 5kg : 8box
	유처리제	분말	(㎏)
		액체	(ℓ)
방제약품	황 산		(㎏)
	염 산		(㎏)
	황산반토		(㎏)
	소 석 회		(㎏)
	가성소다		(㎏)	314,000
	활 성 탄		(㎏)	227,000
운반 및 기동장비	장비전용운반차량
	순찰차량		(대)
	수거차량		(대)	1
	오토바이		(대)
	청소선(고무보트 제외)		(척)
	순찰선(고무보트 제외)		(척)
	고무보트			1
	무전기		(대)	17
기타	보호장갑		(켤레)
	보호장화		(켤레)
	보호의		(벌)
	망원경		(벌)
	분무기		(대)
	잠수장비		(셋트)
조류예보	황토		(㎥)
	살포선		(척)
	보조선		(척)

○ 방제훈련 실적(당월 실적만 기재) : 해당없음