2015. 2월 갈수기 대책 추진실적

<암사아리수정수센터>

1. 총 괄

○ 총평

- 수온은 2014. 1월 2.8℃에서 2015. 2월 평균 3.7℃로 높아 졌으며, 고도처리(오존+입상활성탄) 운영으로 지오지민, 2-MIB는 모두 불검출.

- 암모니아성질소 변화폭(0.12~0.29mg/L)이 크게 나타나 전염소 투입율을 증대 조절하는 등 후속공정의 효율을 높이기 위하여 노력하였음

- 원수 탁도변화는 평균 3.0NTU로 낮아 정수목표이내의 탁도 및 입자수로 수돗물을 생산하였으며, 겨울철 갈수기인 점을 감안 조류관찰 및 암모니아성 질소 실험을 지속적으로 실시하였음

○ 잘된 점

- 고도정수처리시설(오존 및 입상활성탄) 적정운영 및 여과지 강화 세척 실시 등으로 정수수질을 0.053NTU 이하로 항상 유지하였음

▷여과지 강화역세척 시행(‘15.01.05~)

- 원수 pH 7.6~8.1을 유지되어 이산화탄소(CO2)를 투입하여 착수정 pH를 7.5 이내로 유지하여 응집효율을 향상시켰음

2. 세부 추진실적

가. 방제장비확보 및 방제훈련 실적

○ 방제장비 확보 현황(매월말 기준)

구 분				보 유 량
방제자재	오일휀스		(m)	440
	흡착제	흡착포	(box)
		흡착붐	(box)	6
		흡착롤	(box)	6
	유처리제	분말	(㎏)
		액체	(ℓ)
방제약품	황 산		(㎏)
	염 산		(㎏)
	황산반토		(㎏)
	소 석 회		(㎏)
	가성소다		(㎏)	338,748
	분말활성탄		(㎏)	63,846 *고도처리(오존+입상활성탄)준공
운반 및 기동장비	장비전용운반차량
	순찰차량		(대)
	수거차량		(대)	1
	오토바이		(대)
	청소선(고무보트 제외)		(척)
	순찰선(고무보트 제외)		(척)
	고무보트			1
	무전기		(대)	17
기타	보호장갑		(켤레)
	보호장화		(켤레)
	보호의		(벌)
	망원경		(벌)
	분무기		(대)
	잠수장비		(셋트)
조류예보	황토		(㎥)
	살포선		(척)
	보조선		(척)