감전분야 집중점검 지적사항 사례전파

공사장명 : 신월 빗물저류 배수시설 등 방재시설 확충공사

□ 지적사항 : 8월 “감전”분야 집중 점검시 저지 수직구2에 설치된 분전함의 콘센트 용량은 16A이나, 차단기의 용량은 50A로 서로 상이하여 감전 및 화재위험

(※ 근로자보호 기본사항 10대 항목 위반 : 전기설비 누전차단기 설치 및 접지 실시)

□ 심의결과 : 조건부 엄중경고

공사장명 : 서울시 어린이병원 삼성발달센터 증축공사

□ 지적사항 : 8월 “감전”분야 집중 점검시 이동식발전기 사용시 별도 분전함 설치 없이 인버터 용접기 등을 직접 연결사용 및 세륜기 제어판 안 콘센트 접지선 탈락, 가설전기 사용시 누전차단기 설치된 가설 분전함에서 인출해야 하나, 직접 연결사용으로 감전사고 위험

(※ 근로자보호 기본사항 10대 항목 위반 : 전기설비 누전차단기 설치 및 접지 실시)

□ 심의결과 : 조건부 엄중경고

공사장명 : 천호대로(광나루역) 확장공사

□ 지적사항 : 8월 “감전”분야 집중 점검시 메인 분전반의 배선이 누전차단기 2개에 연결, 분점함의 콘센트 용량 16A이나 차단기 용량은 50A로 서로 상이하여 누전차단기 미작동으로 감전 및 화재위험

(※ 근로자보호 기본사항 10대 항목 위반 : 전기설비 누전차단기 설치 및 접지 실시)

□ 심의결과 : 조건부 엄중경고

공사장명 : 강남순환 도시고속도로(4공구) 건설공사

□ 지적사항 : 8월 “감전”분야 집중 점검시 교량 배수시설 설치 하부 작업장에 사용 중인 콘센트 접지선 단락, 남북간 연결도로 공사장에 설치된 분전함의 콘센트 용량은 16A이나, 차단기의 용량은 50A로 서로 상이하여 감전사고시 누전차단기 미 작동으로 감전사고 위험

(※ 근로자보호 기본사항 10대 항목 위반 : 전기설비 누전차단기 설치 및 접지 실시)

□ 심의결과 : 조건부 엄중경고

공사장명 : 동부간선도로(3공구) 확장공사

□ 지적사항 : 8월 “감전”분야 집중 점검시 사용전압이 대지전압 150V를 넘는 것은 접지를 하여야 하나, 장암지하차도 공사장에 인입된 전기 선로가 비접지상태, 분전함의 콘센트 용량은 16A이나 차단기의 용량은 50A로 서로 상이하여 감전사고 발생시 누전차단기 미작동으로 인명사고 및 화재사고 위험(※ ‘15년 누전차단기 용량 부적정 2회 이상 지적)

(※ 근로자보호 기본사항 10대 항목 위반 : 전기설비 누전차단기 설치 및 접지 실시)

□ 심의결과 : 벌점부과

공사장명 : 양천주민편익시설 증설 및 리모델링공사

□ 지적사항 : 8월 “감전”분야 집중 점검시 현장에서 사용중인 가설전선의 플러그의 전연피복이 손상되어 있으며, 접지선 탈락 및 플러그에 전선을 직접 연결 하여 사용하는 등 감전사고 위험

(※ 근로자보호 기본사항 10대 항목 위반 : 전기설비 누전차단기 설치 및 접지 실시)

□ 심의결과 : 조건부 엄중경고

공사장명 : 우이~신설 3공구 건설공사

□ 지적사항 : 8월 “감전”분야 집중 점검시 L07E환기구, L10정거장에서 사용 하는 간이 분전반 내 콘센트 (16A)와 누전 차단기(50A)의 용량이 상이하여 감전사고 발생시 누전차단기 미작동 으로 인명사고 및 화재사고 위험,  통로바닥에 전선 또는 이동전선을 설치하여 사용시 피복손상 등으로 감전사고 발생 위험(※ ‘15년 누전차단기 용량 부적정 2회 이상 지적)

(※ 근로자보호 기본사항 10대 항목 위반 : 전기설비 누전차단기 설치 및 접지 실시)

□ 심의결과 : 벌점부과