2014년도 소방시설 종합정밀점검 결과 지적내역서

▣역사명 : 강남구청역

구분	설비명	점검 결과 지적 사항	화재안전기준
			NFSC
소화설비	스프링 클 러	➩ 알람(습식)밸브 압력계 불량으로 교체 요합니다. - [B4층] 기능실내 A/V실 (시험밸브함)	NFSC(103) 제8조
	청정약제 소화설비	➩ 청정약제소화설비 기동용 솔레노이드밸브 안전핀 제거 요합니다. - [B1층] 통신실	NFSC(107A) 제8조
경보설비	자동화재탐지설비	➩ 지구음향장치(경종) 불량으로 교체 요합니다. - [B5층] 승강장 상행선 7번소화전 (1-2번앞)	NFSC(203) 제8조