문서번호	배수과-3505
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		배수과장	급수부장
협조	주무관
	주무관

『강남구 도곡동 420-10번지』

사유지내 상수도관 이설 예산배정 검토 보고

2014. 5

급  수  부

(배 수 과)

『강남구 도곡동 420-10번지』

사유지내 상수도관 이설 예산배정 검토 보고

『강남구 도곡동 상수도관 이설 민원』과 관련 사유지내 상수도관(D300㎜) 이 확인되어 이설에 따른 예산배정 요청에 대한 검토 보고임

※ 관련근거 : 강남수도 급수운영과-9938호(2014.5.16).

□ 현 황

○ 위    치 : 강남구 도곡동 420-10번지(신축 공사현장)

○ 민 원 인 : 박*덕(HP:010-3234-****)

○ 예산요청 : 신축공사를 위한 터파기 공사 중 사유지내 상수도관

(D300㎜) 확인으로 이설 요청

- 저촉 상수도 : D=300㎜, L=40m(1989년/DCIP)

○ 공급관로 급수실태

- 급수 수계 : 서초배수지(H.W.L 62m)

- 급수 지역 : 강남구 도곡동 462번지 일대(약 200세대)

･ 개포럭키APT(128세대), 로렌하우스(19세대), 교육방송 등

○ 위치도

사유지내 D300mm

상수도관 확인

D300㎜

이설위치

□ 검토 결과

○ 연결공사는 단수지역이 발생되지 않도록 야간에 시행하고 다량     급수처 3개소는 저수조 수위 확보 확인 및 단수 홍보

- 지수방법 : S-gate 밸브는 설치하지 말고 유속변화가 최소화 되도록

제수밸브를 서서히 작동

이설 계획

D300mm

로렌하우스

(19세대)

개포럭키APT

(128세대)

○ 조치사항

- 이설공사 개요 : D=300㎜, L=40m

･ 관세척은 기존 시설물(소화전 2개소) 활용하여 시행

○ 예산배정 : 송·배수관정비 예산 활용

- 소요예산 : 40백만원

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(송·배수관정비).

〈 송배수관 원인자 이설 업무처리 절차 〉

원인자	⇒	사업소	⇒	급수부	⇒	경영지원부	⇒	사업소
- 이설요청		- 내역서 작성 및 설계 - 예산배정 검토 요청 - 원인자부담금 고지 등		- 예산배정 검토 - 예산배정 요청		- 예산배정		- 공사(발주) 시행

□ 행정사항

○ 강남수도사업소

- 사유지내에 상수도관 매설로 터파기 등 신축공사가 지연되고 있어 시급성을 감안 본부에서 예산이 배정 되는대로 조속히 시행하여 민원 해소

- 위 검토 의견을 이설공사에 반영하여 시행

○ 경영관리부(기획예산과)

- 예산배정 : 40백만원

- 배 정 처 : 강남수도사업소(급수운영과).  끝.