공 사 명	강남순환도시고속도로8공구건설공사 (본선고가교 BR2)	도 면 검 토 서	D A T E	2015년 1월 16일
			P A G E	1
			작 성 자	교량안전과

NO	도서명	문제점	검토의견	비 고
1	제작도 YJB2-2014-006	- P7 가로보(CB127, CB427)와 end beam이(EB213, EB313, EB413, EB513) 현장용접으로 연결됨	- 현장용접을 지양하기 위하여 볼트연결로 검토바람 - 현장용접은 용접품질 저하뿐 아니라 주변의 도장품질을 저해함	공통
2	제작도 YJB2-2014-220	- P5측 결로 집수구의 type이 물을 유도하여 배수하기에 접합하지 않음	- P5측에 결로 집수구의 type을 물을 유도하여 배수할 수 있는 “DR1R” type으로 변경바람	공통
3	제작도 YJB2-2014-123~147	- 지점부 다이아프램 개구부의 치수가 500×700mm로 유지관리시 출입이 어려움	- 강도로교상세부설계지침의 내용 중 통판방식 “개구율𝛒〈0.8”을 만족시키는 범위 내에서 유지관리에 적합한 치수로 변경요함 (최소 700×800 이상)	공통
4	제작도 YJB2-2014-446~	- 외측 가로보 및 세로보, 엔드빔 등의 scallop이 R35로 각도에 따라 치수가 작아져 용접 및 도장의 품질확보가 어려움	- 각도를 갖는 부재의 scallop은 용접 및 도장의 품질확보를 위하여 충분하게 확대 검토바람	공통