점검결과 지적내역서

장       소 : 서울메트로 2호선  강남역

점검의 종류 : 종합정밀점검

설비명	장 소	강남역 지적 내역	조치사항	비 고
소화기구	지하1층 환기실	- 알람밸브 옆 대형소화기(분말) 1개 압력 불량	교체요함	NFSC101
옥내소화전 설비	지하1층 펌프실	- 주펌프 릴리프밸브 동작 안됨	제거요함	NFSC102
스프링클러 설비	펌프실	- 주1, 주2 펌프 릴리프밸브 동작 안됨	보수요함	NFSC103
		- 주2펌프 2차측 밸브 패킹에서 누수 발생
		- 주1펌프 2차측 밸브 템퍼스위치 선로 단선
할로겐화물 소화설비	지하1층 전기실	- 감지기 A.B 회로 감지기 선로 불량	교체요함	NFSC107
유도등 설비	지하2층 승강장	- 통신기계실 피난구유도등 점등 불량		NFSC303