강남역 지하도상가 하수유입 관련

□ 강남역 1번출구 하수도유입 관련 진행상황

- 상가관리처-9112(2011.10.07) : 공단 → 강남구청(치수방재과)

『강남역 1번 출입구 인접 하수도관 누수보수공사 긴급요청』

⇒ 강남역 1번 출입구 인접 하수도관 누수로 인하여 출입구 벽체로

하수가 지하보도로 유입되어 악취발생에 따른 민원발생

- 상가관리처-10410(2011.11.15) : 공단 → 강남구청(치수방재과)

『강남역 1번 출입구인접 하수도관 누수로 인한 피해사항 알림』

⇒ 강남역 1번 출입구 하수도 유입으로 인한 지하보도 및 일부점포

(15개여소) 침수피해 및 악취발생에 따른 민원발생

- 제2011-1117-3호(2011.11.17) : (주)강남역 지하쇼핑센터 → 강남구청(치수방재과)

『강남역지하도상가 하수관 누수 건』

⇒ 강남역 1번 출입구 하수관누수로 인한 피해가 심각하며, 조속한

시일내에 이에 대한 해결을 촉구함.

- 치수방재과-28867(2011.11.21) : 강남구청(치수방재과) → 공단

『강남역 1번출입구 벽체누수에 따른 보수,보강 실시요청』

⇒ 강남역 1번출입구 누수와 관련하여 우리구에서 1번출구 주변 하수

관로 부분 개량은 물론 하수관로 이격부 보강작업을 시행하였으며,

신분당선 시공사에 1번출입구 주변 도로 침하부분의 하수관로를

즉시 원상복구토록 요청하였음. 아울러 계단 벽체 균열부 누수방지를

위한 보수.보강작업

- 상가관리처-11412(2011.12.13) : 공단 → 강남구청(치수방재과)

『강남역 1번 출입구인접 하수도관 누수보수공사 재요청』

⇒ 강남역 1번 출입구인접 하수도관(D800) 누수가 현재까지도 지속

되고 있고, 신분당선 시공사(두산건설)에서 임시조치(통신맨홀위치

펌프 가공)중이나 근본적인 누수차단이 필요한 실정으로 조치요청

- 치수방재과-9768(2012.4.24) : 강남구청(치수방재과) → 공단

『강남역 1번출입구 벽체누수에 따른 보수,보강 실시요청』

⇒ 신분당선 연결통로 설치를 위한 강남역 1번 출입구 주변 공사로

인하여 발생된 지하상가 누수와 관련하여 우리구에서는 누수지점

상류부 하수관거에 대한 내부실태조사(육안조사, CCTV 조사)를

실시하고 개·보수공사를 시행한바 있습니다.

아울러 신분당선 연결통로 공사로 인해 도로 침하가 발생된 강남역

1번 출입구 앞 부분에 대하여는 하수관개량(D=800mm,L=50m)을

요청 하였고, 지하철출입구 벽체균열(누수발생의 원인) 부분에

대하여도 유지관리 주체인 서울시 시설관리공단에 보수·보강을

요청한바 있습니다.

또한, 상류측 통신맨홀에서 유입된 하수가 통신관로를 통해 유하

되어 1번 출입구 옆 통신맨홀에 도달된 하수가 맨홀 파손부에서

누수가 발생되어 맨홀 보수는 완료 하였으며, 하수가 누수되는

지점인 역삼세무서와 동경빌딩간 하수관(D=450mm,L=30m)을

개량하였으며, 통신관로에 유입되는 개인하수를 차단하기 위하여

동경빌딩(역삼동 824-19)과 KT영동지사에 긴급 보수를 요청하여

2012.12 정비한 이후 누수가 멈추고 최근 다시 누수가 발생된다는

민원이 지속적으로 제기되고 있어 알려드리오니 그간 우리구에서

민원처리를 위해 정비하고 확인한 사항에 의거 처리의견을 아래와

같이 통보하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 강남역 1번 출입구 주변은 신분당선 연결통로 설치를 위한

공사 이전에는 누수가 발생되지 않았으나 인접도로 터파기

및 구조물 설치를 시행하고 되메움 공사 이후 누수가 발생

된 사항으로 토공 및 가시설 공사시 구조물 근접 시공으로

출입구 벽체에 균열이 가중되고 주변 도로 지반이완 및

침하등으로 하수관거, 통신맨홀 등 이음부에 손괴가 발생

되어 누수에 원인된 것으로 판단되며,

나. 도로 침하가 발생된 강남역 1번 출입구 앞 부분에 대하여는

빠른 시일내하수관 개량(D=800mm,L=50m)하여 주시기

바라며 시설물 관리주체인 서울특별시시설관리공단과 신분

당선 연결통로 발주청인 한국철도시설관리공단 및 시공사인

두산건설과 협의를 거쳐 빠른 시일내 민원이 근본적으로

해결될 수 있도록 조치하여 주시기 바랍니다.

- 상가관리처-4248(2012.04.27) : 공단 → 강남구청(치수방재과)

『하수도 누수에 따른 조치 촉구』

⇒ 우리공단에서 관리하는 강남역 지하도상가 1번 출입구의 누수는

귀 구청에서 인지하는 대로 하수관의 파손등의 원인으로 통신관을

따라 통신맨홀에 모인후 1번 출입구로 유입되고 있는 실정인바,

하수관련법에 따라 하수도를 유지관리하는 귀 기관에서 적극적으로

원인규명 및 보수공사 등을 조치하여 주시기 바랍니다.

또한 동경빌딩의 보수상태는 확인이 불가하고 통신맨홀의 보수는

임시로 하수관에 연결된 상태로 현재에도 많은 양의 하수유입으로

신분당선의 건설과정에서 야기된 구조체 균열도 보수가 지연되어

입주상인과 시민에게 악취 및 미관저해등 불편이 지속되고 있는

상태임.

□ 강남역 1번출구 하수도유입에 따른 보수 및 조치사항

- 강남역 1번 출입구에 하수의 유입이 지속되어 집수정으로 유도배수로

설치 및 균열보수를 신분당선 건설공사 시행사인 두산건설에서 시행.

- KT 통신 맨홀 누수보수 요청(공단→KT, 상가운영처-2892(‘14.3.4))

□ 현재 강남역 1번출구 하수도유입 현황

- 강남역 1번 출입구로 미세하게 하수가 유입이  되고 있으나 유도배수로를 설치하여 보행인 및 상가에는 지장이 없는 상황임.

□ 2014. 2. 21(금) 전문가 자문회의 검토의견 중 배수분야 지적사항

- 수해 대비방안 검토 필요 (태영건설(주) 박기달)

· 상습 침수지역으로 지하상가로의 유입수 차단을 위한 배수시설 공사 필요.

- 수해대비 조치사항

· 출입구 5개소(#2,7,8,10,11) 집수정 설치완료.