유량계 및 유량감시시스템 점검표

□ 기관명 : 강서수도사업소

대상(31개소) : 구  역(4개소)  KS-8~11          중블록(11개소) KSM-1~5, 7, 9~13

가압장(16개소) 우장산, 신정, 화곡1차, 등촌, 법무, 신월, 해운, 개봉, 궁동, 성아, 오류1,2, 온수, 온수2, 육본, 목동131

(점검일자 : 2017. 11. 23)

점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 내 용	비 고
유량계유지관리	유량계 계획수립	수립완료	시설관리과-2001(‘17.1.31)
	관리대장 관리	양호
	월간점검 실시	월간 점검 실시(7월~10월)
	자체비교측정 실시	휴대용 비교측정 실적	2회(11.16/11.17)
	송수량, 공급량 분석	수계별 1일 분석 실시
	유량계실 관리상태 - 내부청결상태(상.중.하) - 배관, 녹, 먼지 - 사다리 형태 - 전송방법 - UPS전원 사용	양호 양호 양호 양호 양호
유량감시시스템	이력관리 (교체, 보수, 교정 등)	양호
	계통도 관리	양호
	공급량 data 보정	양호
	통신 및 전송	양호
	트랜드 전송 (유량, 수위, 압력)	일부 압력트랜드 미표출	압력트랜드 보완 (세부점검사항 참조)
기타	유량계 관리	양호
	타일시공, 수도꼭지	양호
	개선사항	세부점검사항 참조
‘17.상반기 지적사항	- 지적 2건 - 개선 2건		- 조치 완료

※ 개선3개소(지적1건)

2017. 11. 23.

점검자 : 누수방지과  공업 6급 차 경 호 (인)

누수방지과  공업 7급 문 성 원 (인)

세 부 점 검 사 항

□ 기관명 : 강서수도사업소

□ 개선사항(2건)

○ 오류1 증압장 유량계실 청소상태 불량

○ 압력트랜드 개선 : 개봉(가), 신정(가)

개봉 가압장 압력 트랜드 보완	오류1 증압장

□ 유량계 미설치 증압장 유량계 설치 검토

○ 수도미터 유량계를 초음파 유량계로 교체 검토 : 목동131(증)

목동131(증) 초음파 유량계로 교체 검토

유량계 및 유량감시시스템 점검표

□ 기관명 : 남부수도사업소

대상(46개소) : 구역(8개소) NB-4, 7~11, 14~15    중블록(27개소) NBM-2~29

가압장(11개소) 노량진, 낙성대, 상도, 상도3, 신림6, 신림7, 봉천9, 사당3, 신대방, 법원, 봉현

(점검일자 : 2017. 11. 21)

점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 내 용	비 고
유량계유지관리	유량계 계획수립	수립완료	시설관리과-1597(‘17.01.17)
	관리대장 관리	양호
	월간점검 실시	양호(7월~10월)
	자체비교측정 실시	휴대용 비교측정 실적	2회(9.29, 10.27)
	송수량, 공급량 분석	수계별 1일 분석 실시
	유량계실 관리상태 - 내부청결상태(상.중.하) - 배관, 녹, 먼지 - 사다리 형태 - 전송방법 - UPS전원 사용	양호 양호 양호 양호 양호
유량감시시스템	이력관리 (교체,보수,교정 등)	양호
	계통도 관리	양호
	공급량 data 보정	양호
	통신 및 전송	양호
	트랜드 전송 (유량, 수위, 압력)	양호
기타	유량계 관리	양호
	타일시공, 수도꼭지	양호
	개선사항	세부점검사항 참조
‘17.상반기 지적사항	- 지적 1건 - 개선 3건		- 조치 완료

※ 개선3개소(지적1건)

2017. 11. 21.

점검자 : 누수방지과  공업 6급 차 경 호 (인)

누수방지과  공업 7급 문 성 원 (인)

세 부 점 검 사 항

□ 기관명 : 남부수도사업소

□ 지적사항(1건)

○ 서울대 증압장 유량계 고장상태로 관리되지 않음

□ 개선사항(2건)

○ 유량감시시스템 계통도 시설물 마우스 위치 조정 및 관리대장 관리

- 선우(배), 장군봉(배), 신림2-1(배), 신림2(배), 봉현(배), 상도3(증), 서울대(증)

○ 동일증압장 통신선로 정비요망(미관저해)

□ 유량계 미설치 증압장 유량계 설치 검토

○ 신림2(증) 또는 신림2(배) 중 1개소

□ 현황사진

[지적] 서울대(증) 유량계 관리 미흡	[개선] 동일(증) 통신선로 정비	[검토] 신림2(증) 유량계 설치 검토

유량계 및 유량감시시스템 점검표

□ 기관명 : 강남수도사업소

대상(45개소) :  구 역(5개소) KN-1~4, 6      중블록(6개소) KNM-2~5, 7~8

가압장(34개소) 낙성대, 서초, 방배, 내곡, 일원, 반포, 궁마을, 논현3, 방죽, 서초, 형촌, 세곡, 쟁골, 송동, 도곡2 등

(점검일자 : 2017. 11. 8 ~ 11. 9)

점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 내 용	비 고
유량계유지관리	유량계 계획수립	수립완료	시설관리과-2582(‘17.02.03)
	관리대장 관리	양호
	월간점검 실시	양호(7월~10월)
	자체비교측정 실시	휴대용 비교측정 실적	2회(9.19, 11.14)
	송수량, 공급량 분석	수계별 1일 분석 실시	-
	유량계실 관리상태 - 내부청결상태(상.중.하) - 배관, 녹, 먼지 - 사다리 형태 - 전송방법 - UPS전원 사용	양호 양호 양호 양호 양호
유량감시시스템	이력관리 (교체,보수,교정 등)	양호
	계통도 관리	양호	-
	공급량 data 보정	양호	-
	통신 및 전송	양호
	트랜드 전송 (유량,수위,압력)	양호
기타	유량계 관리	양호	-
	타일시공, 수도꼭지	양호	-
	개선사항	세부점검사항 참조
‘17.상반기 지적사항	- 개선 4건		- 조치완료

※ 개선3개소(지적1건)

2017. 11. 9.

점검자 : 누수방지과  공업 6급 차 경 호 (인)

누수방지과  공업 7급 문 성 원 (인)

세 부 점 검 사 항

□ 기관명 : 강남수도사업소

□ 개선사항(2건)

○ 증압장 유량계실 정비

- 논현1증압 청소불량, 방죽마을증압 배관 바닥지지대 보완

○ 유량계실 배수시설 설치 : 배수펌프 미설치로 터빈유량계실 침수

- 역삼3(증), 자곡(증)

논현1(증) 청소불량	방죽마을(증) 배관 지지대 보완	역삼3(증) 유량계실 침수상태

□ 터빈 유량계 초음파로 교체 검토

○ 현장 점검결과 초음파 유량계 설치가능 증압장

- 논현1(증), 논현2(증), 방일초(증), 삼성(증), 역삼1(증), 도곡(증), 자곡(증)

논현2(증) 유량계 설치 검토	삼성(증) 유량계 설치 검토	자곡(증) 기존유량계 활용설치

유량계 및 유량감시시스템 점검표

□ 기관명 : 강동수도사업소

대상(10개소) : 구 역(1개소) KD-6      중블록(3개소) KDM-1~3    운휴 KDM-4

가압장(6개소) 거마, 명일, 가락1,2, 방이, 천호

(점검일자 : 2017. 11. 24)

점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 내 용	비 고
유량계유지관리	유량계 계획수립	수립완료	시설관리과-1234(’17.01.17)
	관리대장 관리	양호	-
	월간점검 실시	양호(7월~10월)	-
	자체비교측정 실시	휴대용 비교측정 실적	3회(8.29, 9.26,10.30)
	송수량, 공급량 분석	수계별 1일 분석 실시	-
	유량계실 관리상태 - 내부청결상태(상.중.하) - 배관,녹,먼지 - 사다리 형태 - 전송방법 - UPS전원 사용	양호 양호 양호 양호 양호
유량감시시스템	이력관리 (교체, 보수, 교정 등)	양호	-
	계통도 관리	양호	-
	공급량 data 보정	양호	-
	통신 및 전송	양호
	트랜드 전송 (유량, 수위, 압력)	양호
기타	유량계 관리	양호	-
	타일시공, 수도꼭지	양호	-
	개선사항	세부점검사항 참조
‘17.상반기 지적사항	- 개선 2건		조치완료

※ 개선3개소(지적1건)

2017. 11. 24.

점검자 : 누수방지과  공업 6급 차 경 호 (인)

누수방지과  공업 7급 문 성 원 (인)

세 부 점 검 사 항

□ 기관명 : 강동수도사업소

□ 개선사항(2건)

○ 명일 증압장 기초크기 조정, 보행자 통행에 불편 없는 곳으로 이전 검토

○ 가락1 증압장 통신선로 정비(미관저해)

명일(증) 기초크기 조정, 이전 검토	가락1(증) 통신선로 정비

□ 천호증압장, 유량계 판넬 통합 검토

천호(증), 유량계 판넬 통합설치