점 검 지 적 사 항

( 강남파이낸스센터 )

소방시설의 종 류	위 치	지 적 사 항	조치 내역	비 고
1.소화설비	4F	양재측 알람밸브 탬퍼스위치 작동 불량	교 체 요	NFSC 103 제 8 조
	B8F	CO2 실 오일탱크실1 ,2번 기동용 솔레노이드 밸브 불량	교 체 요	NFSC 106 제 6 조
2.경보설비	35F	4번 발신기 위치표시등 불량	교 체 요	NFSC 203 제 9 조
	B1F	10번 발신기 작동 불량	교 체 요	NFSC 203 제 9 조
3.기타설비	37F	6번 발신기 옆 방화문 연동 불량 및 기동확인 불량	보 수 요	소방관련 건축법