강남환경자원센터 화재복구공사 실시설계

통신공사 일반 시방서

2018년  04월

제1장	일반 및 공통 사항

1.1	일반사항

1.1.1	총    칙

1) 목    적

본 시방서는 일반적인 공통사항으로 시공상의 지켜야할 기술적인 사항을 규정함을 목적

으로 한다.

2) 용어의 정의

가. 정보통신설비라 함은 유선, 무선, 광선 및 기타 전자적 방식에 의하여 부호, 문자,	음향 또는 영상등의 정보를 저장, 제어, 처리하거나 송, 수신하기 위한 기계, 기구,	선로 기타 필요한 설비를 말한다.

나. 통신공사라 함은 구내통신기술기준에 의한 구내 통신선로설비로써 배관, 배선, 단자	함 및 단지 내 관로시설을 설치, 시공하는 공사(관련 부속기기류 설치 포함)를 말한	다.

3) 적용범위

가. 본 시방은 정보통신공사업법시행령 및 구내통신기술기준의 규제를 받는 모든 공작	물에 적용되는 통신공사에 적용한다.

나. 본 시방에 명시되지 않은 사항은 전기통신관계법령, 전파관계법령, 방송관계법령,	정보통신관계 법령 및 건축법, 수전설비를 제외한 정보통신전용 전기시설설비공사등	기타 설비공사에 관계되는 각종 법령에 준한다.

다. 본 공사는 설치 및 시험 등을 포함한다.

4) 공사의 시행

가. 구내통신설비는 반드시 정보통신공사업법 면허업체가 공사를 시행하여야 한다.

나. 통신공사업체는 정보통신공사업법에 의거 통신기술자를 현장에 상주시켜야하며, 관	계 기관과의 제반 업무수속을 본사를 대행하여 필하여야 한다.

다. 시공자는 공사시행전 지역별 TV 방송현황 (KBS-1,2,3 VHF,UHF) 및 기타 관계 공	사 내용을 숙지한 후 공사를 시행하여야 하며, 특히 챤넬별 수신전계강도, 챤넬별 화	상품위 등을 사전 조사하여 현장실정에 맞는 도면 및 서류를 작성하여 감독기관의	승인을 득한후 설치하여야 한다.

라. 시공자는 모든공사의 착공전 당해 공사계획서를 제출하여야 하며, 매일 공사 내용과	예정공정, 출력인원등을 보고하고 현장 감독원의 지시를 받아야 한다.

마. 시공자는 공사시행전 관계설비의 계통을 숙지한후 공사를 시행하여야 한다.

바. 시공자는 공사중 감독원이 공사의 부실 또는 부정이라 인정할시 감독원의 지시에	따라 즉시 재시공 또는 보수하여야 한다.

사. 시공자는 설계도서 및 시방서에 명시되지 않은 사항일지라도 시공상,구조상 외관상	당연히 필요한 사항 또는 법령에 규제되는 사항은 감독원의 지시에 따라 보완 시공	하여야 하며, 도면과 시방서의 내용이 상이하거나 해석상의 견해차이가 있을 때에는	감독원의 해석에 따라 처리한다.

아. 시공자는 준공시 천연색의 공사시공사진,제시험 성적서 및 제측정표(절연저항,접지	저항), TV 레벨측정표 및 준공도면을 제츨하여야 한다.

자. 시공자는 건축,토목,구조물등 기타 관련공사 계획등 시공상 부득이할 때는 감독기관	의 승인을 득한 후 설계변경을 할수 있다.

차. 시공자는 공사에 필요한 도면 및 서류는 감독기관에 요청하여 공사에 차질이 없도	록 한 다

5) 사용자재 및 기기

가. 모든 자재는 KS 표시품을 사용하여야 하며, KS 표시품이 없을때는 KS규격에 준한	형식 승인품 중 시중 최고품으로 감독원의 승인을 득한후 사용한다.

나. 수신공중선의 출력레벨은 VHF(54dBµV 이상. 다만, 디지털방송시 36dBµV 이상),	UHF (70dBµV 이상. 다만, 디지털방송시 41dBµV 이상) 이어야 하며, 전송주파수 대	역은 (54MHz-864MHz)로 하여야 하고, 감독원의 승인을 득한 후 사용한다.

다. TV 공청설비에 소요되는 자재는 제작 및 시험시설을 구비한 제조업체의 자재를 사	용하여야하며, 동일회사 제품이어야 한다. (단, 동축케이블 제외)

라. TV 공청설비에 소요되는 자재의 제작자 자체시험은 소요자재 전량 현장반입후 감독	이 임의로 시험수량을 채취한 것을 현장감독 입회하에 제작회시 자체 시험을 필하여	야 한다.

마. 옥외에 노출되는 기기는 방수구조이어야 한다.

바. 당공사에서 지급한 자재는 감독원의 승인을 득한후 사용하여야 하며, 시공자는 지급	된 자재에 대하여 보관책임을 지며, 보관중 파손이나 유실된 자재는 즉시 보상하여	야 한다.

사. 본 공사에 사용되는 자재는 견본등을 제출하여 승인을 득한후 시용하여야 하며 견	본품은 공사완료시까지 현장에 비치하여야 한다.

아. 전항에 의하여 불합격된 자재는 즉시 장외로 반출하여야 하며, 합격된 자재라 할지	라도 변질,손상 또는 기능상의 하자가 있는 불량품으로 인정될 때에는 사용하지 아	니한다.

6) 관계관서등 의 수속

가. 시공자는 공사 착공과 동시 공사에 필요한 관할 전화관서의 수속(허가,신고,검사등)	을 당 공사를 대행하여 필하여야 하며, 상기수속에 필요한 제비용은 시공자 부담으	로 한다.

7) 시설물의 훼손등

가. 공사중 시설물을 파괴 또는 손상시켰을시는 즉시 현장감독원의 지시에 따라 복구	또는 재시공하여야 하며, 이에 소요되는 제경비는 시공자 부담으로 한다.

나. 복구 및 재시공에 사용하는 자재 또는 복구된 시설물은 현장 감독원의 요구가 있을	시 본 시방 제 118조에 의거한 시험을 필하여야 한다.

다. 가설창고는 그 기능과 품질이 손상되지 않도록 미려한 구조로하고 유류 기타 인화	성 재료는 방화상 안전한 조치를 강구하고 출입문에 화재예방 표시부착 및 자물쇠를	달고 소화기를 비치하여야 한다.

제2장	배관 공사

2.1	금속관 공사

가. 전선관은 KSC-8410에 의한 KS 표시품이어야 한다.

나. 전선관용 부속품은 KS규격에 적합하여야 한다.

붓싱(KSC-8402), 새들(KSC-8403), 스위치박스(KSC-8414), 록너트(KSC-8415),

노말밴드(KSC-8406), 특수아웃트렛트(KSC-8415), 커프링(KSC-8406), 아웃트렛

트(KSC-8415)

다. 배관용 박스는 천정스라브 매입시 콘크리트 박스를 사용하되 아래에 준한다.

* 전선관 3개까지 입출시 :  8각

* 전선관 4개까지 입출시 :  4각

단, 전선관이 2개 이상 동일방향으로 입출시는 중형 4각 박스임.

라. 각종 배관은 박스와 전선관과의 접촉을 록크낫트로 고정하고 전기적,기계적으로 완전하	게 시공하여야 하며, 전선피복을 손상치 않도록 절단한 끝을 리이마등으로 다듬고 금속	제 붓싱을 취부하여야 한다.

마. 별도기재가 없는 한 2중 천정일시는 천정내에 노출은폐 시공하고 전선관은 2 미터 이	내마다 새들로써 고정한다. (단, 천정재가 경량철골일 경우에는 바인드선으로 고정한다.)

바. 전열,전화,TV 및 간선배관은 스라브내에 매입 시공한다.

사. 전선관의 구부림은 관내경의 6배이상 곡율반경을 유지하도록 시행하여야 하며 90도 이	상 굴곡하여서는 안된다.

아. 스라브 매입 전선관은 28C까지로 하며 부득이한 경우 36C까지로 할수 있다.

자. 배관공사가 끝났을시는 관의 말단에 오물의 침입을 방지하기 위하여 적절한 조치를 취	하여야 한다.

차. 90도 굴곡부분에 대하여는 28C부터 노말밴드를 사용한다.

카. 전선관이 노출 시공되어 부식이 발생될 수 있는 부분에는 방청도료를 칠하여 보호하여	야한다.

타. 전선관이 조영재를 관통하여 시공할때에는 조영재의 강도를 감소시키지 않도록

주의하여야 한다.

2.2	합성수지관 공사

2.2.1	① 일반경질 전선관 및 배관부속은 KS표시품으로 신품이어야 하고 이에 사용하는 연결용

박스 및 박스카버 규정은 아래항을 준용한다.

② 내충격성 합성수지관 및 배관부속은 KS 규격에 준하고 전기용품 안전관리법에 의한 형

식승인 제품으로 신품이어야 한다.

③ 내충격성 합성수지관 및 배관부속의 재질은 염화비닐수지 또는 염화비닐을 공중 합체로

한것에 내충격성 증진을 위한 재료를 첨가한 제품이어야 한다.

④ 내충격성 합성수지관의 규격은 KSC-8431에 준하며, 색상은 녹색으로 한다.

⑤ 본 전선관 배관부속의 규격은 아래와 같다.

종 류	기 호	규 정	박스카버 규정
커 플 링	1 CC	KSC-8433
코 넥 타	2CR	KSC-8434
노말밴드		KSC-844

2.2.2	합성수지 전선관 상호간의 접속은 커프링을 사용하여야 하며, 전선관 상호 및 배관 부속	과의 접속은 합성수지용 접착제를 사용 시공시 이탈방지 및 방수가 되도록 시공하여야	한다.

2.2.3	합성수지 전선관의 구부림부분을 가열할때 너무 과하게 열을 가해서 타지않도록하며 구부

림 부분을 매끈하게 처리하여야 한다.

2.2.4	합성수지관 공사는 열적영향을 받을 우려가 있는 곳이나 기계적 충격에 의한 외상을 받기

쉬운 곳은 피하여야 한다.

2.3	배관용 풀박스

2.3.1	풀박스의 규격은 아래에 준하되 함 1.2 mmT 전비 1.6 mmT 이상의 두께를 갖는 철판 제

로써 내,외부에 방청도장 1회후 회색도장 2회 한다.단,외부에는 매입시 방청도장 2회.

2.3.2	강전과 약전설비가 공용하는 풀박스는 아래와 같이 칸막이를 설치하여 배관, 배선하여야	한다.

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□        □□□□□□□□□□□□□□□□강전배관

□□□□ 강전용 □□□□□□□□□□□□□□□□

□          □          □

□□□□□□□□□□□□□□□ 약전용 □□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□        □□□□□약전배관

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2.3.3	풀박스 내면의 파이프는 콘넥타(로크낫트 및 붓싱)로 마감할것.

2.3.4	천정에 설치되는 수구용 박스는 천정틀 또는 천정틀목에 보강하여 틀목에 고정하여야 한	다.

2.3.5	핏트내에 설치되는 풀박스는 4군데 이상 스라브에 인써트등을 취부하여 견고하게 고정하여

야 하며, 점검용 개구부는 보수유지에 편리하도록 하여야 한다.

2.3.6	풀박스의 접지는 제3종 접지공사를 하여야 한다.

2.4	간선의 배관

2.4.1	노출되는 간선 배관은 알미늄 또는 아크릴을 사용한 명판을 부착하여야 한다.

2.4.2	전선관의 분전반 또는 풀박스에서 연결되는 부분은 배관규격에 맞는 천공기를 사용하여 구

멍을 내고 커넥타로 고정하여야 한다.

2.4.3	핏트내 노출행거 배관은 급수 및 난방배관과 중복되는 일이 없도록 사전협의 하여야 한다.

2.4.4	풀박스내의 간선 고정은 UC챤넬을 설치하고 고무박킹을 씌워 크램프로 고정한다.

2.4.5	케이블 트레이에서 인하되는 케이블은 전선관으로 보호되어야 하며 전선관은 케이블 트레	이에 견고하게 앙카에 의하여 지지하여야 한다.

2.4.6	이중천정내의 모든 은폐배관은 앙카에 의하여 지지하여야 한다.

제3장	전화 공사

3.1	전화 배선 설비 공사

3.1.1	배선 설비 공사에 사용하는 전선관은 특기 사항이 없는 한 아래와 같이 사용하고

Cable Tray내 전선관은 제외한다.

구 분	전 선 관			비 고
	HI-PVC관	PF관	후강 아연도관
국선단자반에서 각 IDF간의 간선	○			기존
IDF에서 각 OUTLET간	○			기존

3.1.2	전화배선 단자함은 한국전기통신공사 규격에 준하여 제작도를 작성하여 감독원의 승

인을 받은 후 착수하여야 하며 일반적인 사항은 아래와 같다.

1) 주 배선반 및 배선반에 관한 규격은 전기 통신 설비의 기술 기준에 관한 규칙 제

90조 2항 및 108조에 의한 시험에 합격된 제품이어야 한다.

2) 단자함은 1.6(mmt)이상의 연강판으로 제작하여야 한다.

3) 외관이 미려하고 흠, 휨, 균열등이 없어야 하며 도장의 손상이 있을시 검인, 검사

부분을 제외하고, 재도장 하여야 한다.

4) 절연 저항은 500(V)절연 저항계로서 단자 상호간 및 단자와 함과의 절연 저항이

각각 50(MΩ) 이상이어야 한다.

5) 단자함내 배선은 질서 정연하게 배선하여야 한다.

6) 단자함내 각 단자는 회로별 명칭을 표시하고 DOOR 후면에 회로 명판을 내구성

있는 재질을 사용하여 부착하여야 한다.

7) 단자함은 벽면 등에 견고하고 보기 좋게 취부하여야 하며 점검에 지장이 없도록

설치하여야 한다.

3.1.3	단자함의 설치 높이는 특기 없는 한 바닥에서 함의 하단까지 최소 300(mm)로 한다.

3.1.4	전화배선의 사용되는 모든 자재는 전기적 특성을 좋게 하고, 비트 에러율(BER)을 낮

추기 위하여 동일사에서 제조된 제품이어야 한다.

3.1.5	전화배선에서 케이블 배선시 1구간(1-ROUTE) 도중에 케이블 접속은 금하며 케이블

접속은 반드시 단자함 내에서 처리하여야 한다.

3.1.6	전화배선용 수구(OUTLET)는 규격품으로서 하기에 마킹된 제품을 사용하여야 한다.

수 구 형 태	본 공사 적용 수구형태	비 고
전화용 4극 콘센트		KS 규격품
4핀 모듈라 잭
8핀 모듈라 잭	○

3.1.7	전화 배선 간선을 통합배선 Cable Tray에 배선하는 경우에는 케이블에 손상이 가지

않고 장력에 충분히 견딜 수 있도록 PVC제의 케이블 타이(TIE)로 바인드 할 것.

3.1.8	전화기 및 동 설치 공사는 본 공사에서 제외한다.

3.1.9	배관 배선은 일반 시방서 배관 공사 및 배선 공사에 사용한다.

3.1.10	본 공사 전화 배선 케이블은 특기 없는 한 하기와 같이 사용한다.

구 분	케이블류
	CPEV	TIV	UTP	F/O
단자함 ↔ 단자함간			○
단자함 ↔ 수구간			○

3.1.11	비차폐 꼬임 케이블(UTP)은 성단후 UTP 4Pr 케이블 테스터 킷(Tester Kit)으로 선로

의 단락 상태를 점검한다.

3.2	전화 배선 기기 구성

3.2.1	중간단자함 (IDF : Intermediated Distribution Frame)

1) 단자함은 벽부 매입형으로 형식 승인을 득한 스텐레스 재질의 함체를 사용한다.

2) 단자반 110BLOCK과 TROUGH로 조합하여 구성한다.(조합은 상세도 참조)

3) 단자함내의 1차측(IN)과 2차측(OUT) 연결은 4핀 이상의 패치 코드(PATCH

CORD) 및 Jumper Wire로 연결하고 향후 종합정보통신망 서비스에 대처할 수 있

도록 한다.

3.2.2	케이블

1) 음성용 구내 간선 케이블은 UTP 25Pr 케이블(CAT.5)을 사용한다. 100Mbps의 전

송 속도를 지원할 수 있는 제품으로서 향후 ISDN의 원활한 사용이 가능한 제품이

어야 한다.

2) 지선용 케이블은 100Mbps급 이상의 UTP 4Pr 케이블을 사용하고, 음성용 케이블

은 중간 단자함(IDF)에서 각각의 수구(OUTLET)까지 각기 배선(STAR

TOPOLOGY)방식으로 시공한다.

3.2.3	수 구(INFORMATION OUTLET)

1) 모든 수구는 벽부 매입형 OUTLET은 1구로 설치한다.

2) 수구에 사용되는 모듈라 잭(MODULAR JACK)은 인증을 받은 제품으로 지선 케이

블과 동일한 속도(100Mbps이상)를 지원하는 제품으로 구성하여야 한다.

3.2.4	기타 잡자재

기타 잡자재의 사용은 KS규격품 및 국제 기술 기준에 의한 정품의 사용을 원칙으로

한다.

제4장 TV 공청 설비 공사

4.1	배선공사

4.1.1	케이블은 KSC-3610에 의한 고주파 동축케이블로써 KS 규격에 준하는 제품이어야 한다.

4.1.2	동축케이블 배선은 다음과 같이 하여야 한다.

* 입선시 케이블이 손상되지 않고 특성 임피던스에 나쁜 영향이 가지않도록 관내 청소,

관끝부분 갈기등을 하여야 한다.

* 기기수용 상자와 풀박스내의 동축케이블은 곡률반경이 케이블반경의 6배 이상이어야 한

다.

* 모든 기기의 케이블 접속부분은 스크류형 황동제 콘넥타를 사용하여야 하며, 세대용 유	니트는 납땜 또는 나사조임등으로 접속하여 절연강도 250 M 이상이어야 한다.

4.1.3	동축케이블은 기기단자에 접속되는 경우를 제외하고 상호 접속하여서는 안된다.

4.2	기기 취부 공사

4.2.1	안 테 나

안테나 규격 및 특성은 소자 및 암의 재질은 내식경량 알루미늄제를 사용하고 급전부는	완전방수구조로 하며, 안테나 지지금구는 용융 아연도금 또는 동등이상의 방청처리를	하여	야 한다.

가. 안테나의 설치는 상세도에 의하고 건설되는 지역이 수신되는 찬넬에 맞는 안테나를	선정하여 높이 방향등을 조정한후 지지마스트에 견고하게 취부하여야 한다.

나. 안테나는 옥상에서 수신상태가 가장 양호한 위치에 설치하여야 하며, 수신상태 측정	은 최상층 바닥 콘크리트를 타설한 직후에 한다.

4.2.2	증 폭 기

가. 증폭기는 형식승인품으로써 220V용이어야 하며, 입출력 단자 및 전원 단자에

15 KV 40US 의 Surge 전압에 견딜수 있는 피뢰설비를 하여 접지측에 연결하여야 한	다.

나. 증폭기 외함은 콤팩트하게 하여 보수 및 교환하기 편리한 구조로 제작하여야 한다.

* 증폭기의 특성

구 분		단 위	기 준 값	비 고
하향특성	주파수대역	㎒	54～864
	대역내 이득편차	㏈이내	±1.25
	정격출력레벨	㏈㎶이상	105
	최대이득	㏈이상	20/25/30/35/40	상한주파수 기준
	이득조정범위	㏈이상	10
	경사조정범위	㏈이상	10
	3차 상호변조(CTB)	㏈이하	-55	정격출력 기준, 750㎒기준(110개 채널 평탄)
	2차 상호변조(CSO)	㏈이하	-55	정격출력 기준, 750㎒기준(110개 채널 평탄)
	혼변조	㏈이하	-55	정격출력 기준, 750㎒기준(110개 채널 평탄)
	잡음지수	㏈이하	10
	험변조	㏈이하	-63
	반사손실	㏈이상	14
상향특성	주파수대역	㎒	5.75～41.75
	대역내이득편차	㏈이내	±0.75
	정격출력레벨	㏈㎶이상	97
	최대이득	㏈이상	20	상한주파수 기준
	이득조정범위	㏈이상	10
	경사조정범위	㏈이상	4
	상호변조	㏈이하	-63	정격출력 기준
	혼변조	㏈이하	-63	정격출력 기준
	잡음지수	㏈이하	10
	험변조	㏈이하	-63
	반사손실	㏈이상	15
전원	전송망전원 사용시	V	AC 60～90
	상용전원 사용시	V	AC 110/220±10%

4.2.3	분배기 및 분기기

가. 분배기 및 분기기 입출력 임피던스는 75Ω 의 것으로 사용주파수는 5.75~ 864 MHz에	서아래의 특성을 가질것.

* 분배기의 특성

구 분	단위	기 준 값								비 고
주파수 대역	㎒	5.75 ～ 864
분배수		2	3		4	6	8	12	16
			균등	불균등
분배손실	㏈이하	4.6	7.8	4.6/8.2	8.2	11.0	13.0	16.0	17.0
단자간결합손실	㏈이상	20
반사손실	㏈이상	15
주파수응답	㏈이내	±0.75
험변조	㏈이하	-65								전류통과형에 한하여 적용
전류통과용량	A이상	3								전류통과형에 한하여 적용

* 분기기의 특성

구 분		단 위	기 준 값										비 고
주파수 대역		㎒	5.75 ～ 864
분기손실		㏈	8	11	14	17	20	23	26	29	32	35
삽입 손실	1분기	㏈이하	3.2	2.3	1.7	1.5	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	-
	2분기	㏈이하	4.6	3.0	2.0	1.6	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2	-
	4분기	㏈이하	-	4.6	3.0	2.0	1.6	1.3	1.3	1.2	1.2	1.2
	8분기	㏈이하	-	-	4.8	3.2	2.0	1.6	1.6	1.3	1.2	1.2
역결합손실	1분기	㏈이상	22	24	27	28	31	34	36	38	40	-
	2분기	㏈이상	22	24	26	28	31	34	35	37	40	-
	4분기	㏈이상	-	22	25	27	30	33	33	35	38	41
	8분기	㏈이상	-	-	23	26	27	30	33	36	37	38
분기손실오차		㏈이하	±1.5										공칭손실
단자간결합손실		㏈이상	20
반사손실		㏈이상	15
주파수응답		㏈이내	±0.75										분기손실오차범위내
험변조		㏈이하	-65										전류통과형에 한하여 적용
전류통과용량		A이상	3										전류통과형에 한하여 적용

4.2.4	TV 아웃트렛트

가. TV 아웃트렛트는 하이브릿트형으로 사용주파수 5.75MHz~ 864MHz 에서 아래 특성을

가지며, TV Feeder 연결부분은 외부충격에 충분히 견딜수 있는 구조일 것이며, 플레이	트 에는 T.V 이라 한다.

* 종단형의 특성

구 분	단 위	기준값									비 고
주파수 대역	㎒	5.75 ～ 864
삽 입 손 실	㏈	1	3	5	8	11	14	17	20	23
삽입손실오차	㏈이하	±1.5									공칭손실
반 사 손 실	㏈이상	15
주파수 응답	㏈이내	±0.75

* 중간형 및 중간분기형의 특성

구 분		단 위	기준값													비 고
주파수 대역		㎒	5.75 ～ 864
분기손실		㏈	8	11	14	17		20		23		26		29	32
삽입손실	중간형 (직렬형)	㏈이하	3.2	2.3	1.7	1.5		1.3		1.2		1.2		1.2	1.2
	중간분기형 (병렬형)	㏈이하	4.6	3.0	2.0	1.6	1.3		1.3		1.3		1.2		1.2
역결합손실	중간형 (직렬형)	㏈이상	23	25	29	30		33		35		38		40	42
	중간분기형 (병렬형)	㏈이상	22	23	27	30		33		33		35		38	41
분기손실오차		㏈이하	±1.5													공칭손실
단자간결합손실		㏈이상	20													중간분기형에만 적용(TV단자와 분기단자 사이)
반사손실		㏈이상	15
주파수 응답		㏈이내	±0.75

4.2.5	보호기의 특성

구 분		단 위	기 준 값	비 고
주파수대역		㎒	5.75～864
임피던스		Ω	75	공칭
삽입손실		㏈이하	1.2
반사손실		㏈이상	15
절연저항		㏁이상	1
직류방전개시전압		V	DC 180～300
절연전압		V이상	AC 1,000(1분간)
잡음특성		㏈㎷이하	-30
충격파 방전개시전압	DC 100V/㎲	V이하	700
	DC 1000V/㎲		900

4.2.6	동축케이블의 특성

구 분		단 위	기 준 값							비 고
주파수 대역		㎒	5.75 ～ 864
정재파비		이하	1.2
절연저항		MΩ/㎞이상	1,000
임피던스		Ω	75							공칭
내전압		V	AC 1,000							내․외부도체간/분
정전용량		㎊	52±3
누설전파	54㎒이하	㎶/m이하	15							30m기준
	54～216㎒	㎶/m이하	20							3m기준
	216㎒이상	㎶/m이하	15							30m기준
감 쇄 량		㎒	10	50	150	250	350	450	864 이상
		㏈/㎞ (최대치)	5.1	9.1	12.1	22.0	28.6	34.6	52	17C
			7.8	17.6	31.9	41.8	50.0	57.2	76.5	12C
			12.0	25.4	42.2	54.0	65.7	73.4	106.2	10C
			15.7	30.7	55.1	71.0	86.2	95.9	133.7	7C
			23.8	47.2	77.2	98.9	117.1	137.0	195	5C
차폐			3중차폐 이상 또는 알루미늄튜브형

4.3	종합 점검

4.3.1	화질 및 전계강도

화질 및 수신전계강도를 판단하는 TV 수상기에 필요한 화질평가는 아래와 같으며, 화질평	가는 찬넬별로 4 이상을 유지하여야 한다.

화 질 평 가	방 해 척 도
5 : 매우좋다	5 : 방해가 없다.
4 : 좋다	4 : 다소 방해를 받지만 화질에는 무관
3 : 보통이다	3 : 방해를 받지만 화면을 못볼 상태가 아니다
2 : 나쁘다	2 : 방해가 많아 화면을 볼수가 없다.
1 : 매우 나쁘다	1 : 수신 불가능

가. 최종단 유니트, 수신전계강도 VHF 54 dB 이상, UHF 70 dB 이상을 유지하여야 한다.

나. 화질평가는 COLOR TV 수상기를 분배기 또는 분기기 출력단자에 2 대 이상을 동시에

연결하여 측정한다.

4.3.2	난시청 지역에 대한 조치

가. 도급자는 당해 설치지역 난시청 여부를 건축 골조공사 완료시 적절한 방법으로 조사하

여 감독원의 확인을 받아야 한다.

나. 당해 설치지역이 난시청 지역일 경우 유형별로 분류하여 동단지에서 가장 양호한 화질

을 얻을 수 있도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

다. 난시청 해소를 위한 보완공사는 원인 및 대책을 충분히 검토하여 감독원의 승인을 득	한 후 설계변경 하여야 한다.

라. 난시청 보완공사 이후의 점검은 종합점검에 따른다.

마. 난시청 여부 사전조사 소홀로 인한 준공후 난시청 발생시는 시공자 부담으로 보완 공	사 를 시행하여야 한다.

4.3.3	시험기기

도급자는 아래 주요 시험기기를 갖추어야 한다.

가. Field Level Checker ( 5.75~ 864 MHz )  :  1 대

나. Multi Tester   --------------------  :  1 대

다. Color TV 수상기 (VHF,UHF 겸용) ----  :  2 대

라. 전계강도 측정용 전대역 표준안테나    :  1 대

제5장	접지 공사

5.1	전기통신공사의 접지 저항치는 다음에 의한다.

기 기 명 칭	접지 저항치	비 고
주 배선반(MDF)	10 Ω 이하	제 1 종 접지
단 자 함	300 Ω 이하	제 3 종 접지
보안용 접지	100 Ω 이하	제 3 종 접지
확성기용 증폭기	100 Ω 이하	제 3 종 접지

5.2	접지공사의 시공

가. 접지공사 종류에 따라 규격 및 재질은 별도도면을 참고한다.

나. 접지선이 외상을 받을 우려가 있는 경우에는 금속관 또는 합성수지관등에 넣어서

보호하여야 한다.

다. 접지선과 접지극과의 접속은 리베트 또는 납땜으로 견고하게 고정하여 쉽게 부식

되지 않도록 한다.

라. 접지단자는 접지저항 측정에 편리하도록 시설하여야 하며, 시험단자함은 누수가

되지 않도록 하여야 한다.

제6장	옥외 공사

6.1	핸드홀 및 맨홀의 시설

6.1.1	시설: 핸드홀 및 맨홀은 실시 설계상세도에 준하되 케이블의 입출 꾸부림등에 부적합시는

감독원의 지시에 따라 상세도의 재료가 증감되지 아니하는 범위내에서 가로,세로를 조

정하여 시설한다.

6.1.2	케이블의 받침

핸드홀 내에서는 케이블 받침대를 시설하고 배수가 용이하도록 배수구를 시설하여야 한다.

6.1.3	핸드홀 및 맨홀의 매설시에는 해당 기간통신사업자와 협의 후 최적의 위치를 선정하여 매	설 한다.

제7장	기타 사항

7.1	본 공사 중 설계도서에 의문 혹은 불확실한 것이 있을 때에는 감독관의 지시에 의하며, 본

공사상 당연히 수반하여야할 공사가 기재 누락된 사항은 공사비내에서 시공자가 시공한다.

7.2	모든 자재는 상등품을 사용하며 사용전에 감독관의 검사를 필하여 불합격자재는 수시로 반	출하여야 한다.

7.3	공사 시행상 대외관계 수속 및 기타는 도급자가 행하며 여기에 소요되는 비용도 시공자가

부담한다.

7.4	공사중 타공사에 지장을 주어서는 안되며, 본 공사로 인하여 타 시설물에 피해가 발생할	때는 원상복구하며 항시 사무실 주변을 청결히 하고, 보안상 위험이 있을 때에는 시공자는	지체없이 안전하게 보안조치를 강구하여야 한다.