방화막

1. 규 격 : 18,000 L x 11,000H

2. 수 량 : 1 SET

3 . 동 력 : 4 KW x 4P

Motor: - 3 Phase, 60Hz, 380VAC

- Duty Type: S1

- Protection degree : IP55

- Thermal class: F

Brake: - Single Brake with release lever

- Braking torque: above 150% each ≥ Motor rated torque

4. 속 도 : 0.16 M/SEC

5 . 허 용 하 중 : 8,000 KG (TOTAL LOAD)

6 . 용 도 :

객석과 무대사이 무대 입구에 SAFETY CURTAIN을 설치하는데 안전 방화 전용문이다. 공연장에 화재나 공연 결속 시, SAFETY CURTAIN은 내려와 무대와 객석을 두 개의 방화구역으로 분리한다.

7 . 제 작 사 항

(1) 방화 막은(SAFETY CURTAIN)은 비상시 30초 이내에 자유낙하 하고 무대 면 상부 2.5m부터 자동 감속 하강하되 소요되는 시간은 최소 10초로 한다. 그리드에 전동승강 장치를 설치하여 전동 상승, 하강 시킬 수 있고, 전동 또는 버튼을 누름으로써 수동 작동이 가능하도록 해야 한다. 화재시 감지기 신호에 의해 자유낙하 한다.

(2) 방화 막의 폭은 18m, 높이는 11m다. 방화 막 양측에 가이드 레일을 설치하고 막 테두리와 건물 벽에는 밀봉장치를 하여 SAFETY CURTAIN이 하강 시, 화염과 연기를 효과적으로 차단할 수 있어야 한다.

(3) 안전막의 내화 한계(The fire-resistant limit)는 국제적인 일반 표준과 국내, 지방 화재방지법에 의한다. 안전막과 가이드 시스템은 객석과 무대사이의 압력 차이를 견딜 수 있어야 한다.

(4) SAFETY CURTAIN의 내화한계는 국제 현행표준 및 국내현지의 소방관련 표준에 모두 부합해야 하며 방화 막(SAFETY CURTAIN) 및 유도시스템은 객석과 무대 사이의 화재로 인한 풍압 차를 감당할 수 있다.

(5) SAFETY CURTAIN은 막, Guide Rail, Weight, 구동장치, 윈치 시스템, Spring Buffer 시스템 등으로 구성된다.

(6) 안전 점검 장치: 무대에서 2.5m, 1.5m, 0.5m 높이에, 양측 가이드레일에 안전 점검 장치를 설치하여 장애물 발견 시 방화막 하강을 멈추고 장애물이 제거된 후 무대 면까지 하강한다.

(7) 경보와 버저를 설치하여 막 운행 시, 안전 표시하고, 버저도 수시로 제어할수 있다.

(8) 승하강의 조작 버튼과 비상 정지 버튼이 있는 제어반을 통해 현장 조작 중 원활하게 제어할 수 있어야 한다. 수동 해제 기구는 프로시니엄에 가까운 곳과 비상구중 한곳에 가까이 설치되어야 한다. 소방 제어실내에서 작동 제어와 작동상태 식별이 가능하도록 해야 한다.

(9) 정전 시, 비상 전원을 배터리 등으로 확보하고 배터리는 자동 충전도 할 수 있도록 설계되어야 한다.

(10) 효과적인 연기와 화재 차단을 위해 안전막 모든 주위와 건축물 벽 사이는 밀봉되어야 한다.

(11) 프레임(FRAME)의 직선도는 전장에 걸쳐 중앙에 30MM 이내가 되도록 한다.

(12) 컨트롤 판넬은 승강, 하강, 비상 정지 버튼과 함께 설치되어 로컬 운영을 가능하게 한다. 수동 해제 장치는 프로세니엄 내부와 비상 탈출구 중 한 곳 근처에 설치된다. 소방통제실 내에는 운행 통제와 운행 상태 표시를 해야 한다.

(13) 방화막 상단에 프로세늄과 평행하게 U자형의 모래 주머니를 설치하여 방화막 하강시 연기의 진입를 막을수있게 한다. 또한 방화막이 하강했을 경우 막 좌, 우측과 프로세늄 양 측면의 틈새를 막을 수 있는 연기진입 방지 장치를 설치해야 한다.

(14) FRAME 전,후면을 1.6t 철판 마감한다.

(15) 승하강시 흔들림이 없도록 FRAME 좌, 우측에 H-BEAM을 사용하여 GUIDE RAIL을 설치하고 FRAME에 GUIDE SHOE를 부착한다