문서번호	도로시설과-958
결재일자	2018.1.24.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
기전시설팀장	도로시설과장	안전총괄관		안전총괄본부장
협 조
	주무관

강변북로 태양광 가로등 설치계획

2018. 1

서울특별시

(안전총괄본부)

강변북로 태양광 가로등 설치계획

강변북로 가로등에 태양광 시설을 시범 설치하고, 향후 확대 설치를 통해 에너지 자립 확보 등 우리시 태양의 도시 시책을 적극 추진코자 함.

※ 강변도로 주변에 빌딩, 가로수가 없는 상암동 하늘공원 앞 구간 0.9km에 우선 설치 추진

Ⅰ		추진배경

□ 일조량이 많은 자동차 전용도로 강변북로 구간에 태양광 가로등을 시범 설치, 발전량 등 모니터링 후 전 구간으로 확대 추진

□ 기존의 가로등 인프라를 최대한 활용, 태양광 발전 기술을 적용하고 향후 민간 참여 등을 통해 기술개발 유도

※ 2012. 9월 민자사업으로 가로등에 태양광 8곳을 설치한 바 있으나, 투자비 대비 경제성이 미흡하여 2013. 12월 사업자가 자진 철거한 사례가 있음.

Ⅱ		관련근거

□ 태양광 확산 5개년 종합계획 「2022년 태양의 도시, 서울」

(서울특별시장 방침 제206호, 2017.11.15.)

Ⅲ		시설현황

□ 전용도로 : 총 11개노선, 165km

○ 조명시설 : 가로등주 13,652본, 가로등 16,264개, 분전반 311면 등

노선명	강변 북로	올림픽 대로	동부 간선로	내부 순환로	서부 간선로	북부 간선로	양재 대로	국회 대로	언주로	고속 국도1호	우면 산로
가로등주(본)	3,400	4,413	2,423	1,013	509	420	351	217	333	553	20
가로등(개)	3,815	4,921	2,637	1,624	825	584	472	382	344	556	104
분전반(면)	59	94	60	28	16	14	13	6	8	12	1

※ 1) 강변북로 등주 규격 : 높이 12m, 직경 ∅400×200, 재질 압연강재 등

2) 등주 및 분전반 설치간격은 각각 50m, 1.5km임

□ 태양광 기본규격 : 패널 1면당 250W, 1m(가로)×1.5m(세로)

Ⅳ		설치검토

□ 설치위치 : 강변북로 하늘공원 앞 30개소 900m 구간

설치위치

□ 설비규모 : 15kW (모듈 250W × 2개 × 30개소)

□ 발전용량 : 일평균 60kWh (= 15kW × 4시간(일평균 일사량))

□ 설치형태 : 전기요금 상계방식 (주간 : 송전, 야간 : 수전)

우선 상계방식으로 적용하고 향후 발전사업 등을 고려한 다양한 방식으로 검토

※ 강변북로 전구간 설치시 발전용량은 약 1MW 임.(램프구간, 수목 등 고려 60% 활용시)

□ 설 치 비 : 105백만원

○ 태양광 설비(등주당 1,800천원 × 30개소) : 54백만원

○ 인버터 설치, 가로등↔분전반 배관배선공사 등 : 51백만원

<시범설치되는 태양광 가로등 발전설비 방식 비교>

구 분	베터리 충전방식(보조 전원용)	전기요금 상계방식
내 용	- 태양광 발전전기를 주간에 충전후 야간에 해당 가로등에 전원공급 (충전전기 부족시 한전전기 사용)	- 주간 태양광 발전전기를 한전계통에 보내주고, 야간 가로등 전원은 한전으로부터 수전 받아 사용
특 징	- 별도의 전기충전장치 필요하며 등주별 보조전원으로만 사용가능 (발전량 계량 확인 불가능)	- 태양광 발전의 일반적 시스템이나 가로등주 특성(등주당 약 50m)상 설치 전 구간 연결하는 별도 선로가 필요
설치단가	- 등주당 약 2,000천원 (등주간격 상관없음)	- 등주당 약 3,500천원 (등주간격 50m 기준)
설치예산	- 약 60백만원(30주 15kW기준)	- 약 105백만원(30주 15kW기준)
요금절감	- 연간 약 1,855천원	- 연간 약 2,987천원
회수기간	- 약 32년	- 약 35년
검 토	- 배터리 충전방식은 주기적 배터리 교체 등 유지관리측면을 고려하여 전기요금 상계방식으로 적용

※ 붙임 태양광 설치방식별 전력요금 절감내역 참조

Ⅴ		세부추진계획

□ 사 업 명 : 강변북로 가로등 태양광 설비 설치공사

□ 사업규모 : 하늘공원 앞 태양광 설비 30개소 설치 등

□ 사업기간 : ‘18. 1월 ~ 10월

□ 사 업 비 : 총 105백만원

※ ‘18년 강변북로 LED 교체사업비(10억원)를 활용, 교체사업과 연계하여 설치

□ 방    법 : 서울시설공단에서 설계 및 공사발주 시행

○ 태양광 설치 가능구간 현장조사, 설계용역 실시후 공사발주

- 집광판 배치 각도 등 효율 검토, 도시미관 등 현장조사 실시

- 모듈 구성 및 전압강하 검토, 풍압 등 가로등주 하중 구조 검토 등

○ 발전전기를 한전 계통에 연계하여 전기요금을 상계하는 방식 적용

< 태양광 가로등 시스템 구성도 >

□ 사업내용

○ 태양광 모듈 60개(250W × 2개 × 30개소) 설치

○ 인버터 장치․스위칭박스 설치, 전기 배관배선공사 등 1식

□ 예산과목

○ 기전시설물관리, 강변북로 노후 조명시설 개선, 공기관등에 대한 자본적 위탁사업비

Ⅵ		향후일정

□ ‘18. 1~2월 : 계획수립 및 현장조사

□ ‘18. 3~4월 : 설계용역 실시

□ ‘18. 5~10월 : 공사발주 및 준공, 한전 전기공급계약 등. 끝.

태양광 설치방식별 전력요금 절감내역

□ 전력요금 절감액

1. 배터리 충전방식(사용요금)

- 월평균 절감액 : 사용요금 154,620원(= 85.9원/kWh×15kW×4h×30일)

- 년평균 절감액 : 1,855,440원(154,620원×12개월), kW당 연간 약 20만원

2. 전기요금 상계방식(기본요금 + 사용요금)

- 월평균 절감액 : 248,970원(기본요금 94,350 + 사용요금 154,620원)

․(기본요금 6,290원/kW×15kW)+(사용요금 85.9원/kWh×15kW×4h×30일)

- 년평균 절감액 : 2,987,640원(248,970원×12개월), kW당 연간 약 20만원

※ 일평균 태양광 발전시간(한국기준) : 3.3~4시간/일

□ 설치비 예산(가로등 30개소에 설치시)

1. 배터리 충전방식 : 60백만원

- 등주당 설치단가 : 2,000천원(기본설치 1,800천원, 충전장치 200천원)

- 설치비 : 2,000천원 × 30개소 = 60백만원

2. 전기요금 상계방식 : 105백만원

- 등주당 설치단가 : 3,500천원(기본설치 1,800천원, 선로비용 1,450천원)

- 설치비 : 3,500천원 × 30개소 = 105백만원