품질관리 적정성확인 점검결과

공사명 : 강변SKVIEW신축공사                                     점검일 : 2017.03.21 ~ 03.22

점검항목	점 검 사 항	점 검 결 과	판정
10. 교육훈련	․ 품질에 영향을 미치는 업무를 수행 하는 모든 종사자의 교육훈련 실시 여부	◦ 2017년 훈육훈련 운영 계획 중 공통교육(품질, 안전)은 매월 실시될 수 있도록 보완하고 교육결과를 기록관리 하시기 바람.	시정 검토
12. 기자재 구매관리	․ 기자재 수급계획의 수립, 검증, 식별, 보관, 재고관리 및 주기적인 점검 실시 여부	◦ 품질관리계획서 제12장 기자재 구매 관리 용어의 정의에 주요 자재의 정의와 주요자재 범위를 명확히 명기하시기 바람.	시정 검토
27. 기 타	․ 현장시공 등 기타	◦ 2동 1층 앞 집수정 및 우수관로 터파기 부분은 다짐을 철저히 한 후 관로설치 요망. ◦ 28층 3호세대 보일러 하부배관 주위 세탁기 유출수 침투 방지를 위해 방수턱 설치 또는 방수가 가능한 코킹 등 방법으로 조치 요망. ◦ 2동 28층 #4 코어 댐퍼 주변 실크랙 시정조치 요망. ◦ 2동 28층 #4 코어 계단참 미장부분 Crack 보수 요망. ◦ 2동 1층 근생복도 소화전 내부 Con’c 타설 시 돌출된 부분 수정조치 요망.(김성주 위원) ◦ 송풍기의 캔버스 부위는 누기의 발생이 심한 부분 이므로 후렌지 연결부분은 누기 발생이 되지 않도록 철저한 코킹이 필요함. ◦ 물탱크실 바닥 주변 배관은 작업자나 관리자가 밟고 지나가지 않도록 발판 등을 설치 요망. ◦ 실외기실에 설치한 환기유닛은 입주자가 운전 및 필터 청소 등 유지관리가 편리하도록 설치하고 유지관리 방법을 제시요함. ◦ 씽크대 하부에 설치한 난방용 온수분배기 및 배관은 보온하여 씽크대 하부가 과열되지 않도록 조치 요함.(강기호 위원) ◦ 2동 4층 정원 보도포장 일부 침하된 부분은 평탄성을 유지할 수 있도록 보수바람. ◦ 지하주차장 작업통로 바닥에 전선이 늘어져 있어 작업자 통행시 안전사고 위험이 있으니 조치바람.(품질시험소)	시정 검토

※ 본 점검결과는“강변SKVIEW신축공사”의 시공자인 SK건설㈜와 감리자인 ㈜송산종합건축사사무소에서 제시한 문서와

구두답변, 시공실태에 대해 표본 점검한 결과이므로 부적합사항 등이 다시 지적될 수 있습니다.

- 적    합 : 점검자의 표본조사 결과 점검사항 대체로 만족

-  부 적 합 :  품질관리계획서 및 관련문서의 요건을 충족하지 못하거나 품질관리에 나쁜 영향을 끼칠 우려가 있는 사항

-  시정검토 : 부적합은 아니나 품질시스템 관리에 도움이 될 수 있는 사항.