시 정 보 완 사 항

소방시설 종류	지적사항	보완사항	관련법규
옥내소화전 설비	1. 주펌프(겸용) 자동 및 수동기동 불량 2. 예비펌프(겸용) 기동용수압개폐장치 압력스위치 불량	정비요함 정비요함	NFSC102제5조 NFSC102제5조
스프링클러 설비	1. 주펌프(겸용) 자동 및 수동기동 불량 2. 예비펌프(겸용) 기동용수압개폐장치 압력스위치 불량	정비요함 정비요함	NFSC103제5조 NFSC103제9조

강북구 보건분소