시 정 보 완 사 항

강북문화정보센터

소방시설 종 류	지 적 내 역	조치내역	관련법규
피난시설	4층 - 문화교실1내 통로유도등 적응성불량.(피난구→통로유도등 교체요)	정비요함	NFSC 303 3조
	2층- 종합자료실앞 피난구유도등 점등불량.(소형)		NFSC 303 9조
	1층- 출입구앞 복도 피난구유도등 점등불량.(소형)		NFSC 303 9조
	1층- 초등학생열람실내 피난구유도등 점등불량.(소형)		NFSC 303 9조
	1층- 후문 출입구 피난구유도등 점등불량.(소형)		NFSC 303 9조