강북아리수정수센터

2021년 기술진단 전문분야 보고서

		전기설비 안전진단 보고서

2021. 07

제  출  문

강북아리수정수센터 소장 귀하

강북아리수정수센터에서 우리 협회에 의뢰한 “강북아리수정수센터 기술진단 전문분야 위탁”을 완료하고 그 결과를 제출합니다.

본 보고서의 내용이 강북아리수정수센터의 전기설비 운용(보수∙유지관리)에 유익한 자료로 활용되기를 기대합니다.

아울러, 본 용역이 원활하게 이루어질 수 있도록 적극 협조하여 주신 강북아리수정수센터 관계자 여러분께 깊이 감사드립니다.

2021. 07.

동양티피티

회 장  유 태 완

목     차

	2021년도 강북아리수정수센터 기술진단 전문분야 보고서

Ⅰ. 일반 사항	1

1. 진단 목적	3

2. 설비 개요	3

3. 진단 개요	4

4. 진단장비 목록	5

5. 진단내용	7

6. 진단 수행 공정사진	8

Ⅱ. 진단 결과 종합의견	11

1. 개선 권고사항	12

2. 종합의견	13

Ⅲ. 진단 결과 DATA 기록표(강북정수장)	15

1. 주변전실, 송수펌프동	17

1. 피뢰기누설전류 측정기록표	19

2. 전동기 성극지수 및 절연저항 측정	21

3. 접지저항 측정	22

4. 변압기 점검 기록표	23

5. 축전지 점검 기록표	25

6. 콘덴서 점검 기록표	27

7. SA 누설전류 기록표	34

8. SPD 누설전류 측정기록표	35

2. 탈수기동	37

1. 피뢰기누설전류 측정기록표	39

2. 접지저항 측정 기록표	40

3. 변압기 점검 기록표	41

4. 예비발전설비 점검 기록표	42

5. 축전지 점검 기록표	43

6. 콘덴서 점검 기록표	44

7. SA 누설전류 기록표	45

8. SPD 누설전류 측정기록표	46

3. 고도처리실	49

1. 전동기 성극지수 및 절연저항 측정	51

2. 접지저항 측정 기록표	52

3. 변압기 점검 기록표	53

4. 축전지 점검 기록표	54

5. 콘덴서 점검 기록표	55

6. SA 누설전류 기록표	58

7. SPD 누설전류 측정기록표	59

4. 제1,2 여과지	61

1. 피뢰기누설전류 측정기록표	63

2. 접지저항 측정 기록표	64

3. 변압기 점검 기록표	65

4. 축전지 점검 기록표	66

5. SA 누설전류 기록표	67

5. 제3,4 여과지	69

1. 피뢰기누설전류 측정기록표	71

2. 접지저항 측정 기록표	72

3. 변압기 점검 기록표	73

4. 축전지 점검 기록표	74

5. SA 누설전류 기록표	75

6. SPD 누설전류 측정기록표	76

6. 관리본관	77

1. 피뢰기누설전류 측정기록표	79

2. 접지저항 측정 기록표	80

3. 변압기 점검 기록표	81

4. 예비발전설비 점검 기록표	82

5. 축전지 점검 기록표	83

6. 콘덴서 점검 기록표	84

7. SA 누설전류 기록표	85

8. SPD 누설전류 측정기록표	86

피뢰 시설 점검	91

Ⅲ. 진단 결과 DATA 기록표(강북 취수장)	95

1. 피뢰기누설전류 측정기록표	97

2. 전동기 성극지수 및 절연저항 측정	101

3. 접지저항 측정	102

4. 변압기 점검 기록표	104

5. 축전지 점검 기록표	109

6. 콘덴서 점검 기록표	111

7. SA 누설전류 기록표	123

8. SPD 누설전류 측정기록표	126

피뢰 시설 점검	133

Ⅳ. 부록	135

진단장비 교정성적서	137

Ⅰ. 일반사항

1. 진단 목적

본과업의 목적은 강북 아리수정수센터의 전기설비 기술진단 ㅎ아목 중 일부 전문분야를 진단 전문기관에 위탁하여 기술진단의 완성도를 더욱 높이는데 있음

2. 설비 개요

항 목	현 황	비 고
위 치	강북정수장 경기도 남양주시 고산로 171
수전전압	3Φ 154kV
설비용량	수전 (3Φ 154kV/6.6kV 15/20 MVA × 2EA) - 주변전실 (3Φ 6.6kV/380-220V 500kVA × 2EA) - 송수펌프동 (3Φ 6.6kV/380-220V 750kVA × 2EA) - 탈수기동 (3Φ 6.6kV/380-220V 3.000kVA × 2EA) - 고도처리장 (3Φ 6.6kV/380-220V 1.000kVA × 2EA) - 제1,2여과지 (3Φ 6.6kV/380-220V 1.000kVA × 2EA) - 제3,4여과지 (3Φ 6.6kV/380-220V 500kVA × 2EA) - 관리본관 발전 (3Φ 380-220V 200kW × 1EA) - 관리본관 (3Φ 380-220V 200kW × 1EA) - 탈수기동
위 치	강북취수장 경기도 남양주시 와부읍 경강로 682
수전전압	3[eqn: phi] 4w 22.9[kV] 12,500[kW] (예비 포함) 3[eqn: phi] 4w 22.9[kV] 5,500[kW] (예비 포함)
설비용량	3[eqn: phi] 22.9[kV]/6.6[kV] 6,000[kVA] 2대 3[eqn: phi] 22.9[kV]/6.6[kV] 6,500[kVA] 2대 3[eqn: phi] 22.9[kV]/6.6[kV] 5,500[kVA] 2대

3. 진단 개요

가. 고  객  명 : 강북아리수정수센터

나. 진단 기간 : 2021년 07월 08일 ~ 08월 06일

다. 투입 인원 : 우승무 진단팀장 외 41명

○ 현장진단 : 특급기술자 9명, 고급기술자 18명, 중급기술자 10명

○ 보고서 작성 : 고급기술자 3명

라. 진단 방법

○ 진단장비에 의한 측정 및 시험, 예방점검, 육안점검

○ 전문가 지식 기반의 Condition Based Maintenance

4. 진단장비 목록

10[kV] 절연저항 측정기

High Voltage Insulation Tester

측정범위

0∼400[GΩ]

용   도

절연내력 시험 전 가압 여부 결정기준(3[MΩ])

케이블, 변압기, 회전기의 절연열화 개략 판단

판정기준

(참고)

[고압 회전기의 절연저항은 아래 계산값 이상]

○ 회전수를 고려하지 않은 식

⇒[eqn: {정격전압[ rm V] it} over {정격출력[ rm kW``또는``kVA] it}][MΩ] 이상

○ 회전수를 고려한 식

⇒[eqn: {정격전압[ rm V]+ {1} over {3} TIMES 정격`회전수[rpm] it} over {정격출력[ rm kW`또는``kVA]+2,000 it}]+0.5[MΩ]

(한국전기안전공사 전동기의 점검지침)

접지저항측정기

Earth Resistance Tester

측정범위

접지저항 : 0~20[Ω]/0~200[Ω]/0~2,000[Ω]

접지전압[50,60Hz] : 0~200V AC

측정용도

접지저항 측정

판정기준

1종접지 및 특별 제3종접지 : 10[Ω] 이하,

2종접지 : (150/1선지락전류)[Ω] 이하 등

3종접지 : 100[Ω] 이하

비 고

※ 제2종접지저항 세부내역은 “전기설비기술기준의 판단기준” 제18조 참조

500[V] 절연저항 측정기

Insulation Tester

측정범위

0∼100[MΩ]

용   도

전로의 절연저항 측정

판정기준

400[V] 미만	대지전압이 150[V] 이하	0.1[MΩ]
	대지전압이 150[V]를 넘고 300[V] 이하	0.2[MΩ]
	사용전압이 300[V]를 넘고 400[V] 미만	0.3[MΩ]
400[V] 이상		0.4[MΩ]

(전기설비기술기준 제52조)

콘덴서 측정기

측정범위

0.1pF ~199.9mF

용도

콘덴서 측정

판정기준

각콘덴서의 판정기준에 10%이내 값

누설전류계	MCL-400IR
	측정범위	최소 0.01mA 까지 측정가능
	용 도	피뢰설비 및 SPD 누설전류 측정
	판정기준	각기기별 누설전류치에 따른 판정
배터리 측정기	Battery Hi Tester
	측정범위	내부저항：3mΩ~3Ω(분해능 1μΩ~mΩ) 전압측정：6V~60V(분해능 1mV~10mV)
	용 도	배터리 내부저항 및 단자전압 측정
	판정기준	- 배터리의 명확한 판정기준은 없으므로 측정치를 참고자료로 활용하여 향후 배터리 관리에 만전을 기해야 함. 단, 배터리 제조사가 신품의 내부저항값을 제공한 경우 신품의 약 2배가 기준치가 될 수는 있으나 공식적인 기준치는 아님

5. 진단 내용

가) 변압기 진단

- 절연저항 측정, 성즉지수시험(유입변압기만 해당), 육안점검(청결상태 누유여부, 부품취부상태, 12차 부싱, 온도계 몰드 균열 및  손상여부, 이상음여부, 12차 배선상태,TAP상태 및 위치, 단자조임상태

나) 전동기 진단

- 절연저항 측정, 성극지수 시험, 전동기 콘덴서 진단

다) 피뢰설비 진단

- 피뢰방식 검토, 피뢰설비 손상여부 조사

라) 축전지 진단

- 내부저항 측정, 단자전압 측정

마) 콘덴서 진단

- 전류 측정, 정전용량 측정

바) 비상용 예비발전설비 진단

- 무부하운전시험, 배터리 단자전압 측정, 접지저항측정, 절연저항측정

사)낙뢰보호설비 진단

- 전자통신설비 접지저항 측정 서지보호기 누설전류 측정

6. 진단 수행 공정사진

작업 전 안전교육	누설전류 측정
피뢰기 누설전류	발전기 점검 및 축전지 점검
전동기 성극지수 시험	피뢰기 접지저항 측정

콘덴서 측정	변압기 절연저항

Ⅱ. 진단결과 종합의견

1. 개선 권고사항

배터리 반 개선사항

장소	PANEL명	비고
강북정수장 주변전실	LW/RB BATTERY반 LW/RB BATTERY반 DC 110V	• 축전지 권잔교체주기 초과 및 대부분의 축전지의 내부저항값이 높음
탈수기동	B/LD BATTERY반 DC 110V	* 24, 27, 29, 49, 54번 배터리 내부저항 과다로 교체 요합니다. * 제조사 내구연한 교체시기 5년 초과로 교체 요합니다.
고도처리실	LV/B BATTERY반 DC 110V	* 25번 31,번 배터리 내부저항치 높아 교체 요합니다.
관리본관	LG/B BATTERY반	• 전체 배터리 내부저항 값 500mΩ이상으로 교체 요망합니다.
합 계		- 관련기준 (전기설비기술기준 제52조)

2. 종합의견

강북아리수정수센터 전기설비에 대한 안전진단 결과 전기설비의 안전관리 상태에 대한 점검 결과는 몇 가지 개선권고 사항을 제외하면, 크게 우려할만한 문제점은 없는 것으로 판단됩니다.

상기 개선 권고사항과 같이 일부 개선과 보완이 필요한 부분이 있습니다. 설비별 진단항목별 진단 결과 세부내역과 해당 기록표 등을 참조하여 개선 또는 보완조치를 하시기 바랍니다.

시험 및 측정 결과가 기준치 이내로 개선 및 보완조치 대상이 아니더라도 시험 및 측정 데이터를 누적 관리하면 향후 유지보수에 매우 중요한 자료로 활용될 수 있습니다. 주요 진단항목에 대하여 이후에도 정기적인 진단을 실시하여 강북아리수정수센터의 전기설비를 안전하게 관리하시기 바랍니다.

Ⅲ. 진단 결과 DATA 기록표

(강북 정수장)

1. 주변전실, 송수펌프동

1. 피뢰기 누설전류 측정 기록표

피뢰기 누설전류 측정 기록표						장 소	154kV 전기실
						측정일자	2021년 07월 13일
						날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			T/L#1 LA				정격전압 [kV]		144 / 10kA
No	점 검 항 목					처 리 내 용				점검결과
1	육안 점검	단로장치 분리 여부				분리 시 신품 교환				양호
		각종 볼트･너트 이완 및 부식 여부				조임상태 확인 및 재조임				양호
		연면방전 발생 여부				외관상태 점검				양호
		접지선 설치 상태				가요전선 및 GV 전선 점검				양호
2	특성 시험	구 분		R 상	S 상			T 상		비고
		누설전류 [μA]		610	617			820
		진단 결과		정상	정상			정상
3	• 누설전류 : 1000μA 미만 적합 (한국전력공사 규정 154kV수전설비)
4	• 특이사항 없습니다.
피뢰기 누설전류 측정 기록표						장 소	154kV 전기실
						측정일자	2021년 07월 13일
						날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			T/L#2 LA				정격전압 [kV]		144 / 10kA
No	점 검 항 목					처 리 내 용				점검결과
1	육안 점검	단로장치 분리 여부				분리 시 신품 교환				양호
		각종 볼트･너트 이완 및 부식 여부				조임상태 확인 및 재조임				양호
		연면방전 발생 여부				외관상태 점검				양호
		접지선 설치 상태				가요전선 및 GV 전선 점검				양호
2	특성 시험	구 분		R 상	S 상			T 상		비고
		누설전류 [μA]		616	618			611
		진단 결과		정상	정상			정상
3	• 누설전류 : 1000μA 미만 적합 (한국전력공사 규정 154kV수전설비)
4	• 특이사항 없습니다.

피뢰기 누설전류 측정 기록표						장 소	주전기실
						측정일자	2021년 07월 14일
						날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			HV/M1 6.6kV 고압수전반				정격전압 [kV]		7.5kA
No	점 검 항 목					처 리 내 용				점검결과
1	육안 점검	단로장치 분리 여부				분리 시 신품 교환				양호
		각종 볼트･너트 이완 및 부식 여부				조임상태 확인 및 재조임				양호
		연면방전 발생 여부				외관상태 점검				양호
		접지선 설치 상태				가요전선 및 GV 전선 점검				양호
2	특성 시험	구 분		R 상	S 상			T 상		비고
		누설전류 [μA]		200	198			200
		진단 결과		정상	정상			정상
3	• 누설전류 : 500μA 미만 적합 (한국전력공사 규정 22.9kV수전설비)
4	• 특이사항 없습니다.
피뢰기 누설전류 측정 기록표						장 소	154kV 전기실
						측정일자	2021년 07월 13일
						날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			T/L#2 LA				정격전압 [kV]		144 / 10kA
No	점 검 항 목					처 리 내 용				점검결과
1	육안 점검	단로장치 분리 여부				분리 시 신품 교환				양호
		각종 볼트･너트 이완 및 부식 여부				조임상태 확인 및 재조임				양호
		연면방전 발생 여부				외관상태 점검				양호
		접지선 설치 상태				가요전선 및 GV 전선 점검				양호
2	특성 시험	구 분		R 상	S 상			T 상		비고
		누설전류 [μA]		616	618			611
		진단 결과		정상	정상			정상
3	• 누설전류 : 1000μA 미만 적합 (한국전력공사 규정 154kV수전설비)
4	• 특이사항 없습니다.

2. 전동기 성극지수 및 절연저항 측정

□ 절연저항 측정기록표

※ 측정장비 : 10kV 절연저항계				2021년 07월 13일~2021년 07 14일
측정회로 및 기기	전선-대지 (mΩ/5kV)	1분			10분		선극지수	결과
		절연저항 (mΩ/5kV)	누설전류 (µA/5kV)		절연저항 (mΩ/5kV)	누설전류 (µA/5kV)
HV/1 송수펌프 기동반 1호기 (조절펌프 : 900kW)	130	124	42.2		194	27	1.56	양호
HW/2 송수펌프 기동반 2호기 주펌프 1800KW	600	564	13.3		959	7.82	1.7	양호
HW/3 송수펌프 기동반 3호기 주펌프 1800KW	120	111	47.2		180	29.1	1.62	양호
HW/4 송수펌프 기동반 4호기 주펌프 1800KW	300	278	18.8		503	10	1.81	양호
HW/5 송수펌프 기동반 5호기 주펌프 5호 (1,800KW)	590	588	8.42		1011	4.89	1.72	양호
HW/6 송수펌프 기동반 6호기 주펌프 6호 (1,800KW)	1500	1400	4.57		2184	2.92	1.56	양호
HW/7 송수펌프 기동반 7호기 조절펌프 7호 (900KW)	1000	900	8.57		1458	5.29	1.62	양호
HW/8 송수펌프 기동반 8호기 주펌프 8호 (1,800KW)	2600	2500	2.1		4100	1.28	1.64	양호
HW/9 송수펌프 기동반 9호기 주펌프 9호 (1,800KW)	110	103	40.5		195.7	21.3	1.9	양호
	이	하	여		백
※ 판정기준 - 3[MΩ]이상 (내선규정 제3210-1절) - 전동기 부하가 포함된 경우에는 한국전기안전공사 검사업무 판정기준에 “명확한 기준을 정할수는 없으나 JIS 4004(1992) 규정을 활용한다“는 규정에 따라 판정 예시> 3,300[V], 500[kVA] 전동기의 경우 [eqn: {정격전압[ rm V]} over {정격출력[ rm kW또는kVA]+1,000}][MΩ] = [eqn: {3,300} over {500+1,000}] = 2.2[MΩ] 이상 (회전수를 고려하지 않은 식이다.)

3. 접지저항 측정 기록표

※ 측정장비 : DIGITAL EARTH TESTER					2021년 07월 13일
설 비 명 칭	접 지 선 종류 및 굵기	기 준 치 [Ω]	측 정 치 [Ω]	결 과		비 고
피뢰기	GV 100㎟	10 이하	1.2	적합
저압	GV 100㎟	100 이하	2.5	적합
TR	GV 100㎟	5 이하	2.9	적합
고압	GV 100㎟	10 이하	3.9	적합
	이	하	여	벡
종합 의견	※ 특이사항 없습니다.
※ 접지저항 판정기준 (전기설비기술기준 및 판단기준 제18조)
접지공사의 종류	접지저항값
제1종 접지공사	10[Ω] 이하
제2종접지공사	ㅇ 변압기의 고압측 또는 특고압측 전로의 1선지락 전류의 암페어수로 150을 나눈 값과 같은 Ω수 (자동차단장치가 1초를 넘고 2초 이내인 경우는 300, 자동차단장치가 1초 이내인 경우는 600)
제3종 접지공사	100[Ω] 이하
특별 제3종 접지공사	10[Ω] 이하

4. 변압기 점검 기록표

변압기 점검 기록표					장 소	주변전실
					진단일자	2021년 07월 14일
					날 씨	맑 음
구분	변 압 기 명		주 TR (주)				주 TR (예비)
	정격 전압		154 kV / 6.6 kV				154 kV / 6.6 kV
	정격 용량		15 / 20 MVA				15 / 20 MVA
	종류 / %Z		유입 / 10.36				유입 / 10.35
	제 작 사		현대				현대
	제조번호		T962083				T962084
	제작연월		1996.07				1996.07
외관	1.청결상태		양호				양호
	2.누유상태		양호				양호
	3.부품취부상태		양호				양호
검사내용	1. BUSING (1차,2차)		양호				양호
	2. 온도계		양호				양호
	3. MOLD 균열 및 손상		없음				없음
	4. MOLD 변형여부		없음				없음
	5. 이상음 여부		없음				없음
	6. 1,2차 배선상태		양호				양호
	7. TAP 상태 / 위치		양호 /				양호 /
	8. TERMINAL 조임상태		양호				양호
	9. 기타		양호				양호
시험	O.T 내전압 (5회평균)		-				-
	전산가(㎎koH/g)		-				-
	절연저항 (GΩ/5kV)	1차 - 2차	-				-
		1차 - 대지	-				29.5
		2차 - 대지	-				24.2[㏁] / 5KV
	성극지수시험	1분	-	-			4GΩ	3.62µA
		10분	-	-			7.2GΩ	2.01µA
		성극지수	-				1.8
결 과			미측정				적합
기타 사항			절체 불가

변압기 점검 기록표				장 소	주변전실
				진단일자	2021년 07월 14일
				날 씨	맑 음
구분	변 압 기 명		HW/TR1 (주)			HW/TR2 (예비)
	정격 전압		6.6 kV / 380-220 V			6.6 kV / 380-220 V
	정격 용량		500 kVA			500 kVA
	종류 / %Z		MOLD / 5.61			MOLD / 5.65
	제 작 사		효성			효성
	제조번호		YM/3*******1			YM/3*******2
	제작연월		2009. 06			2010. 12
외관	1.청결상태		양호			양호
	2.누유상태		-			-
	3.부품취부상태		양호			양호
검사내용	1. BUSING (1차,2차)		양호			양호
	2. 온도계		양호			양호
	3. MOLD 균열 및 손상		없음			없음
	4. MOLD 변형여부		없음			없음
	5. 이상음 여부		없음			없음
	6. 1,2차 배선상태		양호			양호
	7. TAP 상태 / 위치		양호 /			양호 /
	8. TERMINAL 조임상태		양호			양호
	9. 기타		양호			양호
시험	O.T 내전압 (5회평균)		-			-
	전산가(㎎koH/g)		-			-
	절연저항 (GΩ/5kV)	1차 - 2차	-			12
		1차 - 대지	-			13
		2차 - 대지	-			100[㏁] / 500V
결 과			미측정			적합
기타 사항			절체 불가

5. 축전지 점검 기록표

축전지 점검 기록표						설치장소		주변전실
						점검일자		2021년 07월 14일
						날 씨		맑음
PANEL 및 기기명			LW/RB BATTERY반
용 량			2V 150AH			모델명				PNGB 21500
축전지 수량			55 Cell			제작사 / 제작년월				대진 / 2015.07.15
축전지 외함 접지 유무			양호			축전지 외관 상태				양호
누액, 배부름 현상 유무			없음			배선 및 단자 상태				양호
순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]		내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]
1.	2.26	1.47	16.	2.23	1.16	31.	2.22		1.35	46.	2.23	0.82
2.	2.23	1.24	17.	2.23	1.26	32.	2.22		0.8	47.	2.23	1.14
3.	2.22	1.86	18.	2.22	1.14	33.	2.22		0.82	48.	2.22	1.57
4.	2.22	1.07	19.	2.22	1.31	34.	2.23		0.81	49.	2.23	1.57
5.	2.23	1.22	20.	2.22	1.3	35.	2.22		0.85	50.	2.23	1.21
6.	2.26	1.13	21.	2.21	1.01	36.	2.23		0.97	51.	2.22	1.29
7.	2.25	0.9	22.	2.23	1.37	37.	2.22		0.92	52.	2.23	1.21
8.	2.22	0.96	23.	2.22	1.66	38.	2.22		0.78	53.	2.23	0.94
9.	2.23	1.14	24.	2.21	1.23	39.	2.22		0.89	54.	2.23	0.89
10.	2.23	1.14	25.	2.21	1.1	40.	2.23		0.92	55.	2.23	0.88
11.	2.22	1.18	26.	2.23	1.53	41.	2.22		0.92
12.	2.23	1.32	27.	2.23	1.29	42.	2.22		0.94
13.	2.22	1.05	28.	2.23	1.43	43.	2.23		0.85
14.	2.23	0.98	29.	2.23	1.54	44.	2.22		0.77
15.	2.2.2	1.08	30.	2.22	0.82	45.	2.23		1.59
의견	* 각 배터리는 각 회사마다의 내구연한, 내부저항값이 다름 대진전지 PNGB 21500 경우 내구연한 5년이내 내부저항 0.96(0.8X1.2)이내시 교체 권장

축전지 점검 기록표						설치장소		주변전실
						점검일자		2021년 07월 14일
						날 씨		맑음
PANEL 및 기기명			LW/RB BATTERY반 DC 110V
용 량			2V 150AH			모델명				PNGB 21500
축전지 수량			55 Cell			제작사 / 제작년월				대진 / 2015.04
축전지 외함 접지 유무			양호			축전지 외관 상태				양호
누액, 배부름 현상 유무			없음			배선 및 단자 상태				양호
순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]		내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]
1.	2.18	0.99	16.	2.17	1.02	31.	2.16		0.96	46.	2.17	0.82
2.	2.17	0.96	17.	2.17	0.99	32.	2.17		0.92	47.	2.17	0.89
3.	2.17	0.95	18.	2.17	0.98	33.	2.17		0.92	48.	2.17	0.82
4.	2.18	0.93	19.	2.17	1.02	34.	2.18		0.91	49.	2.17	0.84
5.	2.17	0.92	20.	2.17	1.08	35.	2.17		1	50.	2.17	1
6.	2.18	0.97	21.	2.17	0.97	36.	2.17		0.94	51.	2.17	0.98
7.	2.17	0.98	22.	2.17	0.95	37.	2.17		0.91	52.	2.17	1
8.	2.18	1.02	23.	2.17	0.95	38.	2.17		0.92	53.	2.17	1.02
9.	2.17	1	24.	2.17	1	39.	2.16		0.94	54.	2.17	1.02
10.	2.17	1.02	25.	2.17	0.92	40.	2.17		0.9	55.	2.17	1.12
11.	2.18	1.04	26.	2.18	0.94	41.	2.17		0.91
12.	2.17	0.86	27.	2.17	0.98	42.	2.17		0.91
13.	2.17	1.08	28.	2.17	0.92	43.	2.17		0.99
14.	2.17	0.88	29.	2.17	0.9	44.	2.17		0.85
15.	2.17	0.97	30.	2.17	0.92	45.	2.17		0.85
의견	* 각 배터리는 각 회사마다의 내구연한, 내부저항값이 다름 대진전지 PNGB 21500 경우 내구연한 5년이내 내부저항 0.96(0.8X1.2)이내시 교체 권장

6. 콘덴서 점검 기록표

콘덴서 점검 기록표								설치장소		주전기실
								진단일자		2021년 07월 14일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		C/1 콘덴서반 200KVAX2							C/3 콘덴서반
	형 식		TAF-T66200R			TAF-T66200R				TAF-T6630R
	제조 번호		T9J2014			T9J2015				T9R11202
	제작년도 / 제작사		2009.1/삼화			2009.1/삼화				2009.04/삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600/200VAR			6600/200VAR				6600/300VAR
	정격용량(uF)		12.2			12.2				18.3
	외관 점검		양호			양호				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	12	12	12	12	12		12	18.1	18.1	18.1
		불평형율	0			0				0
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100	100	100	100
	판 정		적합			적합				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

콘덴서 점검 기록표								설치장소		주전기실
								진단일자		2021년 07월 14일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		C/3 콘덴서반			C/2 콘덴서반 (2호 주펌프) 300KVAX2
	형 식		TAF-T6630R			TAF-T66300R				TAF-T66300R
	제조 번호		T9R11211			T9R11210				T9R11205
	제작사 / 제작년도		2009.04/삼화			2009.04/삼화				2009.04/삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600/300VAR			6600 /				6600 /
	정격용량(uF)		18.3			18.3				18.3
	외관 점검		양호			양호				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	18.1	18.1	18.1	18.2	18.1		18.1	18.2	18.1	18.1
		불평형율	0			1.03				1.03
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100	100	100	100
	판 정		적합			적합				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

콘덴서 점검 기록표								설치장소		주전기실
								진단일자		2021년 07월 14일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		C/4 콘덴서반 300KVAX2							C/9 콘덴서반 300KVA
	형 식		TAF-T66300R			TAF-T66300R				TAF-T66300R
	제조 번호		T9R11203			T9R11213				T9J2102
	제작년도 / 제작사		2009.4/삼화			2009.4/삼화				2009.01/삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600/			6600/				6600/300VAR
	정격용량(uF)		18.3			18.3				18.3
	외관 점검		양호			양호				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	18	18	18	18	18		18	18.4	18.4	18.4
		불평형율	0			0				0
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100	100	100	100
	판 정		적합			적합				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

콘덴서 점검 기록표								설치장소		주전기실
								진단일자		2021년 07월 14일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		C/9 콘덴서반 300KVA			C/8 콘덴서반 300KVAX2
	형 식		TAF-T66300R			TAF-TA300R				TAF-TA300R
	제조 번호		T9J2106			T9R11208				T9R11214
	제작사 / 제작년도		2009.01/삼화			2009.04/삼화				2009.04/삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600/300VAR			6600 / 300VAR				6600 / 300VAR
	정격용량(uF)		18.3			18.3				18.3
	외관 점검		양호			양호				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	18.4	18.4	18.4	18.2	18.2		18.1	18.2	18.2	18.1
		불평형율	0			1.03				1.03
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100	100	100	100
	판 정		적합			적합				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

콘덴서 점검 기록표								설치장소		주전기실
								진단일자		2021년 07월 14일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		C/7 콘덴서 200KVAX2							C/5 콘덴서반 300KVAX2
	형 식		TAF-T66200R			TAF-T66200R				TAF-T66300R
	제조 번호		T9J2017			T9J2016				T9J2115
	제작년도 / 제작사		2009.1/삼화			2009.1/삼화				2009.01/삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600/200VAR			6600/200VAR				6600/300VAR
	정격용량(uF)		12.2			12.2				18.3
	외관 점검		양호			양호				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	12	12	12	12	12		12	18.5	18.6	18.5
		불평형율	0			0				1.03
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100	100	100	100
	판 정		적합			적합				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

콘덴서 점검 기록표								설치장소		주전기실
								진단일자		2021년 07월 14일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		C/5 콘덴서반 300KVAX2			C/6 콘덴서반 300KVAX2
	형 식		TAF-T66300R			TAF-T66300R				TAF-T66300R
	제조 번호		T9J2404			T9R11201				T9R11215
	제작사 / 제작년도		2009.01/삼화			2009.04/삼화				2009.04/삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600/300VAR			6600 /				6600 /
	정격용량(uF)		18.3			18.3				18.3
	외관 점검		양호			양호				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	18.5	18.6	18.5	18.1	18.0		18.1	18.1	18.0	18.1
		불평형율	1.03			1.03				1.03
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100	100	100	100
	판 정		적합			적합				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

콘덴서 점검 기록표								설치장소		주전기실
								진단일자		2021년 07월 14일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		C/7 콘덴서 200KVAX2							C/5 콘덴서반 300KVAX2
	형 식		TAF-T66200R			TAF-T66200R				TAF-T66300R
	제조 번호		T9J2017			T9J2016				T9J2115
	제작년도 / 제작사		2009.1/삼화			2009.1/삼화				2009.01/삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600/200VAR			6600/200VAR				6600/300VAR
	정격용량(uF)		12.2			12.2				18.3
	외관 점검		양호			양호				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	12	12	12	12	12		12	18.5	18.6	18.5
		불평형율	0			0				1.03
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100	100	100	100
	판 정		적합			적합				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

7. S.A 누설전류 기록표

PANEL	용량	기준치 [mA]	측정치 [mA]	판정	비 고
HV/1 송수펌프장 #A	7.2kV/5kA	1	0.76	적합
HV/2 제1UNIT 여과지 #A	7.2kV/5kA	1	0.642	적합
HV/2 제2UNIT 여과지 #A	7.2kV/5kA	1	0.664	적합
HV/3 탈수기동 #A	7.2kV/5kA	1	0.426	적합
HV/3 관리본관 #A	7.2kV/5kA	1	0.369	적합
HV/4 송수펌프장 #B	7.2kV/5kA	1	-	-	측정불가
HV/5 제1UNIT 여과지 #B	7.2kV/5kA	1	-	-	측정불가
HV/5 제2UNIT 여과지 #B	7.2kV/5kA	1	-	-	측정불가
HV/6 탈수기동 #B	7.2kV/5kA	1	-	-	측정불가
HV/6 관리본관 #B	7.2kV/5kA	1	-	-	측정불가
HV/7 고도처리 전기실 #A	7.2kV/5kA	1	0.278	적합
HV/8 고도처리 전기실 #B	7.2kV/5kA	1	-	-	측정불가
HW/M1 송수펌프 수전반 (상시)	7.2kV/5kA	1	0.5	적합
HW/M2 송수펌프 수전반 (예비)	7.2kV/5kA	1	0	적합
HW/19 TR 수전반 (상시)	7.2kV/5kA	1	0.058	적합
HW/20 TR 수전반 (예비)	7.2kV/5kA	1	0	적합
HW/1 송수펌프기동반 1호기	7.2kV/5kA	1	0.49	적합
HW/2 송수펌프기동반 2호기	7.2kV/5kA	1	0.695	적합
HW/3 송수펌프기동반 3호기	7.2kV/5kA	1	0.2	적합
HW/4 송수펌프기동반 4호기	7.2kV/5kA	1	0.174	적합
HW/5 송수펌프기동반 5호기	7.2kV/5kA	1	0.202	적합
HW/6 송수펌프기동반 6호기	7.2kV/5kA	1	0.576	적합
HW/7 송수펌프기동반 7호기	7.2kV/5kA	1	0.086	적합
HW/8 송수펌프기동반 8호기	7.2kV/5kA	1	0.02	적합
HW/9 송수펌프기동반 9호기	7.2kV/5kA	1	0.37	적합

8. SPD 누설전류 측정기록표

SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	전기실
					측정일자	2021년 07월 14일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			태양광 인버터			접지저항(Ω)	3.3
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		ESPD-40K
		제조사		신양ET
		사양		Uc∼320V Imax 40kA In 20kA Up<1.5kV
		누설전류		0.5mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.
SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	전기실
					측정일자	2021년 07월 14일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			태양광 인버터			접지저항(Ω)	0.2
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		BKS-E
		제조사		LS산전
		사양		Uc∼460 Imax 100kA In 50kA Up<2.5kV
		누설전류		0.02mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.

2. 탈수기동

1. 피뢰기 누설전류 측정 기록표

피뢰기 누설전류 측정 기록표						장 소	탈수기동
						측정일자	2021년 07월 26일
						날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			HD/M1 6.6kV 고압수전반 (상시)				정격전압 [kV]		7.2 / 2.5kA
No	점 검 항 목					처 리 내 용				점검결과
1	육안 점검	단로장치 분리 여부				분리 시 신품 교환				양호
		각종 볼트･너트 이완 및 부식 여부				조임상태 확인 및 재조임				양호
		연면방전 발생 여부				외관상태 점검				양호
		접지선 설치 상태				가요전선 및 GV 전선 점검				양호
2	특성 시험	구 분		R 상	S 상			T 상		비고
		누설전류 [μA]		100	100			100
		진단 결과		정상	정상			정상
3	• 누설전류 : 1000μA 미만 적합 (한국전력공사 규정 154kV수전설비)
4	• 특이사항 없습니다.
피뢰기 누설전류 측정 기록표						장 소	154kV 전기실
						측정일자	2021년 07월 13일
						날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			HD/M2 6.6kV 고압수전반 (예비)				정격전압 [kV]		7.2 / 2.5kA
No	점 검 항 목					처 리 내 용				점검결과
1	육안 점검	단로장치 분리 여부				분리 시 신품 교환				양호
		각종 볼트･너트 이완 및 부식 여부				조임상태 확인 및 재조임				양호
		연면방전 발생 여부				외관상태 점검				양호
		접지선 설치 상태				가요전선 및 GV 전선 점검				양호
2	특성 시험	구 분		R 상	S 상			T 상		비고
		누설전류 [μA]		휴지
		진단 결과
3	• 누설전류 : 500μA 미만 적합 (한국전력공사 규정 22.9kV수전설비)
4	• 특이사항 없습니다.

2. 접지저항 측정 기록표

※ 측정장비 : DIGITAL EARTH TESTER					2021년 7월 26일
설 비 명 칭	접 지 선 종류 및 굵기	기 준 치 [Ω]	측 정 치 [Ω]	결 과		비 고
LA	GV 95㎟	10 이하	9.2	적합
E1	GV 60㎟	10 이하	9.3	적합
E2	GV 95㎟	5 이하	4.1	적합
E3	GV 60㎟	100 이하	14.6	적합
	이	하	여	벡
종합 의견	※ 1종 ․ 2종 접지저항 측정결과 기준치에 미달되니 개보수 요합니다. 또는 전체공결하여 사용하십시오.
※ 접지저항 판정기준 (전기설비기술기준 및 판단기준 제18조)
접지공사의 종류	접지저항값
제1종 접지공사	10[Ω] 이하
제2종접지공사	ㅇ 변압기의 고압측 또는 특고압측 전로의 1선지락 전류의 암페어수로 150을 나눈 값과 같은 Ω수 (자동차단장치가 1초를 넘고 2초 이내인 경우는 300, 자동차단장치가 1초 이내인 경우는 600)
제3종 접지공사	100[Ω] 이하
특별 제3종 접지공사	10[Ω] 이하

3. 변압기 점검 기록표

변압기 점검 기록표				장 소	탈수기동
				진단일자	2021.7.26
				날 씨	맑 음
구분	변 압 기 명		HD/TR1 (주)			HD/TR2 (예비)
	정격 전압		6.6 kV / 380-220 V			6.6 kV / 380-220 V
	정격 용량		750 kVA			750 kVA
	종류 / %Z		MOLD / 5.47			MOLD / 5.37
	제 작 사		효성			효성
	제조번호		YM********1-1			YM********1-2
	제작연월		2010. 05			2010. 05
외관	1.청결상태		양호			양호
	2.누유상태		-			-
	3.부품취부상태		양호			양호
검사내용	1. BUSING (1차,2차)		양호			양호
	2. 온도계		양호			양호
	3. MOLD 균열 및 손상		없음			없음
	4. MOLD 변형여부		없음			없음
	5. 이상음 여부		없음			없음
	6. 1,2차 배선상태		양호			양호
	7. TAP 상태 / 위치		양호 / 3-6			양호 / 3-6
	8. TERMINAL 조임상태		양호			양호
	9. 기타		양호			양호
시험	O.T 내전압 (5회평균)		-			-
	전산가(㎎koH/g)		-			-
	절연저항 (GΩ/5kV)	1차 - 2차	-			5
		1차 - 대지	-			3.4
		2차 - 대지	-			100[㏁] / 500V
결 과			미측정			적합
기타 사항			절체 불가

4. 예비발전설비 점검 기록표

2021년 7월 26일

구    분

원     동     기

발     전     기

형       식

PQ86TI

ZPG-2000DF

정 격 용 량

303(223)

200/182

정 격 회전수

1800

1800

제 작 회 사

두산

ZASTPOWER

제 작 번 호

ZBPOA903947

G********9

제 작 년 월

2009

2010.3

냉 각 방 식

자냉식

정 격 전 압

380/220

기 동 방 식

축전기 기동방식

정 격 전 류

380A

차 단 기 명

ACB-SBⅡ-606-D 630A

역       률

0.8

점   검   사   항

결과

점   검   사   항

결과

비상정지장치시험

○

조속장치

◦ 이상음 ◦ 누유

○

부하운전시험

○

상용전원측과 접속상태 적정 여부

○

부하차단시험

○

배․분전반 및 보호시설의 적정 여부

○

연료유계통

◦ 누유 ◦ 저장조 ◦ 밸브류

◦ 연료유 보급 차단장치

○

접지선 설치상태 및 탈락 여부

○

윤활유계통

◦ 누유 ◦ 유압 및 유온

◦ 탱크 ◦ 유 청정기

○

축전지 및 충전장치의 적정 여부

○

냉각수계통

◦ 누수 ◦ 냉각수펌프

◦ 수온 ◦ 유량 조절장치

○

보호장치 설치 및 동작 상태

○

축      수

◦ 진동 ◦ 유량 ◦ 온도

◦ 이상음 및 냄새

○

계측장치 설치 상태

○

측  정  사  항

절연 및 접지

절연저항

1 ㏁

접지저항(외함)

14.6Ω

축전지 측정

전   압

26.49 V

접지저항(중성점)

1Ω

발전기 운전

출력전압

- V

부하전류

- A

운전시간(h/m)

기타사항

* 특이사항 없습니다.

* 비상발전기용 축전지 측정 결과

No.	단자 전압	내부 저항	제조사	제조일자
1.	13.23 V	4.2 mΩ	델코	2015.10
2.	13.26 V	4.3 mΩ	HI-CA150

[비고] 1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시

2. 절연저항은 “발전기코일-대지”간을 측정한다.

3. 결과란은 ○, ×, / 으로 표기

5. 축전지 점검 기록표

축전지 점검 기록표						설치장소		탈수기동
						점검일자		2021. 07. 26
						날 씨		맑음
PANEL 및 기기명			B/LD BATTERY반 DC 110V
용 량			2V 100AH			모델명				KBA2100
축전지 수량			55 Cell			제작사 / 제작년월				ATLASBX / 2010.04.12
축전지 외함 접지 유무			양호			축전지 외관 상태				양호
누액, 배부름 현상 유무			없음			배선 및 단자 상태				양호
순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]		내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]
1.	2.24	1.6	16.	2.24	1.3	31.	2.21		2.6	46.	2.2	2.3
2.	2.24	1.6	17.	2.24	1.7	32.	2.24		1.6	47.	2.26	1.8
3.	2.22	1.8	18.	2.24	1.5	33.	2.23		1.6	48.	2.24	2.1
4.	2.23	1.5	19.	2.24	1.8	34.	2.24		1.9	49.	2.22	3.2
5.	2.24	1.6	20.	2.24	1.4	35.	2.23		2.5	50.	2.25	1.7
6.	2.23	1.4	21.	2.22	2.1	36.	2.24		2	51.	2.22	2.4
7.	2.25	1.4	22.	2.26	2.	37.	2.24		1.8	52.	2.23	2.2
8.	2.26	1.4	23.	2.21	1.6	38.	2.22		1.8	53.	2.2	2.2
9.	2.22	2	24.	2.32	95.9	39.	2.22		2.7	54.	2.27	4.4
10.	2.24	1.5	25.	2.24	1.5	40.	2.26		1.7	55.	2.21	1.8
11.	2.24	2.3	26.	2.24	1.7	41.	2.24		1.9
12.	2.24	1.6	27.	2.64	355	42.	2.2		2.2
13.	2.23	1.5	28.	2.24	1.5	43.	2.28		2
14.	2.23	1.8	29.	2.31	137.1	44.	2.25		1.5
15.	2.28	1.9	30.	2.23	1.9	45.	2.24		2.2
의견	* 24, 27, 29, 49, 54번 배터리 내부저항 과다로 교체 요합니다. * 제조사 내구연한 교체시기 5년 초과로 교체 요합니다.

6. 콘덴서 점검 기록표

콘덴서 점검 기록표								설치장소		탈수기동
								진단일자		2021년 07월 26일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		1/HD 회수펌프 기동반 (1호 95kW)			2/HD 회수펌프 기동반 (2호 95kW)				3/HD 회수펌프 기동반 (3호 95kW)
	형 식
	제조 번호
	제작년도 / 제작사		삼화			삼화				삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)
	정격용량(uF)
	외관 점검		양호			양호				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	1.522	1.5	1.512	1.5	1.49		1.5	1.53	1.5	1.503
		불평형율	100.7			100.2				101.2
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100	100	100	100
	판 정		적합			적합				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

7. S.A 누설전류 기록표

PANEL	용량	기준치 [mA]	측정치 [mA]	판정	비 고
HD/1 회수펌프 기동반 1호기	7.2kV/5kA	1	0	휴지
HD/2 회수펌프 기동반 2호기	7.2kV/5kA	1	0	휴지
HD/3 회수펌프 기동반 3호기	7.2kV/5kA	1	0	휴지
HD/7 TR 수전반 (상시)	7.2kV/5kA	1	0.008	적합
HD/8 TR 수전반 (예비)	7.2kV/5kA	1	0	휴지

8. SPD 누설전류 측정기록표

SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	탈수기동
					측정일자	2021년 07월 26일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			전등분전반 (L-D1)			접지저항(Ω)	4
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		BKS-E
		제조사		LS산전
		사양		Uc∼460 Imax 100kA In 50kA Up<2.5kV
		누설전류		0.05mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.
SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	탈수기동
					측정일자	2021년 07월 26일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			전등분전반 (L-D2)			접지저항(Ω)	3
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		BKS-C
		제조사		LS산전
		사양		Uc∼320 Imax 40kA In 20kA Up<1.5kV
		누설전류		0.07mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.

SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	탈수기동
					측정일자	2021년 07월 26일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			전등분전반 (L-DB)			접지저항(Ω)	5
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		BKS-E
		제조사		LS산전
		사양		Uc∼460 Imax 100kA In 50kA Up<2.5kV
		누설전류		0.04mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.

3. 고도처리실

1. 전동기 성극지수 및 절연저항 측정

□ 절연저항 측정기록표

※ 측정장비 : 10kV 절연저항계				2021년 07월 13일~2021년 07 14일
측정회로 및 기기	전선-대지 (GΩ/5kV)	1분			10분		선극지수	결과
		절연저항 (GΩ/5kV)	누설전류 (µA/5kV)		절연저항 (GΩ/5kV)	누설전류 (µA/5kV)
HV/A4 7.2kV 고압모터기동반 (2호기)	3	2.7	1.79		5.67	0.74	2.41	양호
HV/A5 7.2kV 고압모터기동반 (3호기)	5.5	5	0.887		12	0.397	2.23	양호
HV/A6 7.2kV 고압모터기동반 (4호기)	3.4	2.91	2		7	0.8	2.5	양호
HV/A11 7.2kV 고압모터기동반 (6호기)	5.2	4.9	0.8		12.7	0.317	2.52	양호
HV/A12 7.2kV 고압모터기동반 (7호기)	2	1.2	4.11		3	1.7	2.41	양호
HV/A8 7.2kV 고압모터기동반 (8호기)	2.3	1.2	4.02		3.5	1.4	2.87	양호
HV/A9 7.2kV 고압모터기동반 (9호기)	6	5	1.4		8.4	0.692	2.02	양호
HV/A10 7.2kV 고압모터기동반 (10호기)	9	6	1.19		19.3	0.43	2.76	양호
	이	하	여		백
※ 판정기준 - 3[MΩ]이상 (내선규정 제3210-1절) - 전동기 부하가 포함된 경우에는 한국전기안전공사 검사업무 판정기준에 “명확한 기준을 정할수는 없으나 JIS 4004(1992) 규정을 활용한다“는 규정에 따라 판정 예시> 3,300[V], 500[kVA] 전동기의 경우 [eqn: {정격전압[ rm V]} over {정격출력[ rm kW또는kVA]+1,000}][MΩ] = [eqn: {3,300} over {500+1,000}] = 2.2[MΩ] 이상 (회전수를 고려하지 않은 식이다.)

2. 접지저항 측정 기록표

※ 측정장비 : DIGITAL EARTH TESTER					2021년 7월 14일
설 비 명 칭	접 지 선 종류 및 굵기	기 준 치 [Ω]	측 정 치 [Ω]	결 과		비 고
1종	GV 60㎟	10 이하	0.11	적합
1종	GV 60㎟	10 이하	0.1	적합
2종	GV 60㎟	5 이하	0.09	적합
SA	GV 60㎟	10 이하	0.12	적합
SPD	GV 60㎟	10 이하	0.1	적합
3종	GV 60㎟	100 이하	0.1	적합
	이	하	여	벡
종합 의견	※ 특이사항 없습니다.
※ 접지저항 판정기준 (전기설비기술기준 및 판단기준 제18조)
접지공사의 종류	접지저항값
제1종 접지공사	10[Ω] 이하
제2종접지공사	ㅇ 변압기의 고압측 또는 특고압측 전로의 1선지락 전류의 암페어수로 150을 나눈 값과 같은 Ω수 (자동차단장치가 1초를 넘고 2초 이내인 경우는 300, 자동차단장치가 1초 이내인 경우는 600)
제3종 접지공사	100[Ω] 이하
특별 제3종 접지공사	10[Ω] 이하

3. 변압기 점검 기록표

변압기 점검 기록표				장 소	고도처리실
				진단일자	2021. 7. 14
				날 씨	맑 음
구분	변 압 기 명		TR/1 (주)			TR/2 (예비)
	정격 전압		6.6 kV / 380-220 V			6.6 kV / 380-220 V
	정격 용량		3,000 kVA			3,000 kVA
	종류 / %Z		MOLD / 7.48			MOLD / 7.46
	제 작 사		제룡			제룡
	제조번호		C3000T011			C3000T012
	제작연월		2013. 10			2013. 10
외관	1.청결상태		양호			양호
	2.누유상태		-			-
	3.부품취부상태		양호			양호
검사내용	1. BUSING (1차,2차)		양호			양호
	2. 온도계		양호			양호
	3. MOLD 균열 및 손상		없음			없음
	4. MOLD 변형여부		없음			없음
	5. 이상음 여부		없음			없음
	6. 1,2차 배선상태		양호			양호
	7. TAP 상태 / 위치		양호 /			양호 /
	8. TERMINAL 조임상태		양호			양호
	9. 기타		양호			양호
시험	O.T 내전압 (5회평균)		-			-
	전산가(㎎koH/g)		-			-
	절연저항 (GΩ/5kV)	1차 - 2차	-			16
		1차 - 대지	-			14
		2차 - 대지	-			100[㏁] / 500V
결 과			미측정			적합
기타 사항			절체 불가

4. 축전지 점검 기록표

축전지 점검 기록표						설치장소		고도처리실
						점검일자		2021. 07. 14
						날 씨		맑음
PANEL 및 기기명			LV/B BATTERY반 DC 110V
용 량			2V 120AH			모델명				SLD120-2
축전지 수량			55 Cell			제작사 / 제작년월				성우 / 2012.06
축전지 외함 접지 유무			양호			축전지 외관 상태				양호
누액, 배부름 현상 유무			없음			배선 및 단자 상태				양호
순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]		내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]
1.	2.21	0.79	16.	2.22	0.8	31.	2.21		1.73	46.	2.22	0.79
2.	2.22	0.76	17.	2.21	0.8	32.	2.21		0.75	47.	2.21	0.78
3.	2.21	0.77	18.	2.21	0.81	33.	2.21		0.79	48.	2.2	0.78
4.	2.21	0.8	19.	2.21	0.81	34.	2.21		0.80	49.	2.2	0.79
5.	2.22	0.78	20.	2.21	0.79	35.	2.21		0.8	50.	2.21	0.84
6.	2.21	0.85	21.	2.2	0.81	36.	2.2		0.81	51.	2.22	0.78
7.	2.22	0.80	22.	2.21	0.77	37.	2.21		0.84	52.	2.21	0.81
8.	2.21	0.8	23.	2.22	0.78	38.	2.22		0.82	53.	2.21	0.8
9.	2.22	0.79	24.	2.21	0.77	39.	2.21		0.77	54.	2.21	0.78
10.	2.21	0.81	25.	2.21	1.26	40.	2.21		0.8	55.	2.21	0.81
11.	2.21	0.79	26.	2.2	0.82	41.	2.2		0.81
12.	2.21	0.79	27.	2.2	0.76	42.	2.22		0.78
13.	2.21	0.83	28.	2.2	0.74	43.	2.21		0.83
14.	2.21	0.77	29.	2.22	0.74	44.	2.21		0.83
15.	2.21	0.79	30.	2.21	0.78	45.	2.21		0.76
의견	* 축전지의 명확한 적·부 판정기준은 없으므로 본 보고서의 측정값은 참고자료로 활용하시어, 향후 축전지 관리에 만전을 기하시기 바랍니다. * 25번 31,번 배터리 내부저항치 높아 교체 요합니다.

5. 콘덴서 점검 기록표

콘덴서 점검 기록표								설치장소		고도처리실
								진단일자		2021년 07월 14일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		SC/1 VCS&CON PNL (1호기)			SC/1 VCS&CON PNL (2호기)				SC/2 VCS&CON PNL (3호기)
	형 식		TAP-T665075R			-				TAF-T66150R
	제조 번호		T2X0501			-				T4V8708
	제작년도 / 제작사		2020.10/삼화			-				2013.08/삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600/			-				6600
	정격용량(uF)		-			-				-
	외관 점검		양호			측정불가				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	2.35	2.36	2.35	-	-		-	4.5	4.6	4.5
		불평형율	100.2			-				101.4
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	-	-		-	100	100	100
	판 정		적합			측정불가				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

콘덴서 점검 기록표								설치장소		고도처리실
								진단일자		2021년 07월 14일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		SC/2 VCS&CON PNL (4호기)			SC/3 VCS&CON PNL (5호기)				SC/5 VCS&CON PNL (6호기)
	형 식		-			TAF-T66075R				-
	제조 번호		-			T4R4907				-
	제작사 / 제작년도		-			2013.04/삼화				-
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		-			6600 / 75				-
	정격용량(uF)		-			-				-
	외관 점검		측정불가			양호				측정불가
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	-	-	-	2.3	2.3		2.29	-	-	-
		불평형율	-			100.1				-
	절연저항(㏁)	측정값	-	-	-	100	100		100	-	-	-
	판 정		측정불가			적합				측정불가
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

콘덴서 점검 기록표								설치장소		고도처리실
								진단일자		2021년 07월 15일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		SC/6 VCS&CON PNL (7호기)			SC/5 VCS&CON PNL (10호기)
	형 식		TAF-T66075R			TAF-F66150R
	제조 번호		TAV12501			T4V8712
	제작사 / 제작년도		2013.08/ 삼화			2013.08/삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600/ 75			6600
	정격용량(uF)		-			-
	외관 점검		양호			양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	2.3	2.3	2.3	4.5	4.5		4.5
		불평형율	100			100
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100
	판 정		적합			적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

6. S.A 누설전류 기록표

PANEL	용량	기준치 [mA]	측정치 [mA]	판정	비 고
HV/A1 7.2kV MAIN VCB (상용)	7.2kV/5kA	1	0.1	적합
HV/A2 27.2kV MAIN VCB (예비)	7.2kV/5kA	1	-	휴지
HV/A3 7.2 고압모터 기동반 (1호기)	7.2kV/5kA	1	-	휴지
HV/A4 7.2 고압모터 기동반 (2호기)	7.2kV/5kA	1	0.27	적합
HV/A5 7.2 고압모터 기동반 (3호기)	7.2kV/5kA	1	0.1	적합
HV/A6 7.2 고압모터 기동반 (4호기)	7.2kV/5kA	1	0.2	적합
HV/A7 7.2 고압모터 기동반 (5호기)	7.2kV/5kA	1	-	휴지
HV/A8 7.2 고압모터 기동반 (8호기)	7.2kV/5kA	1	0.1	적합
HV/A9 7.2 고압모터 기동반 (9호기)	7.2kV/5kA	1	0.12	적합
HV/A10 7.2 고압모터 기동반 (10호기)	7.2kV/5kA	1	0.12	적합
HV/A11 7.2 고압모터 기동반 (6호기)	7.2kV/5kA	1	0.2	적합
HV/A12 7.2 고압모터 기동반 (7호기)	7.2kV/5kA	1	0.25	적합
HV/ATR1 7.2.kV FEEDER VCB (상용)	7.2kV/5kA	1	0.06	적합
HV/ATR2 7.2.kV FEEDER VCB (예비)	7.2kV/5kA	1	-	휴지

7. SPD 누설전류 측정기록표

SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	고도처리실
					측정일자	2021년 07월 15일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			LV/1 600V ACB PNL			접지저항(Ω)	1.2
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		SB3205-080R
		제조사		PRIME SOLUTION
		사양		Uc∼320V Imax 80kA In 40kA Up<2kV
		누설전류		0.104mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.
SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	고도처리실
					측정일자	2021년 07월 15일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			LV/2 600V ACB PNL			접지저항(Ω)	1
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		SB3205-080R
		제조사		PRIME SOLUTION
		사양		Uc∼320V Imax 80kA In 40kA Up<2kV
		누설전류		0.052mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.

4. 제1,2 여과지

1. 피뢰기 누설전류 측정 기록표

피뢰기 누설전류 측정 기록표						장 소	제 1,2 여과지
						측정일자	2021년 07월 26일
						날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			HD/M11 TR수전반(상시)				정격전압 [kV]		7.2 / 2.5kA
No	점 검 항 목					처 리 내 용				점검결과
1	육안 점검	단로장치 분리 여부				분리 시 신품 교환				양호
		각종 볼트･너트 이완 및 부식 여부				조임상태 확인 및 재조임				양호
		연면방전 발생 여부				외관상태 점검				양호
		접지선 설치 상태				가요전선 및 GV 전선 점검				양호
2	특성 시험	구 분		R 상	S 상			T 상		비고
		누설전류 [μA]		10	10			10
		진단 결과		정상	정상			정상
3	• 누설전류 : 500μA 미만 적합 (한국전력공사 규정 22.9kV수전설비)
4	• 특이사항 없습니다.
피뢰기 누설전류 측정 기록표						장 소	제 1,2 여과지
						측정일자	2021년 07월 26일
						날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			HD/M12 TR수전반(예비)				정격전압 [kV]		7.2 / 2.5kA
No	점 검 항 목					처 리 내 용				점검결과
1	육안 점검	단로장치 분리 여부				분리 시 신품 교환				양호
		각종 볼트･너트 이완 및 부식 여부				조임상태 확인 및 재조임				양호
		연면방전 발생 여부				외관상태 점검				양호
		접지선 설치 상태				가요전선 및 GV 전선 점검				양호
2	특성 시험	구 분		R 상	S 상			T 상		비고
		누설전류 [μA]		휴지
		진단 결과
3	• 누설전류 : 500μA 미만 적합 (한국전력공사 규정 22.9kV수전설비)
4	• 특이사항 없습니다.

2. 접지저항 측정 기록표

※ 측정장비 : DIGITAL EARTH TESTER					2021년 07월 26일
설 비 명 칭	접 지 선 종류 및 굵기	기 준 치 [Ω]	측 정 치 [Ω]	결 과		비 고
1종(피뢰기)	GV 60㎟	10 이하	1	적합
2종(변압기)	GV 60㎟	10 이하	1	적합
1종(외함)고압	GV 60㎟	5 이하	4	적합
E3(저압)	GV 60㎟	100 이하	4	적합
보강공사분	GV 60㎟	-	1.2	적합		접지 종별 알수 없음
보강공사분	GV 60㎟	-	1.2	적합		접지 종별 알수 없음
	이	하	여	벡
종합 의견	※ 완전 정전불가로 활선 접지저광계로 측정하였으나 공간 부족으로 1~4번 측정 불가. 다만 보강공사분 접지값 1Ω, 7Ω으로 이상 없을 것으로 사료 됨.
※ 접지저항 판정기준 (전기설비기술기준 및 판단기준 제18조)
접지공사의 종류	접지저항값
제1종 접지공사	10[Ω] 이하
제2종접지공사	ㅇ 변압기의 고압측 또는 특고압측 전로의 1선지락 전류의 암페어수로 150을 나눈 값과 같은 Ω수 (자동차단장치가 1초를 넘고 2초 이내인 경우는 300, 자동차단장치가 1초 이내인 경우는 600)
제3종 접지공사	100[Ω] 이하
특별 제3종 접지공사	10[Ω] 이하

3. 변압기 점검 기록표

변압기 점검 기록표				장 소	제1, 2 여과지
				진단일자	2021년 07월 26일
				날 씨	맑 음
구분	변 압 기 명		HF TR-11 (상시)			HF TR-12 (예비)
	정격 전압		6.6 kV / 380-220 V			6.6 kV / 380-220 V
	정격 용량		1,000 kVA			1,000 kVA
	종류 / %Z		MOLD / 6.68			MOLD / 6.75
	제 작 사		효성			효성
	제조번호		*********1-1			*********1-2
	제작연월		2011. 07			2011. 07
외관	1.청결상태		양호			양호
	2.누유상태		-			-
	3.부품취부상태		양호			양호
검사내용	1. BUSING (1차,2차)		양호			양호
	2. 온도계		양호			양호
	3. MOLD 균열 및 손상		없음			없음
	4. MOLD 변형여부		없음			없음
	5. 이상음 여부		없음			없음
	6. 1,2차 배선상태		양호			양호
	7. TAP 상태 / 위치		양호 /			양호 /
	8. TERMINAL 조임상태		양호			양호
	9. 기타		양호			양호
시험	O.T 내전압 (5회평균)		-			-
	전산가(㎎koH/g)		-			-
	절연저항 (GΩ/5kV)	1차 - 2차	-			14
		1차 - 대지	-			12
		2차 - 대지	-			100[㏁] / 500V
결 과			미측정			적합
기타 사항			절체 불가

4. 축전지 점검 기록표

축전지 점검 기록표						설치장소		제1, 2 여과지
						점검일자		2021년 07월 26일
						날 씨		맑 음
PANEL 및 기기명			LF/B10 BATTERY반
용 량			12V 100AH			모델명				Hi-Ca100.12V
축전지 수량			9 Cell			제작사 / 제작년월				Delkor / 2011.06 (1FR27)
축전지 외함 접지 유무			양호			축전지 외관 상태				양호
누액, 배부름 현상 유무			없음			배선 및 단자 상태				양호
순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]		내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]
1.	13.26	9.7
2.	13.16	9.1
3.	13.15	9.1
4.	13.14	8.8
5.	13.14	9.2
6.	13.15	8.6
7.	13.13	8.7
8.	13.12	9.3
9.	13.23	10.2
의견	* 축전지의 명확한 적·부 판정기준은 없으므로 본 보고서의 측정값은 참고자료로 활용하시어, 향후 축전지 관리에 만전을 기하시기 바랍니다. * 축전지 권장 교체주기 (3~5년) 초과 → 축전지 교체를 권장합니다.

5. S.A 누설전류 기록표

PANEL	용량	기준치 [mA]	측정치 [mA]	판정	비 고
HF/M11 TR 수전반 (상용)	7.2kV/5kA	1	0.01	적합
HF/M12 TR 수전반 (예비)	7.2kV/5kA	1	-	휴지
	이	하	여	백

5. 제3,4 여과지

1. 피뢰기 누설전류 측정 기록표

피뢰기 누설전류 측정 기록표						장 소	제 3,4 여과지
						측정일자	2021년 07월 26일
						날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			HD/M21 TR수전반(상시)				정격전압 [kV]		7.2 / 2.5kA
No	점 검 항 목					처 리 내 용				점검결과
1	육안 점검	단로장치 분리 여부				분리 시 신품 교환				양호
		각종 볼트･너트 이완 및 부식 여부				조임상태 확인 및 재조임				양호
		연면방전 발생 여부				외관상태 점검				양호
		접지선 설치 상태				가요전선 및 GV 전선 점검				양호
2	특성 시험	구 분		R 상	S 상			T 상		비고
		누설전류 [μA]		16	14			12
		진단 결과		정상	정상			정상
3	• 누설전류 : 500μA 미만 적합 (한국전력공사 규정 22.9kV수전설비)
4	• 특이사항 없습니다.
피뢰기 누설전류 측정 기록표						장 소	제 3,4 여과지
						측정일자	2021년 07월 26일
						날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			HD/M22 TR수전반(예비)				정격전압 [kV]		7.2 / 2.5kA
No	점 검 항 목					처 리 내 용				점검결과
1	육안 점검	단로장치 분리 여부				분리 시 신품 교환				양호
		각종 볼트･너트 이완 및 부식 여부				조임상태 확인 및 재조임				양호
		연면방전 발생 여부				외관상태 점검				양호
		접지선 설치 상태				가요전선 및 GV 전선 점검				양호
2	특성 시험	구 분		R 상	S 상			T 상		비고
		누설전류 [μA]		휴지
		진단 결과
3	• 누설전류 : 500μA 미만 적합 (한국전력공사 규정 22.9kV수전설비)
4	• 특이사항 없습니다.

2. 접지저항 측정 기록표

※ 측정장비 : DIGITAL EARTH TESTER					2021년 07월 26일
설 비 명 칭	접 지 선 종류 및 굵기	기 준 치 [Ω]	측 정 치 [Ω]	결 과		비 고
1종	GV 60㎟	10 이하	2	적합
2종	GV 60㎟	5 이하	0.3	적합
특3종	GV 60㎟	10 이하	0.2	적합
E3	GV 60㎟	100 이하	0.5	적합
	이	하	여	벡
종합 의견	※ 특이사항 없습니다.
※ 접지저항 판정기준 (전기설비기술기준 및 판단기준 제18조)
접지공사의 종류	접지저항값
제1종 접지공사	10[Ω] 이하
제2종접지공사	ㅇ 변압기의 고압측 또는 특고압측 전로의 1선지락 전류의 암페어수로 150을 나눈 값과 같은 Ω수 (자동차단장치가 1초를 넘고 2초 이내인 경우는 300, 자동차단장치가 1초 이내인 경우는 600)
제3종 접지공사	100[Ω] 이하
특별 제3종 접지공사	10[Ω] 이하

3. 변압기 점검 기록표

변압기 점검 기록표				장 소	제 3,4 여과지
				진단일자	2021년 07월 26일
				날 씨	맑음
구분	변 압 기 명		HF TR21			HF TR22
	정격 전압		6.6 kV / 380-220 V			6.6 kV / 380-220 V
	정격 용량		1,000 kVA			1,000 kVA
	종류 / %Z		MOLD / 6.71			MOLD / 6.78
	제 작 사		효성			효성
	제조번호		YM********-2			YM********-1
	제작연월		2009. 06			2009. 06
외관	1.청결상태		양호			양호
	2.누유상태		-			-
	3.부품취부상태		양호			양호
검사내용	1. BUSING (1차,2차)		양호			양호
	2. 온도계		양호			양호
	3. MOLD 균열 및 손상		없음			없음
	4. MOLD 변형여부		없음			없음
	5. 이상음 여부		없음			없음
	6. 1,2차 배선상태		양호			양호
	7. TAP 상태 / 위치		양호 / 3-5			양호 / 3-5
	8. TERMINAL 조임상태		양호			양호
	9. 기타		양호			양호
시험	O.T 내전압 (5회평균)		-			-
	전산가(㎎koH/g)		-			-
	절연저항 (GΩ/5kV)	1차 - 2차	-			11
		1차 - 대지	-			10
		2차 - 대지	-			100[㏁] / 500V
결 과			미측정			적합
기타 사항			절체 불가

4. 축전지 점검 기록표

축전지 점검 기록표						설치장소		제 3,4 여과지
						점검일자		2021년 07월 26일
						날 씨		맑음
PANEL 및 기기명			LF/B20 BATTERY반
용 량			12V 100AH			모델명				Hi-Ca100 12V
축전지 수량			9 Cell			제작사 / 제작년월				Delkor / 2015.06
축전지 외함 접지 유무			양호			축전지 외관 상태				양호
누액, 배부름 현상 유무			없음			배선 및 단자 상태				양호
순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]		내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]
1.	12.97	6.1
2.	12.99	6.9
3.	12.96	6.9
4.	12.95	6.1
5.	12.97	6.2
6.	12.98	6.1
7.	12.94	6.2
8.	12.95	6.2
9.	12.95	6.3
의견	* 축전지의 명확한 적·부 판정기준은 없으므로 본 보고서의 측정값은 참고자료로 활용하시어, 향후 축전지 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

5. S.A 누설전류 기록표

PANEL	용량	기준치 [mA]	측정치 [mA]	판정	비 고
HF/M21 TR 수전반 (상용)	7.2kV/5kA	1	0.04	적합
HF/M22 TR 수전반 (예비)	7.2kV/5kA	1	-	휴지
	이	하	여	백

6. SPD 누설전류 측정기록표

SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	제 3,4 여과지
					측정일자	2021년 07월 26일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			전등분전반			접지저항(Ω)	1.5
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		BKS-E
		제조사		LS
		사양		Uc∼460V Imax 100kA In 50kA Up<2.5kV
		누설전류		0.03mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.

6. 관리본관

1. 피뢰기 누설전류 측정 기록표

피뢰기 누설전류 측정 기록표						장 소	관리본관
						측정일자	2021년 07월 26일
						날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			HA/M1 6.6kV 수배전반(상시)				정격전압 [kV]		7.2 / 2.5kA
No	점 검 항 목					처 리 내 용				점검결과
1	육안 점검	단로장치 분리 여부				분리 시 신품 교환				양호
		각종 볼트･너트 이완 및 부식 여부				조임상태 확인 및 재조임				양호
		연면방전 발생 여부				외관상태 점검				양호
		접지선 설치 상태				가요전선 및 GV 전선 점검				양호
2	특성 시험	구 분		R 상	S 상			T 상		비고
		누설전류 [μA]		10	11			12
		진단 결과		정상	정상			정상
3	• 누설전류 : 500μA 미만 적합 (한국전력공사 규정 22.9kV수전설비)
4	• 특이사항 없습니다.
피뢰기 누설전류 측정 기록표						장 소	제 3,4 여과지
						측정일자	2021년 07월 26일
						날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			HA/M2 6.6kV 수배전반(예비)				정격전압 [kV]		7.2 / 2.5kA
No	점 검 항 목					처 리 내 용				점검결과
1	육안 점검	단로장치 분리 여부				분리 시 신품 교환				양호
		각종 볼트･너트 이완 및 부식 여부				조임상태 확인 및 재조임				양호
		연면방전 발생 여부				외관상태 점검				양호
		접지선 설치 상태				가요전선 및 GV 전선 점검				양호
2	특성 시험	구 분		R 상	S 상			T 상		비고
		누설전류 [μA]		휴지
		진단 결과
3	• 누설전류 : 500μA 미만 적합 (한국전력공사 규정 22.9kV수전설비)
4	• 특이사항 없습니다.

2. 접지저항 측정 기록표

※ 측정장비 : DIGITAL EARTH TESTER					2021년 07월 26일
설 비 명 칭	접 지 선 종류 및 굵기	기 준 치 [Ω]	측 정 치 [Ω]	결 과		비 고
1종	GV 60㎟	10 이하	0.8	적합
2종	GV 60㎟	5 이하	0.4	적합
	이	하	여	벡
종합 의견	※ 특이사항 없습니다.
※ 접지저항 판정기준 (전기설비기술기준 및 판단기준 제18조)
접지공사의 종류	접지저항값
제1종 접지공사	10[Ω] 이하
제2종접지공사	ㅇ 변압기의 고압측 또는 특고압측 전로의 1선지락 전류의 암페어수로 150을 나눈 값과 같은 Ω수 (자동차단장치가 1초를 넘고 2초 이내인 경우는 300, 자동차단장치가 1초 이내인 경우는 600)
제3종 접지공사	100[Ω] 이하
특별 제3종 접지공사	10[Ω] 이하

3. 변압기 점검 기록표

변압기 점검 기록표				장 소	관리본관
				진단일자	2021년 07월 26일
				날 씨	맑음
구분	변 압 기 명		HA/TR-1 (주)			HA/TR-2 (예비)
	정격 전압		6.6 kV / 380-220 V			6.6 kV / 380-220 V
	정격 용량		500 kVA			500 kVA
	종류 / %Z		MOLD / 5.61			MOLD / 5.6
	제 작 사		효성			효성
	제조번호		*********1-1			*********1-2
	제작연월		2011. 07			2011. 07
외관	1.청결상태		양호			양호
	2.누유상태		-			-
	3.부품취부상태		양호			양호
검사내용	1. BUSING (1차,2차)		양호			양호
	2. 온도계		양호			양호
	3. MOLD 균열 및 손상		없음			없음
	4. MOLD 변형여부		없음			없음
	5. 이상음 여부		없음			없음
	6. 1,2차 배선상태		양호			양호
	7. TAP 상태 / 위치		양호 / 3-5			양호 / 3-5
	8. TERMINAL 조임상태		양호			양호
	9. 기타		양호			양호
시험	O.T 내전압 (5회평균)		-			-
	전산가(㎎koH/g)		-			-
	절연저항 (GΩ/5kV)	1차 - 2차	-			17
		1차 - 대지	-			15
		2차 - 대지	-			100[㏁] / 500V
결 과			미측정			적합
기타 사항			절체 불가

4. 예비발전설비 점검 기록표

2021년 07월 26일

구    분

발     전     기

원     동     기

형       식

CP-200

P086TI

정 격 용 량

200/182

정 격 회전수

1800

제 작 회 사

코스탈파워

두산

제 작 번 호

CP-06-114

EBPOA601100

제 작 년 월

2006.5.11

2006.3

냉 각 방 식

정 격 전 압

380/220

기 동 방 식

정 격 전 류

346

차 단 기 명

ACB LBA-06E-4ENB

역       률

0.8

점   검   사   항

결과

점   검   사   항

결과

비상정지장치시험

○

조속장치

◦ 이상음 ◦ 누유

○

부하운전시험

○

상용전원측과 접속상태 적정 여부

○

부하차단시험

○

배․분전반 및 보호시설의 적정 여부

○

연료유계통

◦ 누유 ◦ 저장조 ◦ 밸브류

◦ 연료유 보급 차단장치

○

접지선 설치상태 및 탈락 여부

○

윤활유계통

◦ 누유 ◦ 유압 및 유온

◦ 탱크 ◦ 유 청정기

○

축전지 및 충전장치의 적정 여부

○

냉각수계통

◦ 누수 ◦ 냉각수펌프

◦ 수온 ◦ 유량 조절장치

○

보호장치 설치 및 동작 상태

○

축      수

◦ 진동 ◦ 유량 ◦ 온도

◦ 이상음 및 냄새

○

계측장치 설치 상태

○

측  정  사  항

절연 및 접지

절연저항

100 ㏁

접지저항(외함)

2Ω

축전지 측정

전   압

26.17 V

접지저항(중성점)

1Ω

발전기 운전

출력전압

382 V

부하전류

383 A

운전시간(h/m)

0.5H

기타사항

* 특이사항 없습니다.

* 비상발전기용 축전지 측정 결과

No.	단자 전압	내부 저항	제조사	제조일자
1.	13.11 V	6.3 mΩ	로켓트	2009.10.5
2.	13.06 V	6.4 mΩ	RP150-12

[비고] 1. 내연력발전설비의 비상정지장치시험은 500kW 초과만 실시

2. 절연저항은 “발전기코일-대지”간을 측정한다.

3. 결과란은 ○, ×, / 으로 표기

5. 축전지 점검 기록표

축전지 점검 기록표						설치장소		관리본관
						점검일자		2021년 07월 26일
						날 씨		맑음
PANEL 및 기기명			LG/B BATTERY반
용 량			12V 100AH			모델명				Hi-Ca100 12V
축전지 수량			9 Cell			제작사 / 제작년월				Delkor / 2010.12
축전지 외함 접지 유무			양호			축전지 외관 상태				양호
누액, 배부름 현상 유무			없음			배선 및 단자 상태				양호
순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]		내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]
1.	11.3	500이상
2.	13.9	500이상
3.	12.7	500이상
4.	11.8	500이상
5.	16	500이상
6.	8.9	500이상
7.	14	500이상
8.	13.9	500이상
9.	16	500이상
의견	* 3,6번째 축전지의 단자전압이 정격전압보다 낮으며 내부저항도 다른 축전지에 비해 매우 높습니다. * 축전지의 권장 교체주기(3~5년)가 지났으며 내부저항 값이 모두 500mΩ 보다 높아 축전지의 교체가 필요합니다.

6. 콘덴서 점검 기록표

콘덴서 점검 기록표								설치장소		관리본관
								진단일자		2021년 07월 26일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		LA/M저압배전반(상시)
	형 식		SMB 36025KT			SMB 36025KT
	제조 번호		2S218			2S219
	제작년도 / 제작사		2011.06 / 삼화			2011.06 / 삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		380 / 25			380 / 25
	정격용량(uF)		-			-
	외관 점검		양호			양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	240	240	240	240	239		240
		불평형율	100			100.1
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100
	판 정		적합			적합				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

7. S.A 누설전류 기록표

PANEL	용량	기준치 [mA]	측정치 [mA]	판정	비 고
HA/M1 6.6kV 수배전반 (상시)	7.2kV/5kA	1	0.8	적합
HA/M2 6.6kV 수배전반 (예비)	7.2kV/5kA	1	-	휴지
	이	하	여	백

8. SPD 누설전류 측정기록표

SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	관리본관
					측정일자	2021년 07월 26일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			P-K (상단)			접지저항(Ω)	1
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		BKS-E
		제조사		LS산전
		사양		Uc∼460 Imax 100kA In 50kA Up<2.5kV
		누설전류		0.04mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.
SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	고도처리실
					측정일자	2021년 07월 15일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			P-K (하단)			접지저항(Ω)	1
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		BKS-C
		제조사		LS산전
		사양		Uc∼320 Imax 40kA In 20kA Up<1.5kV
		누설전류		0.01mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.

SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	관리본관
					측정일자	2021년 07월 26일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			L-A2 (상단)			접지저항(Ω)	2
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		BKS-E
		제조사		LS산전
		사양		Uc∼460 Imax 100kA In 50kA Up<2.5kV
		누설전류		0.04mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.
SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	고도처리실
					측정일자	2021년 07월 15일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			L-A2 (하단)			접지저항(Ω)	2
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		BKS-E
		제조사		LS산전
		사양		Uc∼460 Imax 100kA In 50kA Up<2.5kV
		누설전류		0.02mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.

SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	관리본관
					측정일자	2021년 07월 26일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			L-A1 (상단)			접지저항(Ω)	2
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		BKS-C
		제조사		LS산전
		사양		Uc∼320 Imax 40kA In 20kA Up<1.5kV
		누설전류		0.03mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.
SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	고도처리실
					측정일자	2021년 07월 15일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			L-A1 (하단)			접지저항(Ω)	2
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		BKS-E
		제조사		LS산전
		사양		Uc∼460 Imax 100kA In 50kA Up<2.5kV
		누설전류		0.22mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.

SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	관리본관
					측정일자	2021년 07월 26일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			L-AB (상단)			접지저항(Ω)	2
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		BKS-C
		제조사		LS산전
		사양		Uc∼320 Imax 40kA In 20kA Up<1.5kV
		누설전류		0.53mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.
SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	고도처리실
					측정일자	2021년 07월 15일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			L-AB (하단)			접지저항(Ω)	2
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		BKS-E
		제조사		LS산전
		사양		Uc∼460 Imax 100kA In 50kA Up<2.5kV
		누설전류		0.52mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.

7. 피뢰시설점검

구분	피뢰방식		건물높이 (m)	보호범위	비고 (cable굵기 접지저항)
관리본동	돌침+수평도체	옥상층이부에돌출한옥탑이 있는경우돌침방식과 수평도체방식을조합하는방식 (하지접지시험단자함연결)	17	보호레벨Ⅳ 회전구체법 R(60m)	GV70mm² 0.7Ω
송수펌프동	돌침+수평도체	건축물상부돌침방식과 수평도체방식을 적용 (하부접지시험단자함연결)	13	보호레벨Ⅳ 회전구체법 R(60m)	GV70mm² 1.7Ω
주변전실동	돌침+수평도체	건축물상부돌침방식과 수평도체방식을 적용 (하부접지시험단자함연결)	8	보호레벨Ⅳ 회전구체법 R(60m)	GV70mm² 9.5Ω (활선측정)
탈수기동	돌침+수평도체	건축물상부돌침방식과 수평도체방식을 적용 (하부접지시험단자함연결)	15	보호레벨Ⅳ 회전구체법 R(60m)	GV70mm² 9.0Ω (활선측정)
여과지1,2 계열동	돌침+수평도체	건축물상부돌침방식과 수평도체방식을 적용 (하부접지시험단자함연결)	6	보호레벨Ⅳ 회전구체법 R(60m)	GV70mm² 1.75Ω
여과지3.4 계열동	돌침+수평도체	건축물상부돌침방식과 수평도체방식을 적용 (하부접지시험단자함연결)	6	보호레벨Ⅳ 회전구체법 R(64m)	GV70mm² 1.75Ω
염소투입동	돌침+수평도체	건축물상부돌침방식과 수평도체방식을 적용 (하부접지시험단자함연결)	6	보호레벨Ⅳ 회전구체법 R(60m)	GV70mm² 1.7Ω
약품투입동	돌침+수평도체	건축물상부돌침방식과 수평도체방식을 적용 (하부접지시험단자함연결)	6	보호레벨Ⅳ 회전구체법 R(60m)	GV70mm² 2.2Ω
가성소다희석동1,2	돌침	탱크상부돌침설치방식 (하지접지시험단자함연결)	6	보호레벨Ⅳ 보호각법 보호각30°	GV70mm² 3.1Ω
가성소다 희석동3,4	돌침	탱크상부돌침설치방식 (하지접지시험단자함연결)	6	보호레벨Ⅳ 보호각법 보호각30°	GV70mm² 3.1Ω
고도처리동	수평도체	건축물상부피뢰도선을 미착함으로써 수평도체방식을적용	13	보호레벨Ⅳ 회전구체법 R(60m)	측정불가
이산화탄소 탱크	돌침	피뢰침단독설치 (하부 접지시험단함 연결)	15	보호레벨Ⅱ 보호각법 보호각30°	GV70mm² 2.4Ω

Ⅲ. 진단 결과 DATA 기록표

(강북 취수장)

1. 피뢰기 누설전류 측정 기록표

피뢰기 누설전류 측정 기록표							장 소	강북취수장
							측정일자	2021년 07월 20일
							날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			EHV/1A 22.9 GCB PNL					정격전압 [kV]			7.2 / 2.5kA
No	점 검 항 목						처 리 내 용					점검결과
1	육안 점검	단로장치 분리 여부					분리 시 신품 교환					양호
		각종 볼트･너트 이완 및 부식 여부					조임상태 확인 및 재조임					양호
		연면방전 발생 여부					외관상태 점검					양호
		접지선 설치 상태					가요전선 및 GV 전선 점검					양호
2	특성 시험	구 분		R 상	S 상				T 상			비고
		누설전류 [μA]		172	173				172
		진단 결과		정상	정상				정상
3	• 누설전류 : 500μA 미만 적합 (한국전력공사 규정 22.9kV수전설비)
4	• 특이사항 없습니다.
피뢰기 누설전류 측정 기록표							장 소	제 3,4 여과지
							측정일자	2021년 07월 26일
							날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			EHV/1B 22.9 GCB PNL					정격전압 [kV]			7.2 / 2.5kA
No	점 검 항 목						처 리 내 용					점검결과
1	육안 점검	단로장치 분리 여부					분리 시 신품 교환					양호
		각종 볼트･너트 이완 및 부식 여부					조임상태 확인 및 재조임					양호
		연면방전 발생 여부					외관상태 점검					양호
		접지선 설치 상태					가요전선 및 GV 전선 점검					양호
2	특성 시험	구 분		R 상		S 상				T 상		비고
		누설전류 [μA]		176		177				175
		진단 결과		정상		정상				정상
3	• 누설전류 : 500μA 미만 적합 (한국전력공사 규정 22.9kV수전설비)
4	• 특이사항 없습니다.

피뢰기 누설전류 측정 기록표							장 소	강북취수장
							측정일자	2021년 07월 20일
							날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			HV/GM1 NO.1 6.6 VCB PNL					정격전압 [kV]			7.2 / 2.5kA
No	점 검 항 목						처 리 내 용					점검결과
1	육안 점검	단로장치 분리 여부					분리 시 신품 교환					양호
		각종 볼트･너트 이완 및 부식 여부					조임상태 확인 및 재조임					양호
		연면방전 발생 여부					외관상태 점검					양호
		접지선 설치 상태					가요전선 및 GV 전선 점검					양호
2	특성 시험	구 분		R 상	S 상				T 상			비고
		누설전류 [μA]		350	342				351
		진단 결과		정상	정상				정상
3	• 누설전류 : 500μA 미만 적합 (한국전력공사 규정 22.9kV수전설비)
4	• 특이사항 없습니다.
피뢰기 누설전류 측정 기록표							장 소	제 3,4 여과지
							측정일자	2021년 07월 26일
							날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			HV/GM2 NO.1 6.6 VCB PNL					정격전압 [kV]			7.2 / 2.5kA
No	점 검 항 목						처 리 내 용					점검결과
1	육안 점검	단로장치 분리 여부					분리 시 신품 교환					양호
		각종 볼트･너트 이완 및 부식 여부					조임상태 확인 및 재조임					양호
		연면방전 발생 여부					외관상태 점검					양호
		접지선 설치 상태					가요전선 및 GV 전선 점검					양호
2	특성 시험	구 분		R 상		S 상				T 상		비고
		누설전류 [μA]		124		125				126
		진단 결과		정상		정상				정상
3	• 누설전류 : 500μA 미만 적합 (한국전력공사 규정 22.9kV수전설비)
4	• 특이사항 없습니다.

피뢰기 누설전류 측정 기록표							장 소	강북취수장
							측정일자	2021년 07월 20일
							날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			EHV/1E 22.9 GCB PNL					정격전압 [kV]			7.2 / 2.5kA
No	점 검 항 목						처 리 내 용					점검결과
1	육안 점검	단로장치 분리 여부					분리 시 신품 교환					양호
		각종 볼트･너트 이완 및 부식 여부					조임상태 확인 및 재조임					양호
		연면방전 발생 여부					외관상태 점검					양호
		접지선 설치 상태					가요전선 및 GV 전선 점검					양호
2	특성 시험	구 분		R 상	S 상				T 상			비고
		누설전류 [μA]		16	17				12
		진단 결과		정상	정상				정상
3	• 누설전류 : 500μA 미만 적합 (한국전력공사 규정 22.9kV수전설비)
4	• 특이사항 없습니다.
피뢰기 누설전류 측정 기록표							장 소	강북취수장
							측정일자	2021년 07월 20일
							날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			EHV/1F 22.9 GCB PNL					정격전압 [kV]			7.2 / 2.5kA
No	점 검 항 목						처 리 내 용					점검결과
1	육안 점검	단로장치 분리 여부					분리 시 신품 교환					양호
		각종 볼트･너트 이완 및 부식 여부					조임상태 확인 및 재조임					양호
		연면방전 발생 여부					외관상태 점검					양호
		접지선 설치 상태					가요전선 및 GV 전선 점검					양호
2	특성 시험	구 분		R 상		S 상				T 상		비고
		누설전류 [μA]		17.7		17.2				17.3
		진단 결과		정상		정상				정상
3	• 누설전류 : 500μA 미만 적합 (한국전력공사 규정 22.9kV수전설비)
4	• 특이사항 없습니다.

2. 전동기 성극지수 및 절연저항 측정 (강북⦁뚝도계열)

□ 절연저항 측정기록표

※ 측정장비 : 10kV 절연저항계				2021년 07월 20일
측정회로 및 기기	전선-대지 (GΩ/5kV)	1분			10분		선극지수	결과
		절연저항 (GΩ/5kV)	누설전류 (µA/5kV)		절연저항 (GΩ/5kV)	누설전류 (µA/5kV)
HV/G2 NO.2 주펌프 (800kW)	5.3	4.71	1.06		19.7	0.267	3.9	양호
HV/G3 NO.3 조절펌프 (400kW)	9	6.78	0.8		10.8	0.293	2.73	양호
HV/G4 NO.4 주펌프 (800kW)	5	4.03	1.33		6.07	0.867	1.56	양호
HV/G6 NO.6 조절펌프 (400kW)	10	8.77	0.593		24.2	0.217	3.08	양호
HV/G7 NO.7 주펌프 (800kW)	0.5	0.443	11.8		0.823	6.39	1.87	양호
HV/G10 NO.10 주펌프 (800kW)	5	4.14	1.28		15.8	0.333	4.08	양호
HV/G9 NO.9 조절펌프 (400kW)	11	10.1	0.541		23.2	0.227	2.52	양호
HV/G1 NO.1 주펌프 (800kW)	7	6.71	0.81		20.9	0.252	3.09	양호
HV/D7 NO.7 조절펌프 (650kW)	6	5.4	1.02		11.8	0.446	2.2	양호
HV/D6 NO.6 주펌프 (1300kW)	3	2.87	1.83		9.98	0.528	3.46	양호
HV/D5 NO.5 주펌프 (1300kW)	3	2.67	1.97		8.13	0.647	3.06	양호
HV/D4 NO.4 주펌프 (1300kW)	3	2.56	2.07		7.7	0.64	3.05	양호
HV/D3 NO.3 주펌프 (1300kW)	3.2	2.69	1.96		8.81	0.597	3.14	양호
HV/D2 NO.2 주펌프 (1300kW)	2	1.27	4.31		1.89	2.78	1.55	양호
HV/D1 NO.1 조절펌프 (650kW)	7	6.39	0.8		13.1	0.38	1.57	양호
※ 판정기준 - 3[MΩ]이상 (내선규정 제3210-1절) - 전동기 부하가 포함된 경우에는 한국전기안전공사 검사업무 판정기준에 “명확한 기준을 정할수는 없으나 JIS 4004(1992) 규정을 활용한다“는 규정에 따라 판정 예시> 3,300[V], 500[kVA] 전동기의 경우 [eqn: {정격전압[ rm V]} over {정격출력[ rm kW또는kVA]+1,000}][MΩ] = [eqn: {3,300} over {500+1,000}] = 2.2[MΩ] 이상 (회전수를 고려하지 않은 식이다.)

2. 전동기 성극지수 및 절연저항 측정 (구의계열)

□ 절연저항 측정기록표

※ 측정장비 : 10kV 절연저항계				2021년 07월 21일
측정회로 및 기기	전선-대지 (GΩ/5kV)	1분			10분		선극지수	결과
		절연저항 (GΩ/5kV)	누설전류 (µA/5kV)		절연저항 (GΩ/5kV)	누설전류 (µA/5kV)
HV/K6 NO.6 조절펌프 (650KW)		11.8	0.446		18.5	0.284	1.64	양호
HV/K4 NO.4 주펌프 (1300KW)		2.95	1.78		8.54	0.614	2.9	양호
HV/K5 NO.5 주펌프 (1300KW)		3.09	1.7		4.83	1.1	1.54	양호
HV/G5 NO.5 주펌프 (800KW)		5.79	0.887		20.1	0.261	3.56	양호
HV/G8 NO.8 주펌프 (800KW)		3.87	1.36		7.35	0.715	1.9	양호
HV/G11 NO.11 주펌프 (800KW)		5.62	0.927		14.2	0.367	2.52	양호
HV/K3 NO.3 주펌프 (1300KW)		4.61	1.14		13.0	0.404	2.89	양호
HV/K2 NO.2 주펌프 (1300KW)		2.47	2.13		4.54	1.16	1.83	양호
HV/K1 NO.1 조절펌프 (650KW)		3.4	1.55		4.57	1.15	1.35	양호
※ 판정기준 - 3[MΩ]이상 (내선규정 제3210-1절) - 전동기 부하가 포함된 경우에는 한국전기안전공사 검사업무 판정기준에 “명확한 기준을 정할수는 없으나 JIS 4004(1992) 규정을 활용한다“는 규정에 따라 판정 예시> 3,300[V], 500[kVA] 전동기의 경우 [eqn: {정격전압[ rm V]} over {정격출력[ rm kW또는kVA]+1,000}][MΩ] = [eqn: {3,300} over {500+1,000}] = 2.2[MΩ] 이상 (회전수를 고려하지 않은 식이다.)

3. 접지저항 측정 기록표 (강북 뚝도계열)

※ 측정장비 : DIGITAL EARTH TESTER					2021년 07월 20일
설 비 명 칭	접 지 선 종류 및 굵기	기 준 치 [Ω]	측 정 치 [Ω]	결 과		비 고
MCC	GV 100㎟	100 이하	0.5	적합
2. LA	GV 100㎟	10 이하	0.4	적합
3. 고압	GV 100㎟	10 이하	0.4	적합
4. 특고압	GV 100㎟	10 이하	0.4	적합
5. TR	GV 100㎟	5 이하	0.4	적합
6. 발전기	GV 60㎟	100 이하	0.5	적합
	이	하	여	벡
종합 의견	※ 특이사항 없습니다.
※ 접지저항 판정기준 (전기설비기술기준 및 판단기준 제18조)
접지공사의 종류	접지저항값
제1종 접지공사	10[Ω] 이하
제2종접지공사	ㅇ 변압기의 고압측 또는 특고압측 전로의 1선지락 전류의 암페어수로 150을 나눈 값과 같은 Ω수 (자동차단장치가 1초를 넘고 2초 이내인 경우는 300, 자동차단장치가 1초 이내인 경우는 600)
제3종 접지공사	100[Ω] 이하
특별 제3종 접지공사	10[Ω] 이하

3. 접지저항 측정 기록표 (구의계열)

※ 측정장비 : DIGITAL EARTH TESTER					2021년 07월 20일
설 비 명 칭	접 지 선 종류 및 굵기	기 준 치 [Ω]	측 정 치 [Ω]	결 과		비 고
1. 계측계장	GV 60㎟	100 이하	0.5	적합
2. LA	GV 60㎟	10 이하	0.4	적합
3. TR	GV 100㎟	5 이하	0.4	적합
4. 특고외함	GV 60㎟	10 이하	0.4	적합
5. 발전기	GV 60㎟	100 이하	0.4	적합
	이	하	여	벡
종합 의견	※ 특이사항 없습니다.
※ 접지저항 판정기준 (전기설비기술기준 및 판단기준 제18조)
접지공사의 종류	접지저항값
제1종 접지공사	10[Ω] 이하
제2종접지공사	ㅇ 변압기의 고압측 또는 특고압측 전로의 1선지락 전류의 암페어수로 150을 나눈 값과 같은 Ω수 (자동차단장치가 1초를 넘고 2초 이내인 경우는 300, 자동차단장치가 1초 이내인 경우는 600)
제3종 접지공사	100[Ω] 이하
특별 제3종 접지공사	10[Ω] 이하

4. 변압기 점검 기록표

변압기 점검 기록표				장 소	강북⦁뚝도계열
				진단일자	2021년 07월 20일
				날 씨	맑음
구분	변 압 기 명		HV/TR1 NO.1 변압기 PNL			HV/TR2 NO.2 변압기 PNL
	정격 전압		6,600/380-220V			6,600/380-220V
	정격 용량		600KVA			600KVA
	종류 / %Z		4.51			4.5
	제 작 사		삼일변압기			삼일변압기
	제조번호		D09320			D09319
	제작연월		2009.07			2009.07
외관	1.청결상태		양호			양호
	2.누유상태		-			-
	3.부품취부상태		양호			양호
검사내용	1. BUSING (1차,2차)		양호			양호
	2. 온도계		양호			양호
	3. MOLD 균열 및 손상		없음			없음
	4. MOLD 변형여부		없음			없음
	5. 이상음 여부		없음			없음
	6. 1,2차 배선상태		양호			양호
	7. TAP 상태 / 위치		양호			양호
	8. TERMINAL 조임상태		양호			양호
	9. 기타		양호			양호
시험	O.T 내전압 (5회평균)		-			-
	전산가(㎎koH/g)		-			-
	절연저항 (GΩ/5kV)	1차 - 2차	-			31
		1차 - 대지	-			31
		2차 - 대지	-			100[㏁] / 500V
결 과			미측정			적합
기타 사항			절체 불가

변압기 점검 기록표					장 소	강북계열
					진단일자	2021년 07월 19일
					날 씨	맑 음
구분	변 압 기 명		강북 주변압기 #1(상용)				강북 주변압기 #2(예비)
	정격 전압		22.9kV / 6.6kV				22.9kV / 6.6kV
	정격 용량		6000KVA				6000KVA
	종류 / %Z		6.77				7.16
	제 작 사		제룡산업(주)				제룡산업(주)
	제조번호		MA600T001				MA6000T002
	제작연월		2009.06				2009.06
외관	1.청결상태		양호				양호
	2.누유상태		양호				양호
	3.부품취부상태		양호				양호
검사내용	1. BUSING (1차,2차)		양호				양호
	2. 온도계		양호				양호
	3. MOLD 균열 및 손상		없음				없음
	4. MOLD 변형여부		없음				없음
	5. 이상음 여부		없음				없음
	6. 1,2차 배선상태		양호				양호
	7. TAP 상태 / 위치		양호 /				양호 /
	8. TERMINAL 조임상태		양호				양호
	9. 기타		양호				양호
시험	O.T 내전압 (5회평균)		-				-
	전산가(㎎koH/g)		-				-
	절연저항 (GΩ/5kV)	1차 - 2차	-				33
		1차 - 대지	-				29.5
		2차 - 대지	-				24.2[㏁] / 5KV
	성극지수시험	1분	-	-			14.4GΩ	0.73µA
		10분	-	-			26.9GΩ	0.33µA
		성극지수	-				2.21
결 과			미측정				적합
기타 사항			절체 불가

변압기 점검 기록표					장 소	뚝도계열
					진단일자	2021년 07월 19일
					날 씨	맑 음
구분	변 압 기 명		뚝도 주변압기 #1(상용)				뚝도 주변압기 #2(예비)
	정격 전압		22.9kV / 6.6kV				22.9kV / 6.6kV
	정격 용량		6500KVA				6500KVA
	종류 / %Z		6.6				6.55
	제 작 사		제룡산업(주)				제룡산업(주)
	제조번호		MA6500T001				MA6500T002
	제작연월		2009.11				2009.11
외관	1.청결상태		양호				양호
	2.누유상태		양호				양호
	3.부품취부상태		양호				양호
검사내용	1. BUSING (1차,2차)		양호				양호
	2. 온도계		양호				양호
	3. MOLD 균열 및 손상		없음				없음
	4. MOLD 변형여부		없음				없음
	5. 이상음 여부		없음				없음
	6. 1,2차 배선상태		양호				양호
	7. TAP 상태 / 위치		양호 /				양호 /
	8. TERMINAL 조임상태		양호				양호
	9. 기타		양호				양호
시험	O.T 내전압 (5회평균)		-				-
	전산가(㎎koH/g)		-				-
	절연저항 (GΩ/5kV)	1차 - 2차	45				33
		1차 - 대지	42				32
		2차 - 대지	100[㏁] / 5KV				100[㏁] / 5KV
	성극지수시험	1분	2.42GΩ	2.86µA			1.46GΩ	7.2µA
		10분	4GΩ	1.73µA			3	3.51µA
		성극지수	1.65				2.05
결 과			적합				적합
기타 사항

변압기 점검 기록표				장 소	구의계열
				진단일자	2021년 07월 21일
				날 씨	맑음
구분	변 압 기 명		HV/TR1 300KVA소내변압기반(상용)			HV/TR2 300KVA소내변압기반(예비)
	정격 전압		6,600/380-220V			6,600/380-220V
	정격 용량		300KVA			300KVA
	종류 / %Z		5.72			5.71
	제 작 사		효성			효성
	제조번호		*********1-1			*********1-2
	제작연월		2010.11			2010.11
외관	1.청결상태		양호			양호
	2.누유상태		-			-
	3.부품취부상태		양호			양호
검사내용	1. BUSING (1차,2차)		양호			양호
	2. 온도계		양호			양호
	3. MOLD 균열 및 손상		없음			없음
	4. MOLD 변형여부		없음			없음
	5. 이상음 여부		없음			없음
	6. 1,2차 배선상태		양호			양호
	7. TAP 상태 / 위치		양호 / 3-5			양호 /3-5
	8. TERMINAL 조임상태		양호			양호
	9. 기타		양호			양호
시험	O.T 내전압 (5회평균)		-			-
	전산가(㎎koH/g)		-			-
	절연저항 (GΩ/5kV)	1차 - 2차	-			45
		1차 - 대지	-			45
		2차 - 대지	-			100[㏁] / 500V
결 과			미측정			적합
기타 사항			절체 불가

변압기 점검 기록표					장 소	구의계열
					진단일자	2021년 07월 21일
					날 씨	맑음
구분	변 압 기 명		구의용(주)				구의용(예비)
	정격 전압		22.9kV / 6.6kV				22.9kV / 6.6kV
	정격 용량		5500KVA				5500KVA
	종류 / %Z		6.94				7.03
	제 작 사		제룡산업(주)				제룡산업(주)
	제조번호		MA5500T002				MA5500T003
	제작연월		2010.12				2010.12
외관	1.청결상태		양호				양호
	2.누유상태		양호				양호
	3.부품취부상태		양호				양호
검사내용	1. BUSING (1차,2차)		양호				양호
	2. 온도계		양호				양호
	3. MOLD 균열 및 손상		없음				없음
	4. MOLD 변형여부		없음				없음
	5. 이상음 여부		없음				없음
	6. 1,2차 배선상태		양호				양호
	7. TAP 상태 / 위치		양호 /				양호 /
	8. TERMINAL 조임상태		양호				양호
	9. 기타		양호				양호
시험	O.T 내전압 (5회평균)		-				-
	전산가(㎎koH/g)		-				-
	절연저항 (GΩ/5kV)	1차 - 2차	-				4.2
		1차 - 대지	-				4.3
		2차 - 대지	-				100[㏁] / 5KV
	성극지수시험	1분	-	-			3.05GΩ	3.44µA
		10분	-	-			4.2GΩ	1.26µA
		성극지수	-				1.63
결 과			미측정				적합
기타 사항			절체 불가

5. 축전지 점검 기록표

축전지 점검 기록표						설치장소		강북⦁뚝도계열
						점검일자		2021년 07월 20일
						날 씨		맑음
PANEL 및 기기명			정류기반
용 량			2V 200AH			모델명				MSB-200
축전지 수량			55 Cell			제작사 / 제작년월				성우 / 2017.12
축전지 외함 접지 유무			양호			축전지 외관 상태				양호
누액, 배부름 현상 유무			없음			배선 및 단자 상태				양호
순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]		내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]
1.	2.23	0.64	16.	2.23	0.64	31.	2.23		0.62	46.	2.23	0.65
2.	2.24	0.65	17.	2.24	0.71	32.	2.23		0.6	47.	2.23	0.63
3.	2.29	0.63	18.	2.22	0.62	33.	2.22		0.70	48.	2.22	0.66
4.	2.24	0.64	19.	2.26	0.65	34.	2.28		0.74	49.	2.23	0.7
5.	2.22	0.73	20.	2.23	0.62	35.	2.26		0.63	50.	2.27	0.6
6.	2.22	0.71	21.	2.25	0.61	36.	2.23		0.66	51.	2.23	0.65
7.	2.22	0.65	22.	2.24	0.64	37.	2.22		0.72	52.	2.27	0.57
8.	2.25	0.65	23.	2.27	0.68	38.	2.23		0.68	53.	2.29	0.63
9.	2.24	0.7	24.	2.23	0.63	39.	2.19		0.72	54.	2.25	0.64
10.	2.29	0.55	25.	2.23	0.66	40.	2.2		0.71	55.	2.25	0.62
11.	2.25	0.61	26.	2.24	0.63	41.	2.24		0.67
12.	2.25	0.67	27.	2.22	0.71	42.	2.23		0.66
13.	2.27	0.65	28.	2.23	0.367	43.	2.23		0.7
14.	2.26	0.66	29.	2.23	0.81	44.	2.23		0.7
15.	2.26	0.67	30.	2.23	0.63	45.	2.23		0.72
의견	* 축2.23전지의0.64 명확한 적·부 판정기준은 없으므로 본 보고서의 측정값은 참고자료로 활용하시어, 향2.24후0.71 축전지 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

축전지 점검 기록표						설치장소		구의 계열
						점검일자		2021년 07월 21일
						날 씨		맑음
PANEL 및 기기명			정류기반
용 량			2V 200AH			모델명				MSB-200
축전지 수량			55 Cell			제작사 / 제작년월				성우 / 2017.12
축전지 외함 접지 유무			양호			축전지 외관 상태				양호
누액, 배부름 현상 유무			없음			배선 및 단자 상태				양호
순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]		내부 저항 [mΩ]	순번	단자 전압 [V]	내부 저항 [mΩ]
1.	2.23	0.64	16.	2.23	0.64	31.	2.23		0.62	46.	2.23	0.65
2.	2.24	0.65	17.	2.24	0.71	32.	2.23		0.6	47.	2.23	0.63
3.	2.29	0.63	18.	2.29	0.55	33.	2.22		0.70	48.	2.22	0.66
4.	2.24	0.64	19.	2.25	0.61	34.	2.27		0.6	49.	2.23	0.7
5.	2.2	0.71	20.	2.25	0.67	35.	2.23		0.65	50.	2.23	0.66
6.	2.24	0.67	21.	2.27	0.65	36.	2.27		0.57	51.	2.23	0.7
7.	2.23	0.66	22.	2.26	0.66	37.	2.29		0.63	52.	2.24	0.7
8.	2.23	0.7	23.	2.27	0.68	38.	2.27		0.68	53.	2.29	0.55
9.	2.24	0.7	24.	2.23	0.63	39.	2.23		0.63	54.	2.25	0.61
10.	2.29	0.55	25.	2.23	0.66	40.	2.2		0.71	55.	2.25	0.67
11.	2.25	0.61	26.	2.24	0.63	41.	2.24		0.67
12.	2.25	0.67	27.	2.22	0.71	42.	2.23		0.66
13.	2.27	0.65	28.	2.23	0.367	43.	2.23		0.7
14.	2.26	0.66	29.	2.23	0.81	44.	2.23		0.7
15.	2.26	0.67	30.	2.23	0.63	45.	2.23		0.72
의견	* 축2.23전지의0.64 명확한 적·부 판정기준은 없으므로 본 보고서의 측정값은 참고자료로 활용하시어, 향2.24후0.71 축전지 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.

6. 콘덴서 점검 기록표

콘덴서 점검 기록표								설치장소		강북취수장
								진단일자		2021년 07월 20일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		SC/G1 No.1 콘덴서			SC/G2 No.2 콘덴서				SC/G3 No.3 콘덴서
	형 식		-			-				-
	제조 번호		-			-				T9R6803
	제작년도 / 제작사		-			-				2009. 06 / 삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600 /			6600 /				6600 /
	정격용량(uF)		-			-				-
	외관 점검		양호			양호				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	-	-	-	-	-		-	4.6	4.6	4.6
		불평형율	-			-				100
	절연저항(㏁)	측정값	-	-	-	-	-		-	100	100	100
	판 정		측정불가			측정불가				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

콘덴서 점검 기록표								설치장소		강북취수장
								진단일자		2021년 07월 20일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		SC/G3 No.3 콘덴서			SC/G4 No.4 콘덴서				SC/G4 No.4 콘덴서
	형 식		-			-				-
	제조 번호		T9T4107			T9T4106				T9126808
	제작년도 / 제작사		2009. 06 / 삼화			2009. 06 / 삼화				2009. 06 / 삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600 /			6600 /				6600 /
	정격용량(uF)		-			-				-
	외관 점검		양호			양호				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	4.4	4.4	4.4	4.4	4.4		4.4	4.4	4.4	4.4
		불평형율	100			100				100
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100	100	100	100
	판 정		적합			적합				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

콘덴서 점검 기록표								설치장소		강북취수장
								진단일자		2021년 07월 20일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		SC/G5 No.5 콘덴서			SC/G5 No.5 콘덴서				SC/G4 No.4 콘덴서
	형 식		-			-				-
	제조 번호		-			-				T9126808
	제작년도 / 제작사		2009. 06 / 삼화			2009. 06 / 삼화				2009. 06 / 삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600 /			6600 /				6600 /
	정격용량(uF)		-			-				-
	외관 점검		양호			양호				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	5.9	5.8	5.9	5.8	5.8		5.8	4.4	4.4	4.4
		불평형율	100.1			100				100
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100	100	100	100
	판 정		적합			적합				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

콘덴서 점검 기록표								설치장소		강북취수장
								진단일자		2021년 07월 20일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		SC/G6 No.6 콘덴서			SC/G9 No.9 콘덴서				SC/G7 No.7 콘덴서
	형 식		-			-				-
	제조 번호		-			-				-
	제작년도 / 제작사		2009. 06 / 삼화			2009. 06 / 삼화				2009. 06 / 삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600 /			6600 /				6600 /
	정격용량(uF)		-			-				-
	외관 점검		양호			양호				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	6	5.9	6	6	5.9		6.03	9.1	9.1	9.1
		불평형율	100.1			100.8				100
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100	100	100	100
	판 정		적합			적합				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

콘덴서 점검 기록표								설치장소		강북취수장
								진단일자		2021년 07월 20일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		SC/G8 No.8 콘덴서			SC/G9 No.9 콘덴서				SC/G10 No.10 콘덴서
	형 식		-			-				-
	제조 번호		-			-				-
	제작년도 / 제작사		2009. 06 / 삼화			2009. 06 / 삼화				삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600 /			6600 /				6600 /
	정격용량(uF)		-			-				-
	외관 점검		양호			양호				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	9.1	9.1	9.1	6	5.9		6.03	4.7	4.6	4.7
		불평형율	100			100.8				100.1
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100	100	100	100
	판 정		적합			적합				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

콘덴서 점검 기록표								설치장소		강북취수장
								진단일자		2021년 07월 20일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		SC/G10 No.10 콘덴서			SC/G11 No.11 콘덴서				SC/G11 No.11 콘덴서
	형 식		-			-				-
	제조 번호		-			-				-
	제작년도 / 제작사		삼화			삼화				삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600 /			6600 /				6600 /
	정격용량(uF)		-			-				-
	외관 점검		양호			양호				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	4.7	4.7	4.7	5.8	5.8		5.8	5.8	5.8	5.8
		불평형율	100			100				100
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100	100	100	100
	판 정		적합			적합				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

콘덴서 점검 기록표								설치장소		강북취수장
								진단일자		2021년 07월 20일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		SC/K1 No.1조절펌프 콘덴서			SC/K2 No.2주펌프 콘덴서				SC/K3 No.3 주펌프 콘덴서
	형 식		-			-				-
	제조 번호		T1W8908			T1W9103				T1W9101
	제작년도 / 제작사		2010.10 / 삼화			2010.09 / 삼화				2010.09 / 삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600 /			6600 /				6600 /
	정격용량(uF)		-			-				-
	외관 점검		양호			양호				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	6	6.1	6	15.3	15.3		15.3	15.3	15.3	15.3
		불평형율	100.1			100				100
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100	100	100	100
	판 정		적합			적합				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

콘덴서 점검 기록표								설치장소		강북취수장
								진단일자		2021년 07월 20일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		SC/K4 No.4 주펌프 콘덴서			SC/K5 No.5 주펌프 콘덴서				SC/K6 No.6 조절펌프 콘덴서
	형 식		-			-				-
	제조 번호		T1W9102			T1W9104				T1W8910
	제작년도 / 제작사		2010.09 / 삼화			2010.09 / 삼화				2010.09 / 삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600 /			6600 /				6600 /
	정격용량(uF)		-			-				-
	외관 점검		양호			양호				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	15.3	15.3	15.3	15.3	15.2		15.3	6	6	6
		불평형율	100			100.1				100
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100	100	100	100
	판 정		적합			적합				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

콘덴서 점검 기록표								설치장소		강북취수장
								진단일자		2021년 07월 20일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		SC/D1 No.1 콘덴서			SC/D2 No.2 콘덴서				SC/D2 No.2 콘덴서
	형 식		-			-				-
	제조 번호		T1Y6409			T9Q1601				T9Q1609
	제작년도 / 제작사		2010.01 / 삼화			2009.03 / 삼화				2009.03 / 삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600 /			6600 /				6600 /
	정격용량(uF)		-			-				-
	외관 점검		양호			양호				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	6	6	5.9	7.3	7.3		7.3	7.3	7.3	7.3
		불평형율	100.1			100				100
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100	100	100	100
	판 정		적합			적합				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

콘덴서 점검 기록표								설치장소		강북취수장
								진단일자		2021년 07월 20일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		SC/D3 No.3 콘덴서			SC/D3 No.3 콘덴서				SC/D4 No.4 콘덴서
	형 식		-			-				-
	제조 번호		T9Q1610			T7W2305				T7W2302
	제작년도 / 제작사		2009.03 / 삼화			2009.04 / 삼화				2009.04 / 삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600 /			6600 /				6600 /
	정격용량(uF)		-			-				-
	외관 점검		양호			양호				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	6	6	5.9	7.3	7.3		7.3	7.3	7.3	7.3
		불평형율	100.1			100				100
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100	100	100	100
	판 정		적합			적합				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

콘덴서 점검 기록표								설치장소		강북취수장
								진단일자		2021년 07월 20일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		SC/D4 No.4 콘덴서			SC/D5 No.5 콘덴서				SC/D5 No.5 콘덴서
	형 식		-			-				-
	제조 번호		T1W1001			T1Y1003				T71Z2101
	제작년도 / 제작사		2009.04 / 삼화			2010.11 / 삼화				2010.11 / 삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600 /			6600 /				6600 /
	정격용량(uF)		-			-				-
	외관 점검		양호			양호				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	7.3	7.3	7.3	7.1	7.1		7.1	7.1	7.1	7.1
		불평형율	100			100				100
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100	100	100	100
	판 정		적합			적합				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

콘덴서 점검 기록표								설치장소		강북취수장
								진단일자		2021년 07월 20일
								날 씨		맑음
시험측정및외관점검	PANEL 명		SC/D6 No.6 콘덴서			SC/D6 No.6 콘덴서				SC/D7 No.7 콘덴서
	형 식		-			-				-
	제조 번호		T1Z2103			T1Z2105				T1Y6410
	제작년도 / 제작사		2010.12 / 삼화			2010.12 / 삼화				2010.11 / 삼화
	정격전압(V) / 무효전력(VAR)		6600 /			6600 /				6600 /
	정격용량(uF)		-			-				-
	외관 점검		양호			양호				양호
	측정 항목		R-S	S-T	T-R	R-S	S-T		T-R	R-S	S-T	T-R
	정전용량 (μF)	측정값	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3		7.3	5.9	5.9	5.9
		불평형율	100			100				100
	절연저항(㏁)	측정값	100	100	100	100	100		100	100	100	100
	판 정		적합			적합				적합
판정기준	① 정전용량 계산 - 단상콘덴서 : 측정값 그대로 - 삼상콘덴서 : 2단자간 측정값 x 2 ② 허용오차(저압) - 100kVar 이하 : -5% ~ +10% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) - 100kVar 초과 : -5% ~ +5% (사용중인 경우 –10% ~ +10%) ③ 삼상불평형 : 상간 108% 이내 [(최대정전용량/최소정전용량)×100]
종합판정	적 합
기타

7. S.A 누설전류 기록표 (강북계통)

PANEL	용량	기준치 [mA]	측정치 [mA]	판정	비 고
EHV/6A 22.9 GCB PNL	18kV/5kA	1	0.2	적합
EHV/6B 22.9 GCB PNL	18kV/5kA	1	0.1	적합
HV/TM1 NO.1 6.6KV VCB PNL (TR600KVA)	7.2kV/5kA	1	0.12	적합
HV/G1 NO.1 주펌프 (800kW)	7.2kV/5kA	1	0.2	적합
HV/G2 NO.2 주펌프 (800kW)	7.2kV/5kA	1	0.15	적합
HV/G3 NO.3 조절펌프 (400kW)	7.2kV/5kA	1	0.152	적합
HV/G4 NO.4 주펌프 (800kW)	7.2kV/5kA	1	0.211	적합
HV/G5 NO.5 주펌프 (800kW)	7.2kV/5kA	1	0.1	적합
HV/G6 NO.6 조절펌프 (400kW)	7.2kV/5kA	1	0	적합
HV/G7 NO.7 주펌프 (800kW)	7.2kV/5kA	1	0.13	적합
HV/G8 NO.8 주펌프 (800kW)	7.2kV/5kA	1	0.17	적합
	이	하	여	백

7. S.A 누설전류 기록표 (구의계통)

PANEL	용량	기준치 [mA]	측정치 [mA]	판정	비 고
EHV/5E 22.9 GCB PNL	18kV/5kA	1	0.2	적합
EHV/5F 22.9 GCB PNL	18kV/5kA	1	0.1	적합
HV/TIE-K2 6.6kV VCB PNL	7.2kV/5kA	1	0	적합
HV/TKM1 6.6 VCB PNL	7.2kV/5kA	1	0.12	적합
HV/K1 NO.1 조절펌프 (650kW)	7.2kV/5kA	1	0.05	적합
HV/K2 NO.2 주펌프 (1300kW)	7.2kV/5kA	1	0.02	적합
HV/K3 NO.3 주펌프 (1300kW)	7.2kV/5kA	1	0.05	적합
HV/K4 NO.4 주펌프 (1300kW)	7.2kV/5kA	1	0.1	적합
HV/K5 NO.5 주펌프 (1300kW)	7.2kV/5kA	1	0	적합
HV/K6 NO.6 조절펌프 (650kW)	7.2kV/5kA	1	0.1	적합
HV/TKM2 6.6 VCB PNL	7.2kV/5kA	1	0.05	적합
HV/L2 6.6kV VCB(상용) PNL	7.2kV/5kA	1	0.02	적합
HV/L3 6.6kV VCB(예비) PNL	7.2kV/5kA	1	0.01	적합
HV/G9 NO.9 조절펌프 (400kW)	7.2kV/5kA	1	0.07	적합
HV/G10 NO.10 주펌프 (800kW)	7.2kV/5kA	1	0	적합
HV/G11 NO.11 주펌프 (800kW)	7.2kV/5kA	1	0	적합
HV/TM2 NO.2 6.6KV VCB PNL (TR600KVA)	7.2kV/5kA	1	0	적합
	이	하	여	백

7. S.A 누설전류 기록표 (뚝도계통)

PANEL	용량	기준치 [mA]	측정치 [mA]	판정	비 고
EHV/4C 22.9 GCB PNL	18kV/5kA	1	0.1	적합
EHV/4D 22.9 GCB PNL	18kV/5kA	1	0	적합
HV/DM1 NO.1 6.6kV VCB PNL	7.2kV/5kA	1	0.182	적합
HV/DM2 NO.2 6.6kV VCB PNL	7.2kV/5kA	1	0.2	적합
HV/D1 NO.1 조절펌프 (650kW)	7.2kV/5kA	1	0.1	적합
HV/D2 NO.2 주펌프 (1300kW)	7.2kV/5kA	1	0.05	적합
HV/D3 NO.3 주펌프 (1300kW)	7.2kV/5kA	1	0.02	적합
HV/D4 NO.4 주펌프 (1300kW)	7.2kV/5kA	1	0.07	적합
HV/D5 NO.5 주펌프 (1300kW)	7.2kV/5kA	1	0	적합
HV/D6 NO.6 주펌프 (1300kW)	7.2kV/5kA	1	0	적합
HV/D7 NO.7 조절펌프 (650kW)	7.2kV/5kA	1	0.05	적합
	이	하	여	백

8. SPD 누설전류 측정기록표

SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	강북취수장
					측정일자	2021년 07월 20일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			저압동력반 2N			접지저항(Ω)	5
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		OMNI S3-040
		제조사		옵니얼 피에스
		사양		Uc∼320 Imax 40kA In 20kA
		누설전류		0.03mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.
SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	강북취수장
					측정일자	2021년 07월 20일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			저압동력반 3N			접지저항(Ω)	5
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		OMNI S3-040
		제조사		옵니얼 피에스
		사양		Uc∼320 Imax 40kA In 20kA
		누설전류		0.03mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.

SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	강북취수장
					측정일자	2021년 07월 20일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			저압동력반 4N			접지저항(Ω)	15
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		OMNI S3-040
		제조사		옵니얼 피에스
		사양		Uc∼320 Imax 40kA In 20kA
		누설전류		0.02mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.
SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	강북취수장
					측정일자	2021년 07월 20일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			저압동력반 5N			접지저항(Ω)	5
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		OMNI S3-040
		제조사		옵니얼 피에스
		사양		Uc∼320 Imax 40kA In 20kA
		누설전류		0.01mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.

SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	강북취수장
					측정일자	2021년 07월 20일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			저압동력반 6N			접지저항(Ω)	5
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		OMNI S3-040
		제조사		옵니얼 피에스
		사양		Uc∼320 Imax 40kA In 20kA
		누설전류		0.01mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.
SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	강북취수장
					측정일자	2021년 07월 20일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			저압동력반 7N			접지저항(Ω)	5
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		OMNI S3-040
		제조사		옵니얼 피에스
		사양		Uc∼320 Imax 40kA In 20kA
		누설전류		0.01mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.

SPD 누설전류 측정 기록표					장 소	강북취수장
					측정일자	2021년 07월 20일
					날 씨	맑음
PANEL 및 기기명			저압동력반 8N			접지저항(Ω)	5
No	점 검 항 목
1	육안 점검	모델명		OMNI S3-040
		제조사		옵니얼 피에스
		사양		Uc∼320 Imax 40kA In 20kA
		누설전류		0.12mA
2	• 누설전류 : 1mA 미만 적합
3	• 특이사항 없습니다.

피뢰시설점검

구분	피뢰방식		건물높이 (m)	보호범위	비고 (cable굵기 접지저항)
치수펌프동	돌침+수평도체	건축물상부돌침방식과 수평도체방식을 적용 (하부접지시험단자함연결)	16	보호레벨Ⅳ 회전구체법 R(60m)	GV70mm² 0.7Ω
관리동	돌침+수평도체	건축물상부돌침방식과 수평도체방식을 적용 (하부접지시험단자함연결)	9	보호레벨Ⅳ 회전구체법 R(60m)	GV70mm² 9.3Ω
염소저장소	돌침+수평도체	건축물상부돌침방식과 수평도체방식을 적용 (하부접지시험단자함연결)	8	보호레벨Ⅳ 회전구체법 R(60m)	GV70mm² 6.0Ω
수충격설비	돌침	탱크상부돌침설치방식 (하지접지시험단자함연결)	10	보호레벨Ⅱ 보호각법 보호각30°	GV70mm² 9.7Ω

Ⅳ. 부록

1. 계측장비 교정성적서

10kv 절연저항계

접지저항계

베터리 테스터기

다기능계측기

누설전류계