강북정수센터 정수지 개량공사 Simulation

■ 대상 : 제2정수지

■ 일시 : 10월 07일 14:00 ∼ 10월08일 08:30.

■ 내용

연번	작업내용	일시	업무 구분	조치사항	비고
1	- 취수펌프 3대 운전 - 착수정 3.4계열 밸브 Close 3.4계열 약품투입, 혼화 구내용수 Close	10/7 14:00 ~ 14:15	정수센터
2	제2정수지 공급 모래여과지 운전중지	14:20	정수센터	14:20∼15:00
3	제1정수지 고도유입밸브 Close	14:50	정수센터 시험운전		중계펌프운전관리
4	제2정수지 정수지유입밸브 Close	14:55	정수센터 시험운전	① 고도생산량 조절 : 2만 ㎥/hr 이하 ② 제1정수지 수위감시 철저 (사여과지생산량 + 고도생산량 동시유입)	중계펌프운전관리
5	고도 흡수정 수위 0.8m 이하로 유지 운전	16:10	시험운전	흡수정 수위 1.0m부터 조절펌프 2대 운전	중계펌프운전관리
6	제2정수지 "A"구역 상태확인	16:10	시공사
7	제2정수지 고도유입밸브 Close	16:10	시공사
8	제2정수지 개량공사 작업 시작	16:10	시공사

연번	작업내용	일시	업무 구분	조치사항	비고
9	제1정수지 고도유입밸브 Open	16:15	정수센터 시험운전		중계펌프운전관리
10	고도 흡수정 수위 4.0m 이상으로 유지 운전	16:30	시험운전		중계펌프운전관리
11	제2정수지 개량공사 작업 완료	10/8 08:00	시공사
12	제2정수지 고도유입밸브 Open	08:00	정수센터 시공사
13	제2정수지 정수지유입밸브 Open	08:00	정수센터 시험운전
14	- 제2정수지 공급 모래여과지 정수밸브 Open - 착수정 3.4계열 밸브 Open - 취수펌프 5대, 송수펌프 4.5대 운전 3.4계열 약품투입, 혼화 구내용수 Open	08:00	정수센터	착수정 밸브 개도율 조정 (3계열 : 51%, 4계열 : 100%)
15	고도처리시설 운전 정상화	08:30	정수센터 시험운전	고도흡수정 수위 참고하여 생산량 조절운전	중계펌프운전관리
	Simulation 종료

주) 제2정수지 고도유입밸브 누수로 인해 시공계획서 내용중 “A" 구역 일부 충수됨.

-. 공사진행시 대책(배수) 필요함.