강북아리수정수센터

□ 현    황

○ 연도별 유효율

구 분	2012년	2013년	2014년	2015년	비 고
취수량(천㎥)	296,481	295,765	288,421	293,167
생산량(천㎥)	295,818	294,696	287,652	293,444
유 효 율	99.8%	99.6%	99.7%	100.1%

□ 유효율 실적

○ 2016년 월별 유효율

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	전년대비 증․감
계	243,493,820	242,768,047	99.71	0.35% 감(100.06%)
1월	24,546,562	24,644,733	100.40	0.49% 증(99.91%)
2월	22,930,384	22,985,946	100.24	0.23% 증(100.01%)
3월	23,930,969	23,933,343	100.01	0.09% 감(100.10%)
4월	23,225,722	23,229,667	100.02	0.03% 감(100.05%)
5월	24,466,813	24,412,018	99.78	0.41% 감(100.19%)
6월	24,363,030	24,232,383	99.46	0.60% 감(100.06%)
7월	25,564,260	25,382,829	99.29	0.79% 감(100.08%)
8월	25,647,702	25,448,029	99.22	0.79% 감(100.01%)
9월	24,029,942	23,905,391	99.48	0.46% 감(99.94%)
10월	24,788,436	24,593,708	99.21	1.01% 감(100.22%)

○ 유효율 증․감사유

- 전월 대비 0.27% point 감소, 전년 동월 대비 1.01% point 감소하였음

- 취수 대비 차익량은 방류수 및 구내용수 등이 117,849톤이며, 기타 유량계 계측오차가 일평균 2,480톤(0.31%)으로 허용오차범위(±0.5%) 이내임

□ 유효율 분석(2016년 10월)

○ 정수생산과정에서 발생되는 미 계측량 산정

(단위 : ㎥)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측수량			비 고 (미계측수량)
				계	방류량	케익량등
10월	24,788,436	24,593,708	194,728	115,989	115,131	858	- 구내 용수 1,860톤 - 기타(유량계 오차 등) : 76,879톤

□ 향후계획

○ 공정별 구조물 및 방류구 등 순찰 점검 철저로 누수 방지

○ 유효율 향상을 위한 공정별 유지관리 중점 추진

- 효율적인 공정별 청소관리로 배출수 최소화

- 침전지, 정수지 등 청소시 담수 재이용 및 퇴수물량 최소화