강북아리수정수센터

□ 현    황

○ 연도별 유효율

구 분	2013년	2014년	2015년	2016년	비 고
취수량(천㎥)	295,765	288,421	293,167	293,765
생산량(천㎥)	294,696	287,652	293,444	289,690
유 효 율	99.6%	99.7%	100.1%	99.6%

□ 유효율 실적

○ 2017년 월별 유효율

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	전년대비 증․감
계	23,493,837	23,301,810	99.18	1.22% 감(100.40%)
1월	23,493,837	23,301,810	99.18	1.22% 감(100.40%)

○ 유효율 증․감 사유

- 전월 대비 0.08% point 감소, 전년 동월 대비 1.22% point 감소하였음

- 취수 대비 차익량은 방류수 및 구내용수 등이 107,792톤이며, 기타 유량계
계측오차가 일평균 2,717톤(0.36%)으로 허용오차범위(±0.5%) 이내임

□ 유효율 분석(2017년 1월)

○ 정수생산과정에서 발생되는 미 계측량 산정

(단위 : ㎥)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측수량			비 고 (미계측수량)
				계	방류량	케익량등
1월	23,493,837	23,301,810	192,027	105,932	103,881	2,051	- 구내 용수 1,860톤 - 기타(유량계 오차 등) : 84,235톤

□ 향후계획

○ 공정별 구조물 및 방류구 등 순찰 점검 철저로 누수 방지

○ 유효율 향상을 위한 공정별 유지관리 중점 추진

- 각 공정별 효율적인 운영관리로 배출수 최소화

- 침전지, 정수지 등 공사시 담수 재이용 및 퇴수물량 최소화