강북아리수정수센터

□ 현    황

○ 연도별 유효율

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년(9월)	비 고
유 효 율	99.7%	100.1%	99.6%	99.52%

□ 유효율 실적

○ 2017년 월별 유효율

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	전년대비 증․감
계	212,400,542	211,382,986	99.52
1월	23,493,837	23,301,810	99.18	1.22% 감(100.40%)
2월	21,184,217	21,048,261	99.36	0.88% 감(100.24%)
3월	23,869,129	23,690,298	99.25	0.76% 감(100.01%)
4월	23,187,994	23,036,367	99.35	0.67% 감(100.02%)
5월	24,512,120	24,450,280	99.75	0.03% 감(99.78%)
6월	24,203,622	24,160,779	99.82	0.36% 증(99.46%)
7월	24,499,389	24,429,890	99.72	0.43% 증(99.29%)
8월	24,174,496	24,091,514	99.66	0.44% 증(99.22%)
9월	23,275,738	23,173,787	99.56	0.08% 증(99.48%)
10월
11월
12월

2017년 월별 유효율 변화                년도별 유효율 변화

□ 유효율 분석(2017년 9월)

○ 정수생산과정에서 발생되는 미 계측량 산정

(단위 : ㎥)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측량				비 고 (미계측량)
				계	방류량	케익량	구내용수
1월	23,493,837	23,301,810	192,027	107,792	103,881	2,051	1,860	84,235
2월	21,184,217	21,048,261	135,956	100582	97,784	1,118	1,680	35,374
3월	23,869,129	23,690,298	178,831	112,456	109,043	1,553	1,860	66,375
4월	23,187,994	23,036,367	151,617	101,859	98,649	1,410	1,800	49,758
5월	24,512,120	24,450,280	61,840	90,565	87,609	1,096	1,860	-28,725
6월	24,203,622	24,160,779	42,843	89,411	86,385	1,226	1,800	-46,568
7월	24,499,389	24,429,890	69,499	91,758	86,838	3,060	1,860	-22,259
8월	24,174,496	24,091,514	82,982	102,681	98,106	2,715	1,860	-19,699
9월	23,275,738	23,173,787	101,951	127,752	124,046	1,906	1,800	-25,801
10월
11월
12월

○ 유효율 증․감 사유

- 전월 대비 -0.1% point 감소, 전년 동월 대비 0.08% point 증가하였음

- 취수 대비 차익량은 101,951㎥(3,398㎥/일), 미계측수량은–25,901㎥임, 취수대비 오차 0.11％로 유량계 허용 오차범위 ±0.5％ 이내 임.

□ 향후계획

○ 공정별 구조물 및 방류구 등 순찰 점검 철저로 누수 방지

○ 유효율 향상을 위한 공정별 유지관리 중점 추진

- 각 공정별 효율적인 운영관리로 배출수 최소화

- 침전지, 정수지 등 청소시 담수 재이용 및 퇴수물량 최소화