강북아리수정수센터

□ 현    황

○ 연도별 유효율

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	비 고
유 효 율	100.1%	99.6%	99.47%	99.27%

□ 유효율 실적

○ 2018년 월별 유효율

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	전년대비 증․감
계	19,000,138	18,862,172	99.27
1월	19,000,138	18,862,172	99.27	0.09% 증(99.18%)
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

2018년 월별 유효율 변화                년도별 유효율 변화

□ 유효율 분석(2018년 1월)

○ 정수생산과정에서 발생되는 미 계측량 산정

(단위 : ㎥)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측량				비 고 (미계측량)
				계	방류량	케익량	구내용수
1월	19,000,138	18,862,172	137,966	70,755	68,020	875	1,860	67,211
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

○ 유효율 증․감 사유

- 유효율은 전월과 같은 99.27% 임, 전년 동월 대비 0.09%(’17년1월 99.18%) point 증가 하였음

- 취수 대비 차익량은 137,966㎥(4,450㎥/일), 미계측수량은 67,211㎥임, 취수대비 차익량의 오차는 0.35％로 유량계 허용 오차범위 ±0.5％ 이내 임.

□ 향후계획

○ 공정별 구조물 및 방류구 등 순찰 점검 철저로 누수 방지

○ 유효율 향상을 위한 공정별 유지관리 중점 추진

- 각 공정별 효율적인 운영관리로 배출수 최소화

- 침전지, 정수지 등 청소시 담수 재이용 및 퇴수물량 최소화