강북아리수정수센터

□ 현    황

○ 연도별 유효율

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	비 고
유 효 율	100.1%	99.6%	99.47%	99.35%

□ 유효율 실적

○ 2018년 월별 유효율

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	전년대비 증․감
계	222,158,213	220,711,786	99.35
1월	19,000,138	18,862,172	99.27	0.09% 증(99.18%)
2월	18,139,782	18,040,592	99.45	0.09% 증(99.36%)
3월	21,700,835	21,566,930	99.38	0.13% 증(99.25%)
4월	19,022,798	18,908,409	99.40	0.05% 증(99.35%)
5월	20,657,626	20,544,615	99.45	-0.30% 감(99.75%)
6월	20,846,992	20,743,642	99.50	-0.32% 감(99.82%)
7월	21,688,486	21,611,914	99.65	-0.07% 감(99.72%)
8월	20,894,250	20,725,746	99.19	-0.46% 감(99.66%)
9월	19,513,695	19,416,425	99.50	-0.06% 감(99.56%)
10월	20,384,227	20,162,346	98.91	-0.65% 감(99.56%)
11월	20,309,384	20,128,995	99.11	-0.01% 감(99.12%)
12월

2018년 월별 유효율 변화                년도별 유효율 변화

□ 유효율 분석(2018년 11월)

○ 정수생산과정에서 발생되는 미 계측량 산정

(단위 : ㎥)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측량				비 고 (미계측량)
				계	방류량	케익량	구내용수
1월	19,000,138	18,862,172	137,966	70,755	68,020	875	1,860	67,211
2월	18,139,782	18,040,592	99,190	65,400	62,947	773	1,680	33,790
3월	21,700,835	21,566,930	133,905	106,735	103,400	1,475	1,860	27,170
4월	19,022,798	18,908,409	114,389	106,508	103,220	1,488	1,800	7,881
5월	20,657,626	20,544,615	113,011	144,978	141,179	1,939	1860	-31,962
6월	20,846,992	20,743,642	103,350	102,718	99,603	1,315	1,800	632
7월	21,688,486	21,611,914	76,572	130,349	126,818	1,671	1,860	-53,777
8월	20,894,250	20,725,746	168,504	177,924	174,814	1,250	1,860	-9,420
9월	19,513,695	19,416,425	97,270	127,683	124,057	1,826	1,800	-30,413
10월	20,384,227	20,162,346	221,881	179,618	176,037	1,721	1,860	42,263
11월	20,309,384	20,128,995	180,389	170,684	167,529	1,355	1,800	9,705
12월

○ 유효율 증․감 사유

- 유효율은 전월보다 0.2% 증가한 99.11% 임, 전년 동월 대비 –0.01%(’17년11월 99.12%) 감소 하였음

- 취수 대비 차익량은 180,389㎥(6,012㎥/일), 미계측수량은 9,705㎥임, 취수대비 미계측량의 오차는 0.047％로 유량계 허용 오차범위 ±0.5％ 이내 임.

□ 향후계획

○ 공정별 구조물 및 방류구 등 순찰 점검 철저로 누수 방지

○ 유효율 향상을 위한 공정별 유지관리 중점 추진

- 각 공정별 효율적인 운영관리로 배출수 최소화

- 침전지, 정수지 등 청소 시 담수 재이용 및 퇴수물량 최소화