강북아리수정수센터

□ 현    황

○ 연도별 유효율

구 분	2015년	2016년	2017년	2018년	비 고
유 효 율	100.1%	99.6%	99.47%	99.37%

□ 유효율 실적

○ 2018년 월별 유효율

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	전년대비 증․감
계	58,840,755	58,469,694	99.37
1월	19,000,138	18,862,172	99.27	0.09% 증(99.18%)
2월	18,139,782	18,040,592	99.45	0.09% 증(99.36%)
3월	21,700,835	21,566,930	99.38	0.13% 증(99.25%)
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

2018년 월별 유효율 변화                년도별 유효율 변화

□ 유효율 분석(2018년 3월)

○ 정수생산과정에서 발생되는 미 계측량 산정

(단위 : ㎥)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측량				비 고 (미계측량)
				계	방류량	케익량	구내용수
1월	19,000,138	18,862,172	137,966	70,755	68,020	875	1,860	67,211
2월	18,139,782	18,040,592	99,190	65,400	62,947	773	1,680	33,790
3월	21,700,835	21,566,930	133,905	106,735	103,400	1,475	1,860	27,170
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

○ 유효율 증․감 사유

- 유효율은 전월보다 –0.07% 감소한 99.38% 임, 전년 동월 대비 0.13%(’17년3월 99.25%) point 증가 하였음

- 취수 대비 차익량은 133,905㎥(4,319㎥/일), 미계측수량은 27,170㎥임, 취수대비 차익량의 오차는 0.12％로 유량계 허용 오차범위 ±0.5％ 이내 임.

□ 향후계획

○ 공정별 구조물 및 방류구 등 순찰 점검 철저로 누수 방지

○ 유효율 향상을 위한 공정별 유지관리 중점 추진

- 각 공정별 효율적인 운영관리로 배출수 최소화

- 침전지, 정수지 등 청소시 담수 재이용 및 퇴수물량 최소화