강북아리수정수센터

□ 현    황

○ 연도별 유효율

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	비 고
유 효 율	99.47%	99.34%	99.31%	99.31%

□ 유효율 실적

○ 2020년 월별 유효율

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	전년대비 증․감
계	190,222,225	40,036,662	99.32
1월	20,709,841	20,573,809	99.34	0.21% 증(99.13%)
2월	19,601,168	19,462,853	99.29	0.01% 감(99.30%)
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

2020년 월별 유효율 변화                년도별 유효율 변화

□ 유효율 분석(2020년 2월)

○ 정수생산과정에서 발생되는 미 계측량 산정

(단위 : ㎥)

구 분	취수량	생산량	차익량	계측량				비 고 (미계측량)
				계	방류량	케익량	구내용수
1월	20,709,841	20,573,809	-136,032	132,351	129,077	1,414	1,860	-3,681
2월	19,601,168	19,462,853	-138,315	121,704	118,706	1,258	1,740	-16,611
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
계	40,311,009	40,036,662			247,783	2,672	3,600

○ 유효율 증․감 사유

- 유효율은 전월대비 약간 감소한 99.29%(20.01월 99.34%) 임,

전년 동월 대비-0.01(’19년 2월 99.30%) 감소함.

- 취수 대비 차익량은 –138,315㎥(4,769㎥/일), 미계측수량은 –16,611㎥임, 취수

대비 미계측량의 오차는 0.08％로 유량계 허용 오차범위 ±0.5％ 이내 임.

□ 향후계획

○ 공정별 구조물 및 방류구 등 순찰 점검 철저로 누수 방지

○ 유효율 향상을 위한 공정별 유지관리 중점 추진

- 각 공정별 효율적인 운영관리로 배출수 최소화

- 침전지, 수로, 정수지, 등 청소 시 담수 재이용 및 퇴수물량

최소화