강북아리수정수센터

□ 현    황

○ 연도별 유효율

구 분	2017년	2018년	2019년	2020년	비 고
유 효 율	99.47%	99.34%	99.31%	99.28%

□ 유효율 실적

○ 2020년 월별 유효율

구 분	취수량(㎥)	생산량(㎥)	유효율(%)	전년대비 증․감
계	82,659,406	82,073,740	99.29	0.00%
1월	20,709,841	20,573,809	99.34	+ 0.21%
2월	19,601,168	19,462,853	99.29	- 0.01%
3월	21,364,746	21,193,981	99.20	+ 0.13%
4월	20,983,651	20,843,097	99.33	0.00%
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월

월별 유효율                       년도별 유효율

□ 유효율 분석(2020년 4월)

○ 취, 송수량 현황 및

(단위 : ㎥)

구 분	취수량	생산량	차인량	계측량				비 고 (미계측량)
				계	방류량	케익량	구내용수
1월	20,709,841	20,573,809	-136,032	132,351	129,077	1,414	1,860	-3,681
2월	19,601,168	19,462,853	-138,315	121,704	118,706	1,258	1,740	-16,611
3월	21,364,746	21,193,981	-170,765	128,579	125,008	1,711	1,860	-42,186
4월	20,983,651	20,843,097	- 140,554	142,719	139,084	1,835	1,800	2,165
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
계	82,659,406	82,073,740	-445,112	525,353	511,875	6,218	7,260	-60,313

○ 유효율 증․감 사유

- 구내용수 사용량의 정수공정 및 배출수 처리장내 맴돌이 현상 등과 유량계 오차로 소폭 상승되었으며 유효율 변화는 미미함

□ 향후계획

○ 공정별 시설, 방류구 등 누수가능 지점 지속점검 및 개선추진

○ 유효율 향상을 위한 운영최적화

- 각 공정별 효율적인 운영관리로 배출수 최소화

- 침전지, 정수지 등 청소 시 담수 재이용 및 퇴수물량 최소화