시정보완사항

( 강북자원봉사센터 )

대한민국 No.1 소방안전관리보안관

소방시설 종 류	지 적 사 항	보완사항	관련법규
소화설비	4F 알람밸브 탬퍼스위치(80A) 작동불량	정비요함	화재안전기준 103 스프링클러설비 제8조
	스프링클러 시험밸브함 말단 오리피스 미설치(4EA) - 4F - 3F - 2F - 1F	오리피스 설치요함	화재안전기준 103 스프링클러설비 제8조
	스프링클러송수구 송수압력표지 미부착	부착요함	화재안전기준 103 스프링클러설비 제11조
경보설비	B1F 식당 주방 화재감지기 작동불량(1EA)	정비요함	화재안전기준 203 자동화재탐지설비 및 시각경보장치 제7조
피난설비	B1F 기계실 소형 피난구유도등 설치됨(1EA)	정비요함	화재안전기준 303 유도등 및 유도표지 제4조
	3F~2F ↓↑ 계단통로유도등 점등불량(1EA)	정비요함	화재안전기준 303 유도등 및 유도표지 제9조
	구조대표지 미부착(3EA) - 4F 강당, 작업장 - 3F 작업장	부착요함	화재안전기준 301 피난기구 제4조

대한민국 No.1 소방안전관리보안관

대한민국 No.1 소방안전관리보안관