「강북정수장 고도정수시설 연결공사」와 관련 생산량 감소에 따른

급수운영 관계자 회의 중간 결과보고

강북정수장 고도정수처리 시설공사와 관련 시설안전부에서 기존 정수시설과 고도정수시설간 연결공사에 따른 단수 요청이 있어 중간 검토 결과를 보고 드림. ☞ 관련근거 : 고도정수 –1393호(2014.3.4)

□ 공사현황

○ 공 사 명 : 강북정수장 고도정수처리 시설공사

○ 공사기간 : 2010. 2. 18 ~ 2014. 10. 31

○ 시 공 사 : 대보건설(주), 감리 : ㈜도화엔지니어링 외 2개사

○ 단수요청 사유 : 시설안전부(시설과)

- 개    요 : 기존정수지와 고도정수시설 연결관로 밸브 설치외 1개소

- 단수 요청 : 13~22hr/1회(총 6회)

□ 관계자 회의

○ 일  시 : ’14. 3. 13(목) 15:00

○ 장  소 : 본부 회의실(2층)

○ 참석자 : 19명

- 본  부 : 생산관리과, 배수과, 고도정수반(시공사, 감리 포함)

- 사업소 □ 정수센터 : 구의, 뚝도, 암사, 강북 생산책임자

□  수도사업소 : 중부, 서부, 동부, 북부 담당주무관, 직반장

○ 회의내용 : 연결공사에 따른 급수운영 문제점 검토

- 강북정수센터 생산량 감소(당초 2계열 ⇒ 변경 1계열)

- 당초 81만㎥/일 ⇒ 변경 50만㎥/일(부족량 31만㎥/일)

□ 급수실태

○ 정수센터

정수장	시설규모 (천㎥)	공급량 (천㎥/일)	급 수 현 황
			급수지역	급수세대(천)
강북	1,000	810	9개구 110개동 - 종로(3), 성북(20), 은평(13), 서대문(10), 중랑(7), 동대문(11), 강북(13), 도봉(14), 노원(19)	1,113

○ 배수지

정수장	배수지	시설규모 (천㎥)	급 수 현 황			비고
			생산량 (천㎥)	급수지역	급수세대 (천)
계		595	810	9개구 110개동	1,113
강북	공릉	170	240	4개구 35개동 중랑(7),동대문(7),도봉(5),노원(16)	364
	월계	100	118	3개구 22개동 강북(10), 도봉(9), 노원(3)	206	대체 급수
	월곡	50	84	3개구 16개동 성북(10), 동대문(5), 강북구(1)	136
	북악	145	164	4개구 23개동 종로(3),서대문(3),성북(13),강북(4)	169	대체 급수
	불광	90	78	1개구 10개동, 은평구(10)	122
	백련	40	66	1개구 4개동, 서대문(4)	116
타시도	남양주, 구리시		60	구리시, 남양주시	-

○ 공급계통

□ 급수운영 계획

○ 기존 정수시설과 고도정수시설간 연결공사 시간 단축 : 당초22→변경20hr

○ 부족량 급수대책 : 총 부족량 31만톤/일

- 수계전환 : 9만톤/일

① 동교동지역 수계전환(강북 ⇒ 뚝도, 2만톤/일)

② 동대문지역 수계전환(강북 ⇒ 구의, 5만톤/일)

③ 신내동지역 수계전환(강북 ⇒ 구의, 2만톤/일)

- 배수지 운영 : 22만톤/일

∙지역배수지 총 6개, 59.5만톤 최대수위 운영

- 정수장 생산량 증대 : 구의(1만톤), 뚝도(2만톤), 암사(6만톤)

□ 검토 결과

○ 수계전환

- 전환 여부 : 전환 가능

- 소요 기간 : 3~10일 소요

- 전환 방법 : 장기간 걸쳐 유속변화 최소화

○ 수계전환 계통도

<① 동교동 수계전환>           <②③ 동대문․신내동 수계전환>

백련

(4만㎥)

북악

(14.5만㎥)

①서대문구

개동

25천세대

강북

뚝도

대현산

(20만㎥)

와우산

(4만㎥)

당초

2만㎥/일

공곱량 확대

11만㎥/일⇒13만㎥/일

D2200

D1650

D2400

D1800

수위확보

공릉

(17만㎥)

강북

구의

암사

북악

(14.5만㎥)

용마

(8만㎥)

반포

(8만㎥)

방배

(8만㎥)

②③동대문,중랑구

14개동

155천세대

아차산

(10만㎥)

D2400

D1650

D1350

D1200

D2200

7만㎥/일

환원조치

환원조치

6만㎥/일

공급량 확대

10만㎥/일⇒16만㎥/일

공급량 확대

18만㎥/일⇒25만㎥/일

○ 정수장별 생산량 운영

(단위 : 천㎥/일)

정수센터	시설규모	변동량	정수센터 변동(가동율, %)		비 고
			당 초	변 경
구의	250	+10	180(72%)	190(76%)
뚝도	500	+20	400(80%)	420(84%)
암사 (고양정)	600	+60	480(80%)	540(90%)
강북	1000	- 90	810(81%)	720(72%)

○ 강북정수장 및 배수지 운영

- 배수지 공급량 변동

(단위 : 천㎥/일)

구 분		시설규모	공급량 변동 (체류시간hr)			비 고
			당 초	변 경	증 감
계			326(14.2)	236(19.25)	-90
강북	공릉	170	240(17.0)	170(24.0)	-70	동대문구, 중랑구 구의정수장 환원
	백련	40	86(11.4)	66(14.5)	-20	서대문구, 뚝도 대체급수

- 배수지 운영

(단위 : 천㎥/일)

구분	배수지명	시설규모	공급량		체류시간(hr)	배수지 운영
			당초	변경
계		595	750	660
1	공릉	170	240	170	24.0	공사시간 60% 유입량 조절
2	월계	100	118	118	20.3	공사시간 60% 유입량 조절
3	월곡	50	84	84	14.2	정상운영
4	북악	145	164	164	21.2	정상운영
5	불광	90	78	78	27.6	공사시간(20hr) 유입 중단
6	백련	40	66	46	20.8	공사시간 60% 유입량 조절

※ 他 시도(남양주,구리시) 공급(60천㎥/일)은 정상운영

□ 부서별 조치사항

○ 서부 수도사업소

- 뚝도 대체급수로 강북 백련배수지에서 공급중인 동교동 지역(성산,

연남, 서교동)일대를 뚝도 와우산배수지(2만톤/일)로 전환

- 유속흐름이 역방향으로 장기간(3일 소요)에 걸쳐 밸브 조절

- 불광터널배수지는 공사시간(20hr) 동안 만수위 확보하여 유입 중단

○ 동부 수도사업소

- 구의 대체급수로 강북 공릉배수지에서 공급중인 중랑구 신내동 지역

(2만㎥/일) 및 동대문구 지역(5만㎥/일) 구의 용마배수지로 전환

- 용마배수지 수계전환 기간 동안 배수지 만수위 확보

- 유속흐름이 역방향으로 장기간(10일 소요)에 걸쳐 밸브 조절

○ 북부 수도사업소

- 공릉배수지는 구의 대체공급 중인 중랑구 신내동 및 동대문구 지역         급수공급을 중단 하고 공사시간 동안 60%만 유입량 조절하여 급수운영

- 공릉, 월계배수지 수계전환 기간 동안 만수위 확보

- 월계배수지 저수위시 공릉배수지 수계로 전환(조절밸브:④녹천교 D1200          바이패스 폐→개)할 수 있도록 퇴수조치 등 수질확보하여 준비

- 유속흐름이 역방향으로 장기간(10일 소요)에 걸쳐 밸브 조절

○ 구의 정수센터

- 구의정수장은 용마배수지 공급량 확보(18만㎥/일 ⇒ 25만㎥/일)

- 아차산배수지 : 당초(암사10만톤+구의6만톤)→변경(암사16만톤⑤잠실대교 현수관로 D1200mm활용) 할 수 있도록 생산량 조절

○ 뚝도 정수센터

- 뚝도정수장은 와우산배수지 공급량 확보(11만㎥/일⇒13만㎥/일)

○ 암사 정수센터

- 암사정수장(고양정) 생산량을 확충하여 반포, 방배 배수지를 강북정수장 공사개시 이전에 만수위 확보

- 아차산배수지 : 당초(암사10만톤+구의6만톤)→변경(암사16만톤)할 수 있도록 생산량 조절

○ 강북 정수센터

- 1계열 생산 중단시 최대 생산량(50만㎥/일)이 유지될 수 있도록 조치

- 관련배수지는 단수 이전 만수위 확보할 수 있도록 조치

□ 향후계획

○ 강북정수장 수계 시뮬레이션 운영

- 운전방법 : 강북정수장 2계열 → 1계열 축소 운영(50만㎥/일)

- 일   시 : ‘14.4.17(목).14:00 ~ 18(금)10:00(20hr)

- 조치사항

∙수계전환 기간 : 4.7(월) ~ 4.15(화)

∙수계전환 검토 : 4.16(수)

∙수계전환 기간동안에 공급량변동 등 급수운영에 대처할 수 있도록 사업소에서 공급량요청시 정수장에서는 생산량 증대

∙남양주, 구리시 공사 기간 관련 배수지 최대수위 확보

○ 연결공사 추진(시설안전부)

- 시뮬레이션 운전 이후 급수운영 문제점을 검토한 후 일정 협의

□ 행정사항

○ 위 검토사항을 해당부서에 통보하여 연결공사 및 급수운영이 원활하게 추진할 수 있도록 조치.

붙임 : 1. 해당 사업소 및 정수센터 관련서류 1부(별도).

2. 회의참석자 명단 1부.  끝.