강북정수장 연결공사에 따른 사전 급수운영 시뮬레이션 관련 배수지 송수유량 현황

단위 : ㎥/일, (2014. 4.11일 ~ )

일자 구 분				4.11	4.12	4.13	4.14	4.15
정수장	배수지 (H)	시설규모 (만㎥)
합 계				1332952	1392309	1361883	1418448	1369242
강북 정수장	송수량		계	725525	783,350	755812	782542	725,836
			A열	247892	269040	253145	267976	247,456
			B열	230736	249135	238210	248160	231,132
			C열	246897	265175	254457	266406	247,248
암사			계	449200	438600	434024	465703	467105
			방배1	199200	216800	234080	233972	235,705
			방배2	250000	221800	202944	231731	231,400
뚝도			와우산	158027	170359	172047	170203	176,301
강북 시계외 공급	계			63093	65704	64192	67150	65788
	남양주		남양주	32824	32432	32936	36328	32,176
			별내	10298	10693	11131	9649	12,806
	구리시			19971	22579	20125	21173	20,911
강북 계통	공릉 (6.5m)	17		211030	225183	212905	221165	177056
	월계 (6m)	10		129764	129055	140699	132542	132,919
	월곡 (6m)	6		79827	78774	83827	81749	74,462
	북악 (8m)	14.5		131170	150975	130712	151237	126,215
				114722	131984	113336	131943	144,612
	불광 (6m)	9		82208	83352	83288	82656	78,264
	백련 (6m)	4		42356	57254	53661	57581	69,895
구의 계통	용마 (6m)	8		134274	152621	153522	146825	164,003
	아차산 (6m)	10		85536	94192	92899	54484	92,398
				42956	43172	43295	44886	42,701
뚝도 계통	와우산 (6m)	4		84073	94475	101205	93944	96,229

강북정수장 연결공사에 따른 사전 급수운영 시뮬레이션 관련 배수지 수위 현황

단위 : m, (2014. 4. 17. 12:00 ~ 4.18. 10:00까지)

일 시 구 분				4.14 09:00	4.14 15:00	4.15 09:00	4.16 09:00																			비고
정수장	배수지 (H)	시설 규모	#지
강북 계통	공릉 (6.5m)	17 (만㎥)	1	5.52	4.68	5.62	5.57
			2	5.52	4.66	5.62	5.58
	월계 (6m)	10 (만㎥)	1	5.11	4.92	4.58	4.93
			2	4.95	4.77	4.41	4.79
	월곡 (6m)	6 (만㎥)	1	2.96	2.97	2.86	4.9
			2	2.95	2.95	2.85	4.9
	북악 (8m)	14.5 (만㎥)	1	2.86	6.67	7.67	7.18
	불광 (6m)	9 (만㎥)	1	4.1	4.59	4.80	4.9
	백련 (6m)	4 (만㎥)	1	청소	-		5.5
			2	4.9	4.9	4.7	5.6
구의 계통	용마 (6m)	8 (만㎥)	1	5.62	3.95	5.03	4.03
			2	5.55	3.39	5.05	4.06
	아차산 (6m)	10 (만㎥)	1	5.34	4.34	5.15	4.86
			2	5.52	4.42	5.26	5.06
뚝도 계통	와우산 (6m)	4 (만㎥)	1	4.25	3.34	4.58	4.91
			2	4.42	3.61	4.75	5.11
시계외 (조압수조 : 10.1~12m 유지)	구리시 강북	2 (만㎥)	5.2 m	2.92	2.59	3.10	3.60																			031-550-8573
	남양주 지금	3.3 (만㎥)	5 m	3.50	3.85	3.82	3.80																			031-590-4632
	별내	1.8 (만㎥)	5 m		1.65	1.99	2.60

※ 일부 배수지(구의 용마) 수위가 계획보다 낮아(5.0m 이하) 4. 17(목) 14:00 이전까지 최대수위 확보 필요