유량계 및 유량감시시스템 점검표

□ 기관명 : 중부수도사업소

대상(69개소) : 구  역(19개소) CB-1~9, 11, 14, 15, 17~19, 21~25            운휴 CB-16

중블록(21개소) CBM-1, 3~8, 11, 12, 15, 16, 19~21, 23, 30, 32   운휴 CBM-2, 10, 17, 22

가압장(29개소) 경내, 삼청, 평장1․2, 혜명, 약수, 낙산, 효자, 도원, 보광, 정릉4, 종암, 인수, 명륜, 성북2저구․고구, 구기, 무악, 연화봉, 종암, 석관, 성북1, 보광 등

(점검일자 : 2017. 11. 13. ~ 11. 14)

점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 내 용	비 고
유량계유지관리	유량계 계획수립	수립완료	시설관리과-1578(’17.01.13)
	관리대장 관리	양호
	월간점검 실시	양호(7월~10월)
	자체비교측정 실시	휴대용 비교측정 실적	2회(7.12, 11.7)
	송수량, 공급량 분석	수계별 1일 분석 실시
	유량계실 관리상태 - 내부청결상태(상.중.하) - 배관, 녹, 먼지 - 사다리 형태 - 전송방법 - UPS전원 사용	양호 양호 양호 양호 양호
유량감시시스템	이력관리 (교체, 보수, 교정 등)	양호
	계통도 관리	양호
	공급량 data 보정	양호
	통신 및 전송	양호
	트랜드 전송 (유량, 수위, 압력)	양호
기타	유량계 관리	보통
	타일시공, 수도꼭지	양호
	개선사항	세부점검사항 참조
‘17.상반기 지적사항	- 개선 5건		- 조치완료

※ 개선3개(지적1건)

2017. 11. 14.

점검자 : 누수방지과  공업 6급 차 경 호 (인)

누수방지과  공업 7급 문 성 원 (인)

세 부 점 검 사 항

□ 기관명 : 중부수도사업소

□ 개선사항(1건)

○ 평창가압장 유량계실 압력배관 노후로 교체

평창가압장 유량계실 압력배관 노후

□ 유량계 미설치 증압장 유량계 설치 검토

○ 장충(증), 신교(증), 무악2(증) 등

신교증압장 유량계 설치검토

유량계 및 유량감시시스템 점검표

□ 기관명 : 서부수도사업소

대상(62개소): 구  역(6개소)  SP-2, 11, 14, 21, 28, 29

중블록(24개소) SPM-1~6, 8~14, 20~28        운휴 SPM-7

가압장(32개소) 와우산, 노고산, 백련, 북악직송, 북악터널, 현행, 창천, 홍은3, 증산, 불광터널, 녹신, 상암, 성산1․2, 청암, 홍제무인, 송죽원, 정원1,2, 백련, 독박골, 불광, 북가좌2, 연희, 홍제2․4, 연희, 홍은1, 자하문, 응암2, 기자촌 등

(점검일자 : 2017. 11. 16 ~ 11. 17)

점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 내 용	비 고
유량계유지관리	유량계 계획수립	수립완료	시설관리과-1597(‘17.1.16)
	관리대장 관리	양호
	월간점검 실시	양호(7월~10월)
	자체비교측정 실시	휴대용 비교측정 실적	2회(9.28, 11.3)
	송수량, 공급량 분석	수계별 1일 분석 실시
	유량계실 관리상태 - 내부청결상태(상.중.하) - 배관, 녹, 먼지 - 사다리 형태 - 전송방법 - UPS전원 사용	양호 양호 양호 양호 양호
유량감시시스템	이력관리 (교체, 보수, 교정 등)	양호
	계통도 관리	양호
	공급량 data 보정	양호
	통신 및 전송	양호
	트랜드 전송 (유량, 수위, 압력)	양호
기타	유량계 관리	양호
	타일시공, 수도꼭지	양호
	개선사항	세부점검사항 참조
‘17.상반기 지적사항	- 지적 1건 - 개선 5건		- 조치완료

2017. 11. 17.

점검자 : 누수방지과  공업 6급 차 경 호 (인)

누수방지과  공업 7급 문 성 원 (인)

세 부 점 검 사 항

□ 기관명 : 서부수도사업소

□ 개선사항(2건)

○ 진관2(증) 관리대장 입력 및 주변 환경정리

○ 응암2(증) 유량계실 센서 관리상태 불량

만리3 터빈유량계를 원격검침 유량계로 변경검토

진관2(증) 주변 환경정리	응암2(증) 유량계실 센서관리 불량

□ 터빈유량계 초음파유량계 설치 검토

○ 만리3 구역유량계

성산2증압, 유량계실 통합설치

□ 우수사례

○ 성산2증압장, 유량계실 통합 설치

유량계 및 유량감시시스템 점검표

□ 기관명 : 동부수도사업소

대상(45개소) : 구  역(14개소) DB-1~8, 11~13, 남양주, 별내, 구리

중블록(22개소) DBM-1, 3~5, 7~12, 14~18, 20, 22~23   운휴 DBM-2, 13, 19, 21

증압장(9개소) 청량리, 이문, 휘경A,B,C, 옥수, 망우, 응봉2, 경희

(점검일자: 2017. 11. 20)

점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 내 용	비 고
유량계유지관리	유량계 계획수립	수립완료	시설관리과-5161(’17.02.24)
	관리대장 관리	양호
	월간점검 실시	양호(7월~10월)
	자체비교측정 실시	휴대용 비교측정 실적	2회(10.27/11.10)
	송수량, 공급량 분석	수계별 1일 분석 실시
	유량계실 관리상태 - 내부청결상태(상.중.하) - 배관, 녹, 먼지 - 사다리 형태 - 전송방법 - UPS전원 사용	양호 양호 양호 양호 양호
유량감시시스템	이력관리 (교체, 보수, 교정 등)	양호
	계통도 관리	양호
	공급량 data 보정	양호
	통신 및 전송	양호	-
	트랜드 전송 (유량,수위,압력)	일부 압력트랜드 보완	압력트랜드 보완 (세부점검사항 참조)
기타	유량계 관리	보통
	타일시공, 수도꼭지	양호	-
	개선사항	세부점검사항 참조
‘17.상반기 지적사항	- 지적 2건 - 개선 6건		조치완료

※ 개선3개(지적1건)

2017. 11. 20.

점검자 : 누수방지과  공업 6급 차 경 호 (인)

누수방지과  공업 7급 문 성 원 (인)

세 부 점 검 사 항

□ 기관명 : 동부수도사업소

□ 개선사항(3건)

○ 유량계 복구지연 및 관리 미흡

- 남양주(별내) 유량계 헌팅 및 통신에러 3회 발생( 8.8~8.9, 11.11~11.13, 11.17)

○ 증압장 인입/토출 압력 트랜드 보완 및 추가 구성

- 이문(증) 압력 트랜드 오류, 청량리증압장 토출압력 트랜드 추가

○ 남양주(별내) 유량계실 배관 침하(2~3cm)로 지지대 보강

청량리(증) 토출압 트랜드 추가	남양주(별내) 지지대 보강

유량계 및 유량감시시스템 점검표

□ 기관명 : 북부수도사업소

대상(36개소) : 구 역(3개소) BB-1~3     중블록(5개소) BBM-1~5

가압장(28개소) 미아, 쌍문1․2, 중계, 번동, 수유, 우이, 상계, 4.19, 도봉, 무수골, 방학, 상계5, 쌍문, 쌍문4, 수유(증), 월계1,2, 창동, 우이1, 수락산, 번동(증), 미아(증)1․2, 쌍문1(증), 중계(증)

(점검일자 : 2017. 11. 6 ~ 11. 7)

점 검 항 목		점 검 결 과	조 치 내 용	비 고
유량계유지관리	유량계 계획수립	수립완료	시설관리과-1876(‘17.01.24)
	관리대장 관리	양호
	월간점검 실시	양호(7월~10월)
	자체비교측정 실시	휴대용 비교측정 실적	2회(7.25, 10.16)
	송수량, 공급량 분석	수계별 1일 분석 실시
	유량계실 관리상태 - 내부청결상태(상.중.하) - 배관, 녹, 먼지 - 사다리 형태 - 전송방법 - UPS전원 사용	양호 양호 양호 양호 양호
유량감시시스템	이력관리 (교체, 보수, 교정 등)	양호
	계통도 관리	양호
	공급량 data 보정	양호
	통신 및 전송	양호
	트랜드 전송 (유량, 수위, 압력)	양호
기타	유량계 관리	양호
	타일시공, 수도꼭지	양호
	개선사항	세부점검사항 참조
‘17.상반기 지적사항	- 지적 1건 - 개선 3건		조치완료

※ 개선3개(지적1건)

2017. 11. 7.

점검자 : 누수방지과  공업 6급 차 경 호 (인)

누수방지과  공업 7급 문 성 원 (인)

세 부 점 검 사 항

□ 기관명 : 북부수도사업소

□ 지적사항(1건)

○ BB-2 유량계실 관리상태 소홀

점검 사다리 부식상태 심각	배관 지지대 보강	배관 부식상태(도색)

□ 개선사항(1건)

○ 유량계실 관리취약 : 월계2(증), 창동(증), 중계(증), 상계5(증)

월계2(증) 내부 청소상태 불량	창동(증) 내부 청소상태 불량	중계(증) 내부 청소상태 불량

□ 유량계 미설치 증압장 유량계 설치 검토

○ 도선1·2·3 증압장 중 1개소, 동막골1·2 증압장 중 1개소, 무수골(증), 군부대(증)