□ 강북정수장 고도정수시설 연결공사 추진일정표

일 자 추진사항 등	4.19(토)	4.20(일)	4.21(월)	4.22(화)	4.23(수)	4.24~25
추진사항	시뮬레이션 결과분석		연결공사 준비	연결공사 추진 4. 22 11:00 ~ 4. 23 07:00 (20시간)		수계환원
강북	정상 운영			생산량 감소 50만톤/일	연결공사 종료 후 생산량 환원	정상 운영
구의	수계전환 관련 강북지원 1만톤/일 (계속)					정상 운영
뚝도	수계전환 관련 강북지원 2만톤/일 (계속)					정상 운영
암사	수계전환 관련 강북(구의)지원 6만톤/일 (계속)					정상 운영
강북 관련 배수지 (6개소)	정상 운영		최대수위 확보 준비	최대수위 확보 및 연결공사 중 유입량 조절		정상운영
타 정수장 배수지 (구의, 뚝도, 암사 계통)	정상 운영			최대수위 확보	연결공사 종료 후 환원조치	정상운영
시계외 급수지역 (구리, 남양주시)	정상 운영			관련 배수지 (강북, 지금, 별내) 최대수위 확보	연결공사 종료 후 환원조치	정상운영

□ 연결공사 중 강북수계 관련배수지 급수운영

(단위 : 천㎥/일)

구분	배수지명	시설규모	배수지 운영
계		595
1	공릉	170	연결공사(4.22~23) 중 유입량 60%로 조절운영
2	월계	100	연결공사(4.22~23) 중 유입량 60%로 조절운영
3	월곡	50	정상운영
4	북악	145	정상운영
5	불광	90	연결공사(4.22~23) 중 20시간 유입 중단
6	백련	40	연결공사(4.22~23) 중 유입량 60%로 조절운영

□ 강북 및 타 정수장 관련 배수지 현황

① 강북정수장 수계 배수지(6개소) : 공릉, 월계, 월곡, 북악터널, 불광터널, 백련

② 강북을 지원하는 他 정수장 수계 배수지

∙ 암사수계 : 반포, 방배, 우면산(서초, 낙성대)

∙ 뚝도수계 : 대현산, 와우산, 보광(남산 포함)

∙ 구의수계 : 아차산, 용마

□ 연결공사 추진

- 일 시 : 2014. 4. 22(화) 11:00 ~ 4.23(수) 07:00(20시간)

- 조치사항

․ 연결공사 추진 중 강북수계 공급량변동에 대한 급수운영에 지장이 없도록 공급량 증대 요청시 관련정수장(구의, 뚝도, 암사)에서는 생산량 증대하여 적극 협조

․ 시계외 지역(남양주, 구리시)도 연결공사에 대하여 통보하고 공사기간중 관련 배수지 최대수위 확보토록 협조요청

- 작업 추진 일정표

일 정		소요시간	작업내용	비 고
계		20시간	-
4.22(화)	11:00 ~ 15:00	4시간	- 펌프가동 중지 및 양수작업
	15:00 ~ 03:00	12시간	- 작업조명등 설치 : 1시간 - 유출수조내부 물막이 설치(11시간) Ty-B(L=4.75m×1개소) : 3시간 Ty-C(L=4.71m×2개소) : 5시간 Ty-D(L=1.25m×1개소) : 3시간 - 유출관 및 유입관(D2000×4개소) PDF 맹판 설치 : 8시간
4.23(수)
	03:00 ~ 07:00	4시간	- 송수펌프 재가동 통수