『구리포천고속도로공사구간내 강북송수관로 AB열 이설공사』

강북송수관로 A열 이설연결공사 작업계획서

2016. 07.

서울북부고속도로주식회사

< ㈜대우건설 >

강북송수관로 A열 이설연결공사 작업계획서

□ 공사명 : 구리포천고속도로공사구간내 강북송수관로 AB열 이설공사

◦ 위    치 : 서울시 중랑구 신내동 7-7번지 일원

◦ 공사개요 : AB열(D2,400×2 L=1,546m)부설, 부단수차단 4개소

∙A열 D2,400 772m, 부단수차단 2개소(가배관 D=1500 88m)

∙  B열 D2,400 774m, 부단수차단 2개소(가배관 D=1500 82m)

◦ A열 작업일정 :  2016. 7. 20(수)∼8. 12.(금) (통수포함)

(예정) → 상수도사업본부, 동부수도사업소 지침에 의거 작업시행

※ B열 작업일정:  2016. 8. 10(수) ∼ 9. 9.(금) (통수포함)

→ 작업계획서 추후보고 예정

□ 위치도

송수관로 AB열 D2400mm x 2열 L=1,546m

□ 공사의 목적

구리포천 고속도로 공사중 서울시 북부간선도로 확장으로 저촉되는 강북송수관로 AB열(D2,400mm×2열 L=1,546m)를 이설하여 원활한 유지관리 및 안정적 용수공급을 도모하고자 함.

□ 라인스토핑 작업일정(부단수 차단)

- 07. 20 ∼ 07. 21 가배관(D1500) 및 부단수 차단기(D2400) 피팅부설

- 07. 21 ∼ 07. 25 부단수 차단기 보호 con'c 타설 및 양생

- 07. 26 ∼ 07. 28 가배관 천공 및 부단수 차단기 천공

- 07. 29 ∼ 08. 07 가배관 연결 신설관(D2400) 세척, 수질검사 후 통수

- 08. 08 ∼ 08. 09 기존관(D2400) 부단수 차단후 퇴수(3,500m3)

- 08. 09 ∼ 08. 11 기존관 연결공사

- 08. 11 ∼ 08. 12 신설관 연결부 세척 및 수질검사 후 통수

※ 08. 09 ∼ 08. 10 연결공사 최종점검(상수도본부,동부수도사업소)

후 최종확정

□ 담수 및 세척일정

담수작업

- 개 요 : A열(D2400×1열 L=772m) 이설구간 담수

- 기 간 : 2016. 07. 29 ∼ 2016. 08. 07 (9일간)

세척작업

- 개 요 : A열(D2400×1열 L=772m) 이설구간 세척

- 관로세척: 시점부,종점부 퇴수관로 D500mm 퇴수계획

- 기 간 : 담수작업시 병행 (수질검사 08.05 동부수도사업소)

※ D13mm 채수용수도꼭지 (수질검사용) 설치

→ 동부수도사업소 수질팀 검사실시.

□ 송수관로 AB열 개요도

□ 송수관로 AB열 시점부 배관상세도

□ 송수관로 AB열 종점부 배관상세도

□ 송수관로 A열 세척개요도

□ 시.종점부 시공순서 계획

⓵ 신설관로는 기존관 연결을 위하여 최근접 부설

⓶ BY-PASS 부관 설치 D1500mm.

⓷ 기존관 2개소 부단수 공법 차단.

⓸ 연결공사 시행(연결이후 후단부 마감플랜지 설치).

⓹ 신설관로 세척작업(신설 퇴수관로 D500mm 퇴수 후 수질검사).

□ 단수소요시간

작 업 계 획	소요시간	비 고 (산출근거)
제수변개폐	-	사전 작업완료
퇴 수	2,880분	퇴수변 D=500×1 + 양수기 6“×3 , 3”×3
기존관절단	240분	8개소×30분
배관(용접)	7,020분	용접26개소×270분 (내외부)
내.외부도장	1,040분	내.외부 도장 26개소×40분
제수변설치	-	기 설치완료
세척 및 통수	180분	퇴수변 D=500mm 1개소
합 계	189시간

□ 자재준비계획

번호	품 명	규 격(mm)	단위	수 량	비 고
1	강직관	2400 × 6.1m	본	3
2	강단관	2400 × 1.0m	ea	6
3	강단관	2400 × 2.5m	ea	1
4	강단관	2400 × 3.5m	ea	1
5	작업구 T형관	2400 × 600	ea	2
6	강곡관	2400 × 11°	ea	4
7	강곡관	2400 × 22°	ea	1
8	이음관	2400 × 0.3m	ea	8

□ 장비확보계획

번호	장 비 명	규 격	단위	수 량	비 고
1	백호우	1.0LC	대	1
2	발전기	300KW	대	2
3	양수기	6“	대	2
4	양수기	3“	대	2
5	용접기	25KW	대	6	예비1대
6	크레인	100ton	대	1

□ 인력확보계획

구 분	성 명	주 소	주민등록번호	서울시교육 및 자격증소지여부
용접공 및 배관공	박성록
	박균삼
	공성기
	송인호
	김정우
	오양수
	정종규
	김형수
	박영수
	김승석
	박영득
	이석원
	이경오
	권영호
	김영모
	박운용
	이준범

□ 수계조정 및 퇴수작업계획

- 수계조정 : 수계 보충공급 시행(상수도사업본부 주관)

- 퇴수작업 계획 : 48시간

→ 퇴수잔량 산출 : A열(D2,400mm×1열 L=772m) = 3,500㎥

→ 수중펌프(150mm) 시간당 퇴수량 =40㎥×43시간×2대=3,440㎥

수중펌프 75mm×3대, 50m×5대 예비

□ 담당 및 시공업체 연락

구 분	책 임 자	연 락 처
담 당 (시행부서)	감 리 사 : ㈜이산 책임감리 : 한재관 단장 감 리 원 : 고태흔 부장 감 리 원 : 김형춘 부장	031-527-7335 ************* *************
시공사	회 사 명 : ㈜대우건설 현장대리인 : 부장 김상욱 공사담당 : 차장 고창환	031-569-9202 ************* *************
협력사	회 사 명 : ㈜장수티엔시 현장소장 : 이사 전우표 공사담당 : 과장 이욱진	02-525-1963 ************* *************

□ 시험굴착계획 : 기시공 완료

- 공사구간내 기존관 노출

□ 공사장에 대한 안내간판 및 안전시설 설치

- 공사안내간판, 현수막

- 휀스, 유도등

- 교통안내원 배치 등

□ 기타사항 : 홍보계획

- 안내문 부착 : 소출수 발생 예상지역

- 전화(메가샷) 홍보 : 다량급수처 만수위 확보

- 공사현장내 : 휴게공간 및 브리핑룸 설치

□ 도로굴착 허가 및 교통관리계획 협의

- 관계기관 공문발송 및 승인 현황 : 승인완료