개선방안 요약

대상설비	변압기	개선 CODE	311
개선안	소내용변압기 운영방법 변경
내용	- 소내용변압기 상시 2대 가동을 1대로 통합함으로써 변압기 손실 저감
개선 전		개선 후
변압기 2대 상시 운영		변압기 1대 통합
효과산출	① 연간 전력 절감량 -개선전 변압기 손실 : 1,315(W) -개선후 변압기 손실 : 1,151(W) -변압기 손실 절감량 : 163(W) -연간 절감량 : 1,429(Wh/년) · 163(kW)×8,760(h/y) = 1,429(kWh/년) ② 연간 전기요금 절감금액 - 절감액 : 149,7565(원/년) · 1,429(kWh)×105(원) = 149,756
절감량	1,429(kWh/년)	절감액	150(천원)
투자비	-	회수기간

대상설비	조명설비	개선 CODE	381
개선안	LED 조명 적용
내용	펌프실 및 실외용 HID 조명을 LED 조명으로 교체하여 전력 절감
개선 전		개선 후
메탈할라이드 250W : 24개 메탈할라이드 250W : 2개		LED 180W : 24개 LED 130W : 2개
효과산출	① 연간 전력 절감량 -전력 사용량 : 7,381(kWh) · 6,990(kWh) + 391(kWh) = 7,381(kWh/년) ② 연간 전기요금 절감금액 -전기요금 절감액 : 775,005(원/년) · 7,381(kWh) × 105(kWh/원) = 775,005(원)
절감량	7,381(kWh/년)	절감액	775(천원/년)
투자비	10,136(천원)	회수기간	13.1(년)

대상설비

송수펌프

개선

CODE

개선안

저효율 펌프 성능개선

내용

- 낙성대배수지 송수용 5호, 6호 펌프는 제작효율 대비 각각 11.6%, 6.4% 효율이 저하되어 동력비 증가를 초래

저효율 펌프는 노후 마모품 교체 및 유로면 조도개선을 시행하여 마찰 및 누설에 의한 손실을 감소시켜 효율향상 필요

개선 전

개선 후

효과산출

연간 가동시간 = 10시간/일 × 365일/년 = 3650시간/년

효율 개선에 따른 연간 전력절감량

= 연간가동시간 × 송수량/시간 × 전력사용량/송수량 × 효율개선

= 5호 + 6호 = 194,587 kw/년.

3,650시간/년 × 3,157㎥/hr × 0.20424kWh/㎥ × 4% =  94,139kwh/년 (5호)

3,650시간/년 × 3,128㎥/hr × 0.21995kWh/㎥  × 4% = 100,449kwh/년  (6호)

연간 절감액

= 연간 전력절감량 × 전력단가

= 194,587kw/년 × 101원/kwh

= 19,653,천원/년

투자비

⁃ 40,000천원/대 × 2대 = 80,000천원

투자비 회수기간

⁃ 투자비 ÷ 연간 절감액 = 4.07년

절감량

194,587(kWh/년)

절감액

19,653(천원/년)

투자비

80,000(천원)

회수기간

4.07(년)