(주)서남환경 사전점검 결과 문제점 및 개선요구사항

번 호	문제점	개선요구사항	조치내용	비고
1	1) 세차시설에 차량 진입시 세차시설입구에 충돌 우려가 있어 충돌 방지시설이 필요함 2) 진·출입 세차시 재이용수 및 왁스가 송풍설비로 흡입되어 송풍설비 기능상실 우려됨 3) 세차중 차량감지장치 설비 습기에 노출 4) 세차후 진입 차량 바닥미끄럼 발생 5) 세차설비 중앙제어 불가능	1) 세차장 진입시 세차설비 충돌방지 시설(높이:1M)설치 필요함 2) 세차설비 가림막 설치 필요함 3) 감지장치에 습기를 막아줄 투명 가림막 설치 필요함 4) 바닥에 미끄럼 방지설비 필요함 5) 세차설비 중앙통제실에서 제어방법 추가설치 필요함	1)입구 LOP Panel 이동설치 2)설치불가(소방살수 장애 발생) 3)방수형으로 가림막 불필요 4)에폭시방수 변경검토 5)검토중(조치예정)
2	1) 1~6 차량정차실 중앙 분리선이 없어 먼저 진입한 차량이 중앙에 투입위치를 잡아 타차량 진입방해 및 차량추돌사고 위험이 있음	1) 1~6 차량정차실 중앙선 도색 필요함	1)탄력봉 설치완료
3	1) 1~6 차량정차실 투입구함 잔존분뇨 처리 배관 안전 덮개 미설치로 작업자 이동시 걸림 현상으로 인한 안전사고발생 및 잔존 분뇨처리시 악취 발생됨	1) 1~6 차량정차실 배관위 안전발판 설치 및 배수구 덮개설치 필요함	1)조치예정
4	1) 투입구실내 잔존분뇨 배출배관 지지대 미설치로 배관 처짐 및 작업 중 작업자 걸림 현상 발생	1) 배관지지대 및 안전발판덮개 설치 필요함	1)조치예정
5	1) 투입분배조 작업시 작업발판등이 갖추어져 있지 않아 작업중 추락위험 상존 및 수직으로 되어 있는 사다리가 위험함 2) 투입분배조 작업 후 배수로 및 세정(재이용수)설비 미확보	1) 투입분배조 상부벽쪽 워크웨이(그레 이팅 안전발판) 설치 및 계단식 사다리로 변경 설치 필요함 2) 작업 후 물청소를 위한 투입분배조내 배수로 및 재이용수 설비 설치 필요함	1)난간설치완료 2)잡용배관은 설치됨 배수로 설치예정

번 호	문제점	개선요구사항	조치내용	비고
6	1) 투입분배조 조대 협잡물 일1~4회 이상 막힘. 제거 작업 및 작업 후 운반문제(운반시 악취심함, 지하2층에서 인력으로 운반)등 문제점 발생	1) 투입분배조 전단에 조대 협잡물 전처리설비(드럼스크린) 설치 필요함	1)조치예정(드럼스크린 검토중)
7	1) 투입구에서 여러대 동시 투입시 투입분배조 월류 (동시 투입시 조대 협잡물로 인한 투입분배조 막힘 현상)	1) 투입분배조 전단에 조대 협잡물 전처리설비(드럼스크린) 설치 필요함	1)조치예정(드럼스크린 검토중)
8	1) 협잡물처리기 조대 협잡물로 인한 막힘	1) 투입분배조 전단에 조대 협잡물 전처리설비(드럼스크린) 설치 필요함	1)조치예정(드럼스크린 검토중)
9	1) 협잡물 처리기 공기압컨베이어 투입구 및 무주축 스크류 컨베이어 각 일3회 이상 막힘 현상	1) 협잡물 처리기 및 각종 컨베이어 막힘 현상 개선 필요함	1)조치예정(드럼스크린 검토중)
10	1) 지하1~3층 배수로 부분 트렌치에 그레이팅 미설치 (보행중 또는 작업중 안전사고 위험)	1) 배수로 트렌치에 그레이팅 설치 필요함	1)통행로 부분 추가설치
11	1) 호이스트 점검발판 위치부적합	1) 점검발판 및 사다리 보완 필요함	1)조치예정
12	1) 협잡물 호퍼 설치위치 부적합으로 반출차량 적재함내 폐기물이 전량 실리지 않고 후면 벽과 충돌 우려됨 2) 침사호퍼 설치위치 부적합하여 반출차량 정차시 악취비산방지용 전동고속셔터를 닫을 수 없음 3) 협잡물 및 침사 호퍼 개폐시 반출차량 적재함 옆으로 협잡물과 침사 비산됨	* 협잡물 및 침사 호퍼 개선 필요함	1)조치예정

번 호	문제점	개선요구사항	조치내용	비고
13	1) 협잡물처리실, 부상분리조실, 농축기실등의 호이 스트는 모터반출, 교반기수리, 장축스크레퍼 수리 등 중량물 작업시 호이스트 위치가 맞지 않고, 수평작업 이나 운반시 인력으로 운반하여야 하나 작업위치가 협소하여 작업이 불가하고 안전사고 우려가 있음 2) 협잡물처리기실에는 수직사다리가 설치예정으로 되어있으나 작업자가 공구나 물품을 가지고 이동 하기에 부적합함	1) 기기설비 고장시 수리작업이나 반출이 용이하게 호이스트를 천장 크레인으로 교체설치 필요함 2) 협잡물 처리기실에는 수직사다리 보다는 워크웨이(안전그레이팅 발판) 설치 필요함	1)구조상 크레인 설치 불가 2)설계변경필요(추가비용발생)
14	1) 지하3층 호이스트와 지하2층 일부 호이스트위치가 작업위치와 일치하지 않고, 일부 구간 호이스트 레일이 단절되어있음	1) 호이스트레일위치 변경 및 이동용 리프트 필요함	1)샷다구간 단절 불가피함 이동용 리프트 검토
15	1) 입차측 트럭스케일에 공간이 협소하여 시야 미확보 및 차량진입이 용이치 않음	1) 현대화작업 공사 가림막 뒤로 후퇴 위치 조정과 화단 길이조정이 필요함	1)가림막 뒤로 위치수정 완료
16	1) 현 초침5계열 반려수 상등수배관 맨홀에 연결되어 있는 신설분뇨처리 상등수 1차측 바이패스배관을 침사지 4계열 유입게이트 전단으로 이설 검토 요망	1) 신설분뇨처리 바이패스 발생시 1차측 반려수 상등수 배관 유량증가로 상등수의 역류 발생가 발생되므로 침사지 4계열 유입게이트 전단으로 이설이 필요함	1)설계변경필요(추가비용발생)
17	1) 분뇨농축슬러지이송 배관압력 상승시 이송배관 파손 우려됨	1) 배관압력 상승시 분뇨농축슬러지 이송 펌프의 가동정지 프로그램 설치 필요함	1)Program수정완료
18	1) 1, 2처리장 상등수 배관 및 분뇨농축슬러지 이송 배관 제수변이 땅속에 매설 되어 유지 보수시 부적합	1) 제수변 유지 관리시 땅을 파야하는 등 작업이 용이하지 않음으로 작업자가 작업할 수 있는 맨홀 설치 필요함	1)설계변경필요(추가비용발생)

번 호	문제점	개선요구사항	조치내용	비고
19	1) 배관 및 각종 밸브등 고소 작업 및 고소중량물 작업시 일반사다리 작업은 위험이 상존하고 사다리설치가 불가능한 지점이 많음	1) 고소작업시 작업용 전동리프트(8m용) 를 필히 인수 되어야함	1)설계변경필요(추가비용발생)
20	1) 신설분뇨시설 사내방송설비 미설치 2) 무전기등 무선통신장비 중계기가 없어 통신이 불가능함	1) 비상시 사내방송이 신설분뇨처리장 방송 설비에 연동 될 수 있게 추가 설치 필요함 2) 무전기 중계기, 무선통신장비중계기 설치가 필요함	1)조치예정(송풍기A동에서 인출하여 신설통제실에 방송스피커 설치) 2)소방용 무선통신 장비 설치되어 있음
21	1) 천장 조명설비 배관등 시설물에 가리거나 위치 부적합	1) 조명위치 조정 필요함	1)조치예정
22	1) 공기압컨베이어 이송배관 굴곡이 너무 많고 심해 이송중 막힘이 우려됨 2) 공기압컨베이어 말단 호퍼 투입쪽 배관 진동 심함	1) 이송배관의 위치 조정으로 최대한 직선으로 설치 필요함 2) 배관진동 방지설비 설치 필요함	1)굴곡으로 막힘현상 없음 2)행가에 더블너트로 고정완료
23	1) 호퍼 투입구실에 재이용수 및 배수로 미설치로 청소후 악취발생 우려됨	1) 호퍼 투입구실에 재이용수 및 배수로 설치 필요함	1)조치예정