개봉지하차도 인수관련 시설물 개선요구 진행사항

연번	시설물명	인수관련 시설물 개선요구 사항	진행사항
1	수배전반 (2개소)	큐비클 상부 캐노피 설치요망우기대비 수배전반 주변 바닥패드 배수로 설치요망	- 제작도면 검토중
2	비상발전기 (1대)	소음 최소화를 위한 외부건축물 설치요망 비상발전기 가동시 환경부 소음, 진동 기준 (심야 55dB이하)에 적합한 흡음시설 및 매연저감시설 설치후 측정결과서 첨부 통보요망	- 제작도면 검토중
3	기계실 입구계단	수배전반 바닥 CABLE DUCT 빗물등 유입방지 조치요망	완료
4	지하차도 조명등기구	조명CABLE 닥트내 빗물등 유입방지 조치요망	완료
5	집수정 및 수위계 등	- 수위계 집수정 중앙 부분으로 이전요망 집수정 및 침사지내 방습용 조명등 설치요망	완료 완료
6	기계실↔차도 출입문	이중문 설치요망	검토중
7	기계실입구 출입문	출입문 틈새 기밀보안 및 캐노피 설치요망	제작도면 검토중
8	배수펌프 조작판넬	조작판넬 추가설치 요망	- 완료
9	기계실 환경	기계실 바닥 우레탄 페인트 설치요망	검토중