「공공하수도 대행성과 평가」 지침 개정계획에 대한 서울시 의견 제출

(서울시청 물재생시설과 동세원 2133-3844)

연 번	개 정 안	수 정 안	수정사유
1	4.8 주민친화적 시설이용 ○ 산출방법 : (하수처리시설 내에 문화,생태,교육공간 등이 활용되는가?(예:1, 아니오:0) + (하수처리시설 내에서 주민 참여 행사 실시 횟수)	4.8 주민친화적 시설이용 ○ 산출방법 : (하수처리시설 내에 문화,생태,교육공간 등이 활용되는가?(예:1, 아니오:0) + (하수처리시설 내에서 주민 참여 행사 실시 횟수)+(하수처리시설 견학인원 수)	지자체 공공하수처리실의 대외 이미지 제고에 큰 기여를 하고 있는 견학인원 실적에 대한 평가가 이뤄질경우 하수처리시설 홍보업무 제고 기대
2	민원처리관련 평가지표 현행 : 계량화에 의한 정량평가 방식	수정안 : 정량평가 방식과 함께 정성적인 평가방식 병행	발생되는 민원의 종류 및 성격이 다양하여 일률적인 기준으로 정량화 하기에는 평가방식에 한계가 있음
3	2.2 하수처리효율 ○ 산출방법 : [∑{(유입부하량 – 방류오염량)/유입오염부하량}/5] × 100	2.2 하수처리효율 ○ 산출방법 평상시 하수처리효율 : [∑{(유입부하량 – 방류오염량)/유입오염부하량}/5] × 100 초기강우시 하수처리효율 : [∑{(유입부하량 – 방류오염량)/유입오염부하량}/5] × 100 유입부하량 : 유입수량(㎥/일)× 각 항목별 농도(mg/L) 방류부하량 : 방류수량(㎥/일)× 각 항목별 농도(mg/L)	하수처리효율 평가지표는 평상시와 초기강우시 2가지 방식으로 평가함이 변별력 있는 평가라고 판단됨 유입부하량 및 방류부하량 계산공식에 대한 자세한 기준 명시
연 번	개 정 안	수 정 안	수정사유
4	2.7 수질모니터링 장비 교정율 ○ 산출방법 : (모니터링 장비 교정횟수 / 모니터링 장비 총 개수) × 100 모니터링 장비 교정횟수(건) : 하수처리시설에 고정으로 설치된 모니터링 장비에 대한 교정횟수를 말하며, ..........	2.7 수질모니터링 장비 교정율 ○ 산출방법 : (모니터링 장비 교정횟수 / 모니터링 장비 총 개수) × 100 모니터링 장비 교정횟수(건) : 하수처리시설에 고정으로 설치된 모니터링 장비에 대한 교정횟수를 말하며, 교정횟수는 외부 측정업체 교정횟수 + 자체 교정횟수의 합으로 정의한다.	교정횟수에 대한 명확한 규정이 없어 각 하수처리시설별로 상이한 기준을 적용하고 있음
5	점수 배점구간 산정 현행 : 배점구간별 간격이 20점임	수정안 : 배점구간별 간격을 10점으로 설정	배점구간 간격을 세분화함으로써 변별력 제고 기대
6	3.7 하수찌꺼기 감량화 개선율 ○ 산출방법 : [(전년도 하수찌꺼기 발생량원단위 – 당해연도 하수찌꺼기 발생량원단위)/전년도 하수찌꺼기 발생량원단위] × 100 하수찌꺼기 발생량 원단위 = 하수찌꺼기 발생량(ton/년)/(연평균 SS 유입수질(mg/L)×연간 유입하수량(㎥/년)×[eqn: 10 ^{-6}])	3.7 하수찌꺼기 감량화 개선율 ○ 산출방법 : [(전년도 하수찌꺼기 발생량원단위 – 당해연도 하수찌꺼기 발생량원단위)/전년도 하수찌꺼기 발생량원단위] × 100 하수찌꺼기 발생량 원단위 = 하수찌꺼기 발생량(ton/년)/(연평균 SS 유입수질(mg/L)×연간 유입하수량(㎥/년)×(연평균 연계유입수 SS유입수질(mg/L)×연간 연계유입수량(㎥/년)×[eqn: 10 ^{-6}])	대규모 하수처리시설의 경우 연계유입수(분뇨,음폐수 등)량이 많기 때문에 평가 항목에 반영함이 합리적임