건물 난방온도 점검방법

제1장 난방온도 측정방법 및 평균온도 산정방법

제1조(점검방법) ①난방온도 준수여부를 점검할 때에는 제4조 및 제5조의 측정방법에 따라 평균온도를 산정한다. 다만, 난방기를 가동하지 않을 경우 난방온도를 측정하지 아니한다.

②실내 공기온도의 측정은 다음 각 호의 순서에 따른다.

1. 난방기의 운전여부를 확인한다.

2. 관리책임자 또는 담당자와 건물 내 측정위치를 협의하여 온도를 측정한다.

3. 온도측정이 완료되면 공공기관 에너지이용합리화 실태 점검표[별지 제1호서식]를 작성하고 점검자와 사업장의 관리책임자 또는 담당자가 서명하도록 한다.

제2조(건물전체) ①난방온도 측정방법은 다음 각 호에 따른다.

1. 공기온도 측정에 사용되는 측정기기는 허용오차 ±0.5℃ 이하이고 지시눈금은 0.1℃이하인 온도계를 사용하여야 한다.

2. 실내 공기온도는 온도계 지시값의 변동폭이 10초간 ±0.1℃ 이내일 때 측정한다.

3. 실내 공기온도는 바닥면으로부터 수직방향 1.5m 높이의 상부지점(이하 “측정지점”이라 한다)에서 측정한다.

4. 공간의 구성 및 형태가 평면상 중앙지점 및 높이를 정하기 어려운 경우에는 난방의 방식 및 해당 공간의 기능 등을 고려하여 주된 활동이 이루어지는 지점을 기준으로 측정지점을 정하도록 한다.

5. 실내 공기온도 측정에 있어 검토되어야 할 사항은 다음과 같다.

가) 측정지점은 직사광선이 닿지 않는 곳이어야 한다.

나) 공기 취출구 또는 흡입구로부터 2.0m이상 거리를 가져야 한다. 다만, 벽, 발열체 등 복사 열원 등으로부터 2.0m이상 거리를 두고 측정하여야 한다.

다) 건물의 최상층 및 1층은 측정대상에서 가급적 배제한다.

②평균온도 산정방법은 다음 각 호에 따른다.

1. 측정지점의 온도는 동일 위치에서 1분 간격으로 3회 측정하여 평균한 값으로 한다.

2. 층별 난방온도는 평면상 창측 1개 구역, 벽측 1개 구역, 중앙지점에서 일정한 간격으로 선정한 3개 구역 등 5지점의 각 측정온도를 산술평균한 값으로 한다.

3. 5층 이상의 건축물은 저층부, 중층부 및 고층부에서 각 1개 층씩 총 3개 층의 측정의 산술평균값으로 난방온도를 산정하고, 5층 미만의 건축물은 중층부 2개층의 측정평균값을 해당 건축물의 난방온도로 한다.

제3조(입주시설) ①난방온도 측정방법은 다음 각 호에 따른다.

1. 2개층 이상 및 1개층 전체를 사용하는 사업장의 난방온도는 제2조제1항 측정방법 1호~4호를 따른다.

2. 실내 공기온도 측정에 있어 검토되어야 할 사항은 다음과 같다.

가) 측정지점은 직사광선이 닿지 않는 곳이어야 한다.

나) 공기 취출구 또는 흡입구 및 벽, 발열체 등 복사 열원 등으로부터 2.0m이상 거리를 두고 측정하여야 한다. 다만, 개별 사업장의 면적이 작아 2.0m이상 거리를 두고 측정할 수 없는 경우에는 공기 취출구 또는 흡입구 및 복사열원 등의 영향을 받지 않는 범위 내에서 측정할 수 있다.

②평균온도 산정방법은 제2조제2항에 따른다.

제4조(허용오차와 제한온도) 제2조 및 제3조의 방법에 의해 측정된 해당 사업장의 난방온도가 제한온도에 해당되지 않더라도 경우에도 제2조제1항제1호의 온도계의 허용오차 범위 이내인 경우에는 제한온도를 준수한 것으로 본다.

제2장 난방온도 제한의 예외

제5조(난방온도 제한의 예외) 다음 각 호의 경우에는 자체위원회 결정에 따라 탄력적으로 실내 온도를 유지할 수 있다.

1. 학교, 도서관, 교정시설, 교육시설, 콜센터, 민원실 등 일정 공간에 다수가 이용하는 시설(단, 사무공간은 제외)

2. 의료기관, 아동 관련 시설(어린이집 등), 노인복지시설 등 적정 온도 관리가 필요한 시설

3. 미술품 전시실, 전산실, 식품관리시설(구역) 등 특정온도 유지가 필요한 시설

4. 공항, 철도ㆍ지하철 역사, 버스터미널 등 대중교통 시설

5. 수련원, 기숙사 등 숙박관련 시설

6. 계약전력 5% 이상의 에너지저장장치(ESS)를 설치한 시설

7. 별도의 냉난방 온도 조절이 가능한 휴게 공간(시‧군‧구 폭염 담당부서에서 지정한 “무더위 쉼터”를 포함한다)

8. 중앙집중식 냉난방 방식 중 설비의 노후화 등으로 냉난방의 불균일이 발생하는 시설

9. 공공기관 소유의 건축물 중 민간이 임차하여 사용하는 공간

10. 민간 소유의 건축물 중 공공기관이 임차하여 사용하는 공간의 개별 냉ᐧ난방온도 제어가 되지 않는 경우

11. 그 밖에 산업통상자원부장관이 인정하는 시설(구역)

[별지 제1호서식]

공공기관 에너지이용합리화 실태점검표

1. 일반현황

점검일시	2021. . . ( : )

기관명			대표자
소재지
건 물	준공년도		동수,층수	( )동, 지하( )층, 지상( )층
	연면적등*	연면적 ( ) ㎡ / 난방면적 ( ) ㎡
점검자	소 속		성 명	(인)
	소 속		성 명	(인)
피점검자	부 서		직 위
	전 화		성 명	(인)

* 연면적 및 난방면적의 경우 공공기관이 소유하거나 관리하는 건축물인 경우 작성

2. 건물 실내온도 측정결과

건물구분		□자가 □비자가 □비자가(난방설비 통제가능)
난방방식구분		□전기식 □비전기식 (비전기식 난방설비용량비율 : %)
외기온도		℃		난방기기 운전여부			□ 운전 □ 미운전
제한온도		□ 18℃이하 □ 20℃이하(비전기식*) □( )℃이상(자체결정온도**)
<세부측정결과>
측정위치( 층)		창측	벽측		중앙측 (3개 구역)				평균
측정온도(℃)	1회
	2회
	3회
	평균
측정위치( 층)		창측	벽측		중앙측 (3개 구역)				평균
측정온도(℃)	1회
	2회
	3회
	평균
측정위치( 층)		창측	벽측		중앙측 (3개 구역)				평균
측정온도(℃)	1회
	2회
	3회
	평균
온도계 허용오차		± 0.5 ℃		최종 실내온도(℃)
준수여부				(준수 / 미준수 / 해당없음)

* 난방설비용량의 60%이상을 비전기식으로 설치한 경우는 (난방20℃이하인 경우로 표기)

** 공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정 제14조 제1항에 해당하는 기관은 자체위원회 결정에 따라 탄력적으로 온도기준을 정할 수 있다.(※탄력온도 기재 必)

3. LED조명 보급현황 (등기구 개수 기준)                   (규정 제11조 제2항)

건물유형	실내조명 설치현황
(자가 / 비자가 / 기관이전 대상)	전체 조명수 (A, 개)	전체LED 조명수(B, 개)	LED 교체 제외대상 조명수(C,개)	실내 LED 비율 (B/(A-C), %)

* LED조명을 설치하지 않아도 되는 공간의 조명 개수는 예외인정 조명개수에 체크, 비자가 및 이전대상으로 체크된 건물은 LED조명 보급현황 작성 불필요

* 공공기관 실내LED조명 보급 목표(’20) : 100%

* (제외가능 공간) 기계실, 전기실 등 상주인원이 없으면서 필요시 조명을 사용하는 공간, 센서등 설치 공간, 특수용도 조명사용 등 요구사용을 만족하는 LED 설치가 어려운 공간

4. 에너지절약추진위원회 구성 및 운영                  (규정 제4조 제3항)

구분	위원회 구성*	위원회 개최실적
		상반기	하반기
’21년 실적	( 구성 / 미구성 )	( 개최 / 미개최 )	( 개최 / 미개최 )**

* 위원회 위원장은 부기관장으로 임명하고 상ᐧ하반기 각 1회 이상 위원회를 개최하여 추진계획 수립 및 실적분석ᐧ평가 실시

* 합동청사는 청사관리기관 주관 각 입주기관의 국장급을 위원으로 합동위원회를 구성하고, 입주기관위원회는 합동청사의 에너지절약부분을 제외하고 산하기관의 에너지절약 추진 및 교육․홍보 등을 총괄

5. 에너지 지킴이 지정 및 활동                           (규정 제4조 제5항)

구분	에너지 지킴이 지정	에너지 지킴이 활동* (활동 내용 요약)
’21년 실적	( 지정 / 미지정 )

* 난방온도 및 조명 관리, 에너지절약 아이디어 발굴 등 에너지절약 활동에 대한 내용 및 계획 작성

6. 복도조명 부분소등(업무시설인 경우만 해당)       (규정 제12조 제3항)

업무시설 여부*	복도 50% 소등	준수 여부
(업무시설, 비업무시설)	(시행, 미시행)	(준수, 미준수, 해당없음)

* 건축물 대장 등에 표기된 건축물 용도가 “업무시설”인 경우만 적용

* 업무시설 용도가 아닌 경우 “해당없음” 표기 : 학교/도서관(교육연구시설), 병원(의료시설), 철도/공항/항만/버스(운수시설), 전시장(문화집회시설) 등

* 정부청사 입주기관 등 복도조명을 청사관리소 등의 별도기관에서 관리하고 있는 경우 복도조명 50% 소등여부를 체크하되, 준수여부에 “해당없음” 표기

* 자동소등 조도센서 부착 등 합리적인 사유가 있을 경우 “준수”로 표기

7. 창측 전등군 부분점멸                              (규정 제12조 제3항)

건물 유형	창측 전등군 부분점멸 설치 여부*
( 자가 / 비자가 )	( 설치 / 부분설치** / 미설치 / 해당없음 )

* 조명기구는 필요에 따라 부분조명이 가능하도록 점멸회로를 구분하여 설치, 일사광이 들어오는 창측의 전등군은 부분점멸이 가능토록 설치 이행여부 확인

** 건물의 전체 층에 설치되지 않을 경우 부분설치로 표기

** 비자가일 경우 해당없음

8. 근무시간 중 개인난방기 사용금지               (규정 제14조 제3항)

근무시간 중 개인난방기 사용	예외사항(사유기재)	준수 여부
( 사용 / 미사용 )		( 준수 / 미준수 )

* 사무실 실내온도 점검시 개인난방기 사용여부를 함께 확인

* (예외사항) 해당 기관장이 승인한 후 개인난방기를 사용할 수 있는 예외사유 : 임산부 또는 장애인, 난방설비 미설치 구역, 학교행정실 등 근무자가 적어 전체난방 대신 개인난방기를 사용할 때 에너지절약 효과가 더 큰 경우 “준수”로 기재

<참고자료>

□ 공공기관 에너지이용합리화 추진실적 담당자 정보

소 속		성 명
전 화		e-mail

□ 2021년 겨울철 기관별 소속 ‧ 산하기관 자체점검 여부

ㅇ 기관별 소속ㆍ산하기관은 본청ㆍ본사에서 자체점검을 실시하고 실태점검 시 제출(추진실적 및 점검계획)

* 규정 제5조(소속, 산하기관의 관리감독)에 의해 자체 점검반을 편성하여 연1회 이상 지도ᐧ점검

소속 ‧ 산하기관 보유 유무	점검 실시 유무	점검 계획 유무
( 보유 / 미보유 )	( 실시 / 미실시 )	( 계획 / 미계획 )