건설공사장 기동불시 특별점검 지적사항 조치결과

〔 방재시설부 〕

□ 공 사 명 : 송정사근 빗물펌프장 증설공사

□ 점 검 일 : 2014. 5. 14(수)

□ 점 검 자 : 안전과 정삼기, 박수엽

□ 점검내용 : 건설공사장 기동불시 특별점검

□ 조치결과 : 2014.5.21(수) 조치완료

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
1 (사근)	○ 시공상세도 작성에 관한사항 (검토사항) - 시스템동바리 조립중으로 가새설치 상태가 불규칙하니 조립도면을 근로자에게 칼라로 출력하여 근로자가 혼돈되지 않고 시공상세도면대로 설치토록 교육 및 설치 요함.	○ 근로자 특별교육 및 시정 (조치완료) - 시스템동바리 조립도면 칼라출력하여 근로자 특별교육 및 시공상세 도면대로 현장설치 (시정 조치완료)	사진 #1
2 (사근)	○ 추락재해예방에 관한사항 (검토사항) - 빗물펌프장 도색을 위하여 설치해놓은 작업발판은 해체 예정으로 쌍줄비계로 설치하였으나, 일부 외줄비계로 설치한 구간은 해체시 추락으로 인한 안전사고 우려되니 보강조치 후 해체 및 해체시 주의 요함.	○ 강관비계 보강 및 해체 (조치완료) - 일부 외줄비계 설치구간 보강용 강관 파이프 설치 후 해체 작업진행→해체 완료(조치완료)	사진 #2
3 (사근)	○ 전도재해예방에 관한 사항 (검토사항) - 펌프장 본 구조물 벽체 레미콘 타설예정으로, 거푸집 전도방지 시설이 없으니 콘크리트 측압에 저항 할 수 있도록 콘크리트 헤드부분에 강관비계로 사보강재 보강 요함.	○ 벽체 콘크리트 거푸집 전도방지시설 설치 (조치완료) - 콘크리트 측압에 저항할 수 있도록 벽체 타설부위 상단에 사보강재(강관 파이프) 설치 후 벽체 콘크리트 타설 완료 (조치완료)	사진 #3
4 (사근)	○ 전도재해예방에 관한상항 (검토사항) - 작업발판의 벽이음은 고정철물 사용함이 원칙이나, 거푸집 설치 등으로 어려울 경우에는 압축재(목재)와 인장재(철근)을 1m간격으로 5m마다 설치요함. - 장선은 난간기동과 수평연결재가 교차되는 지점은 난간기둥에 연결요함. - 작업발판을 설치한 곳은 안전방망을 설치하여 자재등 낙하로 인한 안전사고 예방요함.	○ 강관비계 전도방지시설 설치 (조치완료) - 작업발판 벽이음재(목재,철선) 설치 - 장선 이동설치 (난간기둥과 수평연결재 교차지점 연결) - 작업발판 설치한 곳 안전방망 설치하여 자재등 낙하로 인한 안전사고 예방 (조치완료)	사진 #4

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	비 고
5 (송정)	○ 자재 적치에 관한사항 (검토사항) - 송정빗물펌프장 굴착 사면상부에 강관 버팀보 자재를 적치한 바, 기능이 소멸되었으면 현장에서 반출요함.	○ 강관버팀보 자재 현장반출 (조치완료) - 사용이 완료된 강관버팀보 자재 현장반출 (조치완료)	사진 #5
6 (송정)	○ 계측기 설치에 관한사항 (검토사항) - 지중경사계는 박스캡을 씌워서 시건장치 후 계측기명, 설치일시, 계측자 등을 기록하여 관리요함.	○ 계측기 보완설치 (조치완료) - 지중경사계 박스캡 씌워서 시건장치 후 계측기명, 설치일시, 계측자 등 기록 (보완 조치완료)	사진 #6
7 (송정)	○ 감전 재해예방에 관한사항 (검토사항) - 현장에 설치되어 있는 가설전기용 콘센트의 접지선이 절단되어 있으니 교체나 연결 후 사용요함.	○ 가설전기용 콘센트 교체 (조치완료) - 접지선이 절단된 가설전기용 콘센트 교체 (조치완료)	사진 #7
8 (송정)	○ 기계 기구 안전에 관한사항 - 철근배근 작업장에 있는 핸드그라인더의 보호덮개가 미설치 되어 있으니 설치 후 사용요함.	○ 핸드그라인더 보호덮개설치 (조치완료) - 철근배근 작업장에 있는 핸드그라인더 보호덮개 설치 (보완 조치완료)	사진 #8

작성자	담담 : 임병길 ☎3708-8762 과장 : 서관석 ☎3708-8771 부장 : 박종웅 ☎3708-8740

사 진 대 지 (#1)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 5. 14
지적내용	○ 시공상세도 작성에 관한사항 (검토사항) - 시스템동바리 조립중으로 가새설치 상태가 불규칙하니 조립도면을 근로자에게 칼라로 출력하여 근로자가 혼돈되지 않고 시공상세도면대로 설치토록 교육 및 설치 요함.
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 5. 17
조치내용	○ 근로자 특별교육 및 시정 (조치완료) - 시스템동바리 조립도면 칼라출력하여 근로자 특별교육 및 시공상세 도면대로 현장설치 (시정 조치완료)

사 진 대 지 (#2)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 5. 14
지적내용	○ 추락재해예방에 관한사항 (검토사항) - 빗물펌프장 도색을 위하여 설치해놓은 작업발판은 해체 예정으로 쌍줄비계로 설치하였으나, 일부 외줄비계로 설치한 구간은 해체시 추락으로 인한 안전사고 우려되니 보강조치 후 해체 및 해체시 주의 요함.
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 5. 16
조치내용	○ 강관비계 보강 및 해체 (조치완료) - 일부 외줄비계 설치구간 보강용 강관파이프 설치 후 해체 작업진행→해체완료(조치완료)

사 진 대 지 (#3)
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 5. 14
지적내용	○ 전도재해예방에 관한 사항 (검토사항) - 펌프장 본 구조물 벽체 레미콘 타설예정으로, 거푸집 전도방지 시설이 없으니 콘크리트 측압에 저항 할 수 있도록 콘크리트 헤드부분에 강관비계로 사보강재 보강 요함.
위 치	사근빗물펌프장	일 자	2014. 5. 16
조치내용	○ 벽체 콘크리트 거푸집 전도방지시설 설치 (조치완료) - 콘크리트 측압에 저항할 수 있도록 벽체 타설부위 상단에 사보강재(강관파이프) 설치 후 벽체 콘크리트 타설완료 (조치완료)

사 진 대 지 (#4)
위 치	사근빗물펌프장	일 자		2014. 5. 14
지적내용	○ 전도재해예방에 관한상항 (검토사항) - 작업발판의 벽이음은 고정철물 사용함이 원칙이나, 거푸집 설치 등으로 어려울 경우에는 압축재(목재)와 인장재(철근)을 1m간격으로 5m마다 설치요함. - 장선은 난간기동과 수평연결재가 교차되는 지점은 난간기둥에 연결요함. - 작업발판을 설치한 곳은 안전방망을 설치하여 자재등 낙하로 인한 안전사고 예방요함.
위 치	사근빗물펌프장	일 자		2014. 5. 21
조치내용	○ 강관비계 전도방지시설 설치 (조치완료) - 작업발판 벽이음재(목재,철선) 설치 - 장선 이동설치 (난간기둥과 수평연결재 교차지점 연결) - 작업발판 설치한 곳 안전방망 설치하여 자재등 낙하로 인한 안전사고 예방(조치완료)

사 진 대 지 (#5)
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 5. 14
지적내용	○ 자재 적치에 관한사항 (검토사항) - 송정빗물펌프장 굴착 사면상부에 강관 버팀보 자재를 적치한 바, 기능이 소멸되었으면 현장에서 반출요함.
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 5. 21
조치내용	○ 강관버팀보 자재 현장반출 (조치완료) - 사용이 완료된 강관버팀보 자재 현장반출 (조치완료)

사 진 대 지 (#6)
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 5. 14
지적내용	○ 계측기 설치에 관한사항 (검토사항) - 지중경사계는 박스캡을 씌워서 시건장치 후 계측기명, 설치일시, 계측자 등을 기록하여 관리요함.
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 5. 17
조치내용	○ 계측기 보완설치 (조치완료) - 지중경사계 박스캡 씌워서 시건장치 후 계측기명, 설치일시, 계측자 등 기록 (보완 조치완료)

사 진 대 지 (#7)
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 5. 14
지적내용	○ 감전 재해예방에 관한사항 (검토사항) - 현장에 설치되어 있는 가설전기용 콘센트의 접지선이 절단되어 있으니 교체나 연결 후 사용요함.
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 5. 15
조치내용	○ 가설전기용 콘센트 교체 (조치완료) - 접지선이 절단된 가설전기용 콘센트교체 (조치완료)

사 진 대 지 (#8)
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 5. 14
지적내용	○ 기계 기구 안전에 관한사항 - 철근배근 작업장에 있는 핸드그라인더의 보호덮개가 미설치 되어 있으니 설치 후 사용요함.
위 치	송정빗물펌프장	일 자	2014. 5. 15
조치내용	○ 핸드그라인더 보호덮개설치 (조치완료) - 철근배근 작업장에 있는 핸드그라인더 보호덮개 설치 (보완 조치완료)