건설기술심의 검토의견서

○ 안건명 : 중랑물재생센터 시설현대화사업 전력공급공사 기본설계

○ 분  야 : 건축

검 토 의 견	비 고
건축개요 및 배치도 작성 요함 (1) 대지위치, 지역·지구, 용도, 규모, 건폐율 등에 대한 건축개요 작성 (2) 배치도 작성 2. 도면에서 일치하지 않거나 누락된 내용 재검토, 수정할 것 (1) 건축도면에서 단면연결번호 표기되지 않은 것 - 건축도면 A-004에서 단면상세도와 연결번호 누락 등 건축도면 재검토 (2) 창호 표시 누락 - 도면번호 A-005, 3/AG 창호 - 도면번호 A-007, 기존 대기실의 창호 (3) 도면번호 A-006의 정면도에서 단열재 표기 누락인지 미설치인지 재검토 3. 창호 관련 입면도와 단면상세도 작성 요함 (1) 단면도에 칸막이벽의 구조 표기, 창호 위치 등을 상세하게 작성할 것 (2) 기존 벽에 설치하는 신설 창호관련 입면도 등 도면 추가 작성할 것

2015년  2 월  9일

검토자 :  김 희 태   (서명)