건설기술심의 결과 미반영 검토 의견서

□ 건 명 : 공무원수련원 증축 및 리모델링 설계용역 증축동 난방용 온수 보일러 용량

□ 건설기술심의 사항

○ 위원명 : 변운섭 위원

○ 수련원 당초의견 : 증축동 난방용 온수 보일러 800,000㎉/h × 2대

○ 위원검토 의견 : 온열원 집계에서 안전율 적용 수치를 조정하여 보일러 용량 산정 필요하며 45% 부하합계(800,000㎉/h × 2대)를 20% 부하합계(400,000㎉/h × 2대)로 변경 필요

□ 심의결과 : 난방용 온수 보일러 400,000㎉/h × 2대

□ 난방용 온수 보일러 용량 재검토

○ 400,000㎉/h × 2대로 선정시 문제점

- 객실 전체에 난방공급시 2대를 동시에 상시 가동하므로 기기 수명단축

- 1대 고장시 전 객실에 충분한 난방이 불가능

- 차후 용량 증가를 하여야 할 경우 배관 및 관련기계 교체 비용 대폭 소요 예상됨

(배관 변경 및 펌프류 교체 시 최소 30백만원 이상 소요)

- 예비기 없이 상시 2대 가동시 근무자의 심리적 압박으로 근무환경 열악

○ 보일러 용량 검토

[800,000㎉/h × 2대로 선정]

- 객실 전체에 난방공급시 보일러의 효율적인 운용이 가능하며

- 예비기가 있어 기기 수명 연장 가능하나

- 건설기술심의시 미반영된 사항임

[600,000㎉/h × 2대로 선정]

- 객실 전체에 난방공급시 1대 상시 가동하고 부족분은 추가 1대로 공급 가능

- 예비기가 있어 기기의 수명연장 가능

○ 소요예산 검토

- 부스타 진공온수보일러 설치비용

보일러 용량	수량	단위	단가	금액	비고
800,000㎉/h	2	대	51,847,000	103,694,000
600,000㎉/h	2	대	46,839,000	93,678,000
400,000㎉/h	2	대	41,855,000	83,710,000

- 저감액 산출(800,000㎉/h × 2대 기준)

‣ 400,000㎉/h × 2대로 선정시 : 19,984,000원

‣ 800,000㎉/h × 1대로 선정시 : 51,847,000원

○ 수련원 검토의견

- 상기와 같이 400,000㎉/h × 2대로 변경시 유지관리 측면에서 여려가지 문제점이 있고 공사비 저감효과 적어 당초 수련원에서 요청한 800,000㎉/h × 2대로 함이 타당하나

- 온열원 집계 안전율 적용 수치를 변경(45% 부하합계 ⇒ 35% 부하합계) 하여 적용할 경우 당초안 보다 유지관리에 어려움은 있으나 설비를 효율적으로 운용할 경우 600,000㎉/h× 2대를 적용하여도 될 것으로 판단됨