- 건축허가 급수협의 조건 -

협의대상 : 가락동 134-10,11

협의조건

1. 건물의 안정된 급수를 위하여 적정 용량의 저수조와 자체가압시설을 단지내에 설치하여야 한다.

2. 위 1항 등의 사유로 저수조(소방용 제외)를 설치할 경우, 다음 각호의 규정을 준수하여야 한다.

① 별도 규정이 없을 경우 옥상에는 물탱크를 설치해서는 아니되며, 지하에 저수조와 가압설비를 설치한 후 각 수용가에 급수공급하여야 한다.

② 수도법 시행규칙 별표3의2의 저수조의 설치기준에 따라 저수조를 설치하여야 한다.

③ 수도법 시행규칙 제22조의3에 따라 저수조 청소 등 소독등위생조치를 하여야 한다.

3. 2층까지는 물탱크 없이 급수공급이 가능함.

4. 저수조를 설치할 경우에는 상수도시설기준 9․5․2 (지하저수조)에 적합하게 저수조와 퇴수변 등을 설치하여야 한다.

5. 인입급수관 구경은 40ｍｍ로 설치할 예정이니, 수도계량기 이후 옥내 급수관은 성수시간대 급수에 지장이 없도록 적정구경으로 시공하여야 한다.

6. 서울특별시수도조례 시행규칙 제9조(계량기 설치위치)에 따라 대지경계선으로부터 3ｍ이내의 장소에 수도계량기실 설치 공간(폭 1m, 연장 1.5m, 깊이 1.1m 이상)을 확보하여야 한다.

7. 가구별 계량기를 설치할 경우는 계량기 검침 및 관리에 지장이 없는 공용공간에 설치되어야 한다.(시행 전 수도사업소 협의 요망)

8 수도용 자재는 수도법 제14조(수도용 자재와 제품의 인증 등) 및 “수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙” 제2조(수도용 자재와 제품의 범위), 별표1에서 규정한 배관자재를 사용하여야 한다.

9. 사업부지 내에 부설되어 있는 기존 상수도시설물은 다음 내용에 따라 시행하여야 한다.

① 기존 상수도 시설물의 철거․폐쇄․이설 공사는 주민급수에 지장이 없도록 착공전에 작업계획과 이설계획서를 관할 수도사업소와 협의하고 사전승인을 득한 후 원인자 부담으로 시행하여야 한다.

② 원인자 공사로 인하여 발생하는 부담금(①관세척수 및 퇴수비 ②불용자재(철거관 등) 고재처리비 등)은 관할 수도사업소와 협의하여 납부하여야 한다.

10. 옥내 급수설비는 수도법 제15조의1(절수설비 등의 설치) 및 동법 시행규칙 제1조의2 별표2에서 규정하는 절수설비로 설치하여야 한다.

11. 세대별 수도계량기보호함(벽체식)을 설치할 경우에는 다음 내용에 따라 시행하여야 한다.

가. 벽체 수도계량기보호함은 언제든지 검침 및 계량기교체가 가능한 위치인 공용 계단실 및 복도에 설치되어야 한다.

나. 벽체형 수도계량기보호함(이하 “보호함”이라 한다.)은 계량기 동파방지를 위해 기밀이 유지되는 구조여야 한다.

다. 보호함의 내함은 합성수지제 또는 냉간압연강판(두께 1.6㎜이상)을 사용하며 강판을 사용할 경우 내식성을 위해 도장을 하여야 한다.

라. 보호함 내의 옆면과 뒷면 및 전면판에는 발포폴리에틸렌 단열재(KS M 3862)를 부착하여야 한다.

마. 보호함 내측에는 발포 폴리스틸렌 보온재(KS M 3808)를 장착하여야 하며, 전면부에는 계량기 검침을 위하여 검침이 용이하도록 검침뚜껑을 설치히여야 한다.

바. 전면판은 계량기 검침을 위하여 개폐가 용이한 구조여야 하고 쉽게 열리지 않도록 잠금장치가 설치되어야 한다.

사. 보호함 내 배관 입출구는 단열재 등으로 밀폐하여 냉기의 침입이 없도록 하여야 한다.

아. 보호함과 벽체사이 틈은 밀봉제(코킹제 등)으로 충진하여 냉기의 침투를 방지하여야 한다.

자. 보호함 내에는 계량기 교체가 용이하게 계량기 이전에 밸브를 설치하여야 하며 보온자재는 계량기 교체 등의 작업을 시행한 후 재활용이 가능하여야 한다.

차. 각종 공급관로를 수용하는 공동구의 각층 슬리브(sleeve)는 완전밀폐 시공하여 대류 현상에 의한 상수도 시설물의 동결 및 동파를 방지하여야 함.

카. 보호함 내에는 동파방지를 위해 물과 접촉하는 내부 구성품에 발열선을 설치할 수 있다.

타. 수도계량기에 (4±1) ℃의 물을 가득 채우고 물이 새지않도록 양쪽 끝을 밀폐하여 보호함안에 넣은 후 주위 온도 (-20±1) ℃이 되도록 항온항습기에 48시간 방치하였을 때 수도계량기가 파손(동파)되지 않아야 한다.

※ 보호함 설치는 <부도1>을 참고하고 그 외 사항은 한국상하수도협회 단체규격 『KWWA_B_202_벽체형(공동주택용)수도계량기보호함』에 준용한다.

12. 중앙정수처리장치 설치 자제(권장사항)

가. 아리수는 WHO 수질기준 155개 항목을 만족하는 안전한 수돗물로 정수시설을 추가로 설치하는 것은 불필요합니다.

나. 중앙정수처리장치를 통과한 수돗물은 잔류염소가 제거되어 일반세균 등의 증식(2차 오염) 우려가 있습니다.

다. 수돗물은 연수에 해당되므로 연수화 장치가 불필요합니다.  비누 사용량만 늘어나고 물만 낭비됩니다.

라. 불필요한 시설 설치 제외로 경제적 손실을 줄이고 CO2 발생량을 감소시켜 저탄소 에너지 절약형 건축으로 녹색성장에 동참합시다.

<부도1> 보호함의 설치예

【 보호함 제작예 】
내함 및 단열재	보온재	보온재(커버)
전면판	전면판 내부	보호함 외부