「중부소방서 상황실 수보대 교체」 사업

검사(수) 확인서

검사(수)확인서

2014. 6.

서울종합방재센터

[전산통신과]

1. 물품리스트

번호	품 명	규 격		단위	수량
1	수보운용desk	제작(원목사용, 규격서 데스크 설계 참조) - 운용대 구성: 7식 - 표면 : 엠보싱처리 - 운용대에 환풍시설, 케이블 트레이, 닥트 제작 - 랙 전면에 강화유리 혹은 원목/ 후면, 측면 분리구조		식	1
2	수보 주장치	제작(디지탈수보시스템,통합운영프로그램) - 119신고접수, 방송지령, 무선통신장비 콘트롤 제어기능 - 119접수상황 표시기능(수보 전용회선 10회선 수용) - 119연결상황에서 방송장치와 네트워크 동시 연결 기능 - 방송단말기 정상상태 표시 기능/ ARS음성제공 기능 - 아날로그/디지털회선, Voip지원 - 통신방식 : TCP/IP, UDP접속지원 - 제어방식 : Programable제어		식	1
3	방송지령장치	- 전용GUI 운용(터치운용방식) 지원 - 수보 주장치와 연동 및 개별, 그룹, 일제 방송 기능 - 스피커 정상동작 상태 표시기능 - 방송시스템과 연동 - 스피커 제어용량 : 20CH 이상		식	1
4	방송단말장치	안전센터/구조대용 방송수신단말장치 - 방송지령장치와 연동되어 방송 송/수신기능 - 신호구분은 3개 이상, 방송선로채널은 5개 이상 - 네트워크 지원 : RJ45, 10/100 Ethernet 1PORT 이상 - 내장스피커: 방송상태 모니터링용		대	5
5	파워 앰프	출력 600W 이상(기존 방송용 앰프 교체) - LED를 이용한 입력 레벨 표시 및 LCD를 이용한 출력 레벨 미터 표시 - 5개의 스피커선택 스위치 및 ALL선택 스위치로 상황에 따라 방송지역 선택 가능 - CHIME 기능, 음색 조절 기능		대	1
6	운용PC	WorkStation, 수보지령운용 단말 - CPU : E3-1225V2 (3.2GHz) 이상, M/B : Intel C216 Chip set 이상 - RAM : DDR3 4G 이상, S-ATA 500GB 이상, 19인치 표준랙 설치 가능 케이스 - OS : WINDOWS 7 PRO 이상		대	2
7	터치모니터	21.5" 터치모니터 - 해상도 1920X1080 이상, D-SUB, DVI, DP 지원, USB 2개, 오디오 1개 이상 지원		대	2
8	마이크	방송용, 구즈넥마이크		개	1
9	헤드셋	통합운용 헤드셋		개	2
10	수보전화기	데스크 좌/우 수보전화기		개	2
11	전원제어부	수보대 내부 장치별 전원공급 관리 - 각 데스크에 전원공급 기능 - 전압표시기능, 콘솔 내 실장		식	1
12	배터리	무보수 밀폐형 축전지 12V-120AH		개	4
13	스피커	무선 및 방송 스피커 출력 - 모니터스피커 용량 : 2CH - 스피커 출력용량 : 5W - 19인치 표준랙 설치 가능 케이스 - AC220V 또는 AC-DC컨버터에 의한 DC전압 자체공급형		개	1
14	모니터	24" LED, Wide Monitor, 1920 x 1080		대	6
15	모니터링용 TV	60", IPS, 벽걸이형, 1920 x 1080		대	2
16	KVM스위치	1:8 USB 지원 - 19인치 표준랙 설치 가능 - 최대 해상도 2048x1536 - 버튼, 핫키, 마우스클리킹, OSD 선택법 지원		대	2
17	RGB매트릭스	8*4, RGB 매트릭스 - 8 PC, 4 모니터 지원 - RGB 출력(4)은 각각 독립적 구성 - 전환시 모니터의 떨림 현상 방지 - 19인치 표준랙 설치 가능		대	1
18	HUB	24 port, 10/100 지원		대	2
19	FAX용 협탁	목재, 1단 또는 2단(규격서 협탁 설계 참조) - 서랍식 또는 양문형 - 내부 1단 또는 2단 수납 가능		대	3
20	고정용무전기	TRS 3W~10W이내		대	1
		UHF (AD겸용) 20W 이상		대	2
		VHF 4W		대	1
21	설치부자재	급전선(HFC)	HFC-12D	m	200
		고정용안테나	GP1단, 3dB	기	5
		동축커넥터	N-J-12(HFC, Flex)	개	20
		지지대	스틸가대	개	5
		피뢰기	낙뢰보호회로 내장	개	5
		전원케이블	22㎟ x 2C	m	15
		UTP	CAT.5E	m	20
		전원케이블	12㎟ x 2C	m	10
		압착터미널	35㎟	개	20

2. 수보지령 주장비

검사 구분	검사 항목	NO	검 사 기 준	적합/부적합	비 고
디지털수보시스템	수보 지령 주장비	1	예비용 119회선을 수용 및 비상상황에서 소방서의 자체적인 119수보 접수가 가능한가?	적합
		2	119접수상태의 표시가 운영장치상 표시되는가?	적합
		3	119신고전화 접수 시 제공되는 ARS 음성은 2종으로 신고전화 접수 연결시“OO소방서 입니다."라는 음성을 제공하는가?	적합
		4	모든수보 전화가 통화 중에는 "지금은 신고접수중이오니 잠시만 기다려 주십시오"라는 대기 음성을 제공하는가?	적합
		5	단말장치와 연결된 마이크를 통해 소방서 상황실과 안전센타간 통화 가능 한가?	적합

3. 수보지령 운영장비

검사 구분	검사 항목	NO	검 사 기 준	적합/부적합	비 고
디지털수보시스템	수보 지령 운영 장비	1	수보지령 운영 장치의 모니터는 21.5인치이상 LED Touch Screen 방식을 적용하며, 마우스운영이 가능하며 수보지령송수화기 및 마이크, 무선 통신장비 등을 연결 구성 되어 있는가?	적합
		2	마우스 운영방식에 적합하도록 수보지령 응용프로그램(GUI)가 구성되어 있는가?	적합
		3	응용프로그램 구성상 119수보접수부, 119안전센터 방송지령부, 무선통신장비 제어부 등으로 구성되어야 하며, 한 화면에서 모든 동작제어가 될 수 있도록 구성 되어야 하며, 시스템 설정과 관련된 사항은 별도 이벤트 창으로 구성되어 있는가?	적합
		4	상태 표시부는수보지령운영 PC의 동작된 상태를 메시지로 표시, 장비의 오류발생이나 동작/미동작 여부를 확인할 수 있는가?	적합
		5	수보지령 운영장치는 이중화로 구성되어야 하며, 주운영장치의 문제발생시 예비 운영장치로 정상운영 할 수 있도록 구성되어 있는가?	적합
		6	시스템 내 접속된 유선접속 및 무선 통신장비의 수신상태, 전원불량, 인터페이스 통신 불량시 고장 알람이 GUI상에서 표출되어 운영자가 문제 진단을 곧바로 알 수 있는 자가 고장진단 정보를 알람으로 표출할 수 있는가?	적합
		7	119수보접수부는 신고 받은 전화의 ANI정보를 표시 할 수 있는가?	적합
		8	무선통신장비 제어부는 TRS, UHF, VHF 장비의 제어가 가능하여야 하며.또한, TRS는 PEI 통신방식과 연결되어 단말기의 음성과 DATA를 제어할 수 있어야 하며 , UHF/VHF 는 원격으로 채널 변경 및 제어가 가능한가?	적합
		9	승인된 사용자의 시스템 액세스를 위한 ‘로그인’ 절차가 응용소프트웨어에서 지원되어야 하며 로그인 시 사용자의 ID와 암호를 입력해야 한다. 적법한 사용자 임이 확인되면 사용자가 로그인한 운용PC에 할당되어는가?	적합
		10	영상매트릭스 및 분배기의 구성 : - 119수보대에 설치된 각 PC의 VIDEO/AUDIO신호 를 입력 받아 영상 장치로 DIAPLAY 해주는 장치로 RGB, A/B신호 8채널을 수신하여 4채널로 출력 시킬 수 있는가?	적합
		11	영상매트릭스 및 분배기의 구성 : -영상매트릭스는 데스크에 설치되어 각 PC화면을 선택 표시할 수 있도록 조정할 수 있는가?	적합
		12	영상매트릭스 및 분배기의 구성 : - 분배기는 각 PC의 출력은 매트릭스 및 해당 모니터들간 동시에 화면 표시를 지장없이 출력시킬 수 있는가?	적합

4. 방송장비

검사 구분	검사 항목	NO	검 사 기 준	적합/부적합	비 고
디지털수보시스템	소방서 및 안전 센터 간 방송 장비	1	수보지령주장치와 연동 운영되어야 하며 각 119안전센터의 단말장치 와 동일한 방송내용을 청내 스피커로 송출가능한가?	적합
		2	모니터에 송신결과 표시 되어야 하며, 역방향 송신이 가능한가?	적합
		3	월별, 일별 시간에 맞추어 예약 전송이 가능한가?	적합
		4	수보지령 운영장치의 동작제어신호를 받아 방송장치와 연동, 직할안전센터 등의 스피커를 개별, 그룹, 일제 동작시켜, 출동 및 일반 공지사항을 전파 시킬 수 있는가?	적합
		5	수보지령 운영장치의 연동을 통해 방송동작중인 스피커의 동작상태를 표시할 수 있는가?	적합
		6	수보지령주장치와 같이 연동 운영되어 119안전센터와 동일한 방송내용을 청내 스피커로 송출할 수있는가?	적합
		7	수보지령 운영장치에서 예고 방송 시 수보지령주장치와 연동 운영되어 청내 스피커로도 동일한 방송내용이 송출할 수 있는가?	적합

5. 전원제어 장치

검사 구분	검사 항목	NO	검 사 기 준	적합/부적합	비 고
수보시스템	전원 제어 장치	1	전원제어장치는 2U형 별도 CASE장치로 구성 제작되어야하며, 운용콘솔 내 실장 운영되는가?	적합
		2	전원 : AC-AC Converter(UPS전원 또는 상전) 인가?	적합
		3	CASE : 콘솔내 실장운영이 적합한 형태인가?	적합

6. 모니터 스피커 장치

검사 구분	검사 항목	NO	검 사 기 준	적합/부적합	비 고
디지털수보시스템	모니터 스피커 장치	1	119신고 및 지령을 위한 수보지령용 송수화기, 마이크/스피커등을 연결 또는 구비한 장치로 2U형 랙TYPE CASE형태로 제작되어 운용콘솔에 실장 및 운영이 가능한가?	적합
		2	모니터 스피커반은 전면에 부착된 스피커와 수보지령마이크를 통해 119신고통화 및 예고방송, 방송지령, 무전내용 등을 수행할 수 있어야 하며, 상황에 따라 수보지령용 송수화기를 사용한 업무 수행을 지원하는가?	적합
		3	수보음 및 호출음 등은 모니터스피커반의 각 채널스피커로 들을 수 있어야 하며 출력되는 음의 크기를 조절할 수 있는가?	적합

7. 데스크

검사 구분	검사 항목	NO	검 사 기 준	적합/부적합	비 고
디지털수보시스템	데스크	1	데스크의 형태는 일자형, ㄱ자형 또는 라운드형 등 다양한 방식제공을 고려하여, 사전에 상황실 설치장소를 확인 후 가장 적합한 형태의 도면을 제시 후 승인을 거쳐 데스크를 제작하였는가?	적합
		2	데스크 색상 및 재질은 감독관에게 제시하고 후 승인을 얻었는가?	적합
		3	데스크 내 전원콘센트는 최소 6구형 ON/OFF 스위치가 부착된 제품을 사용하여 하며, 발열방지를 위한 환풍 및 전원접지 시설을 구비하였는가?	적합
		4	데스크와 데스크간 케이블의 유동이 가능하도록 적정 크기의 케이블 관로가타공되었는가?	적합
		5	데스크 전면부에는 모니터가 실장될 수 있도록 제작하여야 하며, 수보지령운영장치는 마우스 운영이 적합한 형태로 제작되었는가?	적합
		6	데스크의 하단 및 후면측에는 19“표준랙 타입의 가이드 레일을 구비해야 하며필요시 기타 장치들의 설치가 용이한가?	적합
		7	데스크의 형태는 일자형, ㄱ자형 또는 라운드형 등 다양한 방식제공을 고려하여,사전에 상황실 설치장소를 확인 후 가장 적합한 형태의 도면을 제시 후 승인을 거쳐 데스크를 제작하였는가?	적합
		8	데스크 색상 및 재질은 감독관에게 제시하고 후 승인을 얻었는가?	적합
		9	데스크 내 전원콘센트는 최소 6구형 ON/OFF 스위치가 부착된 제품을 사용하여 하며, 발열방지를 위한 환풍 및 전원접지 시설을 구비하였는가?	적합
		10	데스크와 데스크간 케이블의 유동이 가능하도록 적정 크기의 케이블 관로가 타공되었는가?	적합
		11	데스크 전면부에는 모니터가 실장될 수 있도록 제작하여야 하며, 수보지령운영장치는 마우스 운영이 적합한 형태로 제작되었는가?	적합
		12	데스크의 하단 및 후면측에는 19“표준랙 타입의 가이드 레일을 구비해야 하며필요시 기타 장치들의 설치가 용이한가?	적합
		13	각 종 케이블의 설치와 관리가 용이하도록 케이블 트레이나닥트가 구비되었는가?	적합
		14	수보, 지령, 디지폰, 행정전화, 마이크 등 콘솔에 거치될 장치들은 필요시 매립이 가능한 형태로 데스크를 제작하였는가?	적합

8. 무선통신장비 (TRS, UHF, VHF)

검사 구분	검사 항목	NO	검 사 기 준	적합/부적합	비 고
수보대	무선 통신 장비 (TRS)	1	개별호출기능: 단말기의 개별ID 등을 선택하여 개별호출을 할 수 있는가?	적합
		2	그룹호출기능: 조직 및 기능에 따라 다양한 통화그룹을 구성하여 각 그룹별 호출이 가능 한가?	적합
		3	DMO통신 기능: - 음영지역에서 통화권 확보를 위하여 DMO 기능을 제공하는가? - DMO통신은 DMO Gateway단말기의 DMO통신기 능을 통하여 TMO통신그룹과 상호 접속통화 기능 을 제공하는가?	적합
	무선 통신 장비 (UHF)	1	장비전면에는 UP·DOWN, SCAN, 비상, 모니터버튼 등이 구비되어 사용자가송신과 수신 상태를 시각적으로 구분 할 수 있도록 하여 시스템을 운영하는데지장이 없는가?	적합
		2	전파법 및 관련 법령에 명시된 기술기준에 적합 해야 하며, 형식검정에 합격한 디지털/아날로그 운용이 가능한 기기 인가?	적합
		3	소방업무 특성상 도청이 되지 않도록 암호화 할 수 있는가?	적합
		4	별도의 외부스피커를 연결 할 수 있는 커넥터를 설치하여 외부스피커 설치가용이한가?	적합
	무선 통신 장비 (VHF)	1	디지털 무선망 운용을 위한 전파법에 명시된 기술기준에 적합 하여야 하며, 형식검정에 합격한 디지털 및 아날로그 겸용 전환이 가능한 기기인가?	적합
		2	계약자는 장비납품 시공 후 반드시 성능테스트를 하여 전파법에 의한 무선국허가 및 준공검사 시 이상이 없도록 하였는가?	적합
		3	납품당시전파법 등 관련법규가 변경된 때에는 변경된 법규로 적응 한 기기를 납품하였는가?	적합
		4	납품되는 장비는 일선 소방관서에서 사용되는 기존 무선통신망장비와 별도의 장치 없이 호환되는가?	적합
		5	장비전면에 모니터버튼 등이 구비되어 사용자가 송신과 수신 상태를 시각적으로 구분 할 수 있도록 하여 시스템을 운영하는데 지장이 없는가?	적합
		6	긴급 상황 시 비상 신호를 보낼 수 있는 긴급 비상버튼 기능이 있는가?	적합
		7	별도의 외부스피커를 연결 할 수 있는 커넥터를 설치하여 외부스피커 설치가 용이한가?	적합
		8	별도의 외부스피커를 연결 할 수 있는 커넥터를 설치하여 외부스피커 설치가 용이한가?	적합

검 사 자      소 방 경   고 재 일     (인)

소 방 장   박 찬 석     (인)

감독공무원      소 방 교   남 성 의     (인)