유입변압기 검사 Check Sheet

TEST DATE : 2015 년    월    일

PROJECT NAME	정 격 사 항	제 조 번 호
서울시 중랑물 재생센터	3상 6000kVA 22.0kV / 3.3kV, Dd0

1. 구조 및 외관검사

구 분	항 목	구 조 및 외 관 검 사
		Spec.	결 과
외관검사	1차 단자	※ 별첨 참조(C-400-0190-6)
	2차 단자	※ 별첨 참조(C-400-0405-1)
	변압기 부속품 확인	※ 별첨 참조(C-475-4711-0)
치수검사	외형 치수	※ 별첨 참조(C-475-4711-0)

2. 전압비 및 각변위 시험

Tap No.	Tap 전압(V)		정격전압비 (기준 (%))	각변위 (기준)	측 정 결 과
	Pri.	Sec.			전압비			각변위
					U상	V상	W상
3	22,000	3,300	6.666 (±0.5%)	Dd0

* 측정장비 : Tun Ratio Meter

3. 권선저항 측정

구 분	측 정 값	구 분	측 정 값	측정온도
U - V	(Ω, mΩ)	u - v	(mΩ, μΩ)	℃
V - W	(Ω, mΩ)	v - w	(mΩ, μΩ)
W - U	(Ω, mΩ)	w - u	(mΩ, μΩ)

* 측정장비 : Micro Ohm Meter

4. 절연저항 측정

구 분	시 험 기 준	측정온도	시 험 결 과
Pri. - Sec.	1000V DC / 2000MΩ이상	℃
Pri. - Earth	1000V DC / 2000MΩ이상
Sec. - Earth	1000V DC / 2000MΩ이상

* 측정장비 : 절연저항 측정기

5. 특성 시험

5.1. 무부하 시험

Voltage (V)	Current (A)	Loss (W)	Remarks

5.2. 부하 시험

Voltage (V)	Current (A)	Loss (W)	Remarks

※ 효율, 전압변동율, %임피던스는 상기 데이타를 기반으로 계산에 의해 산출됨.

6. 유도내전압 시험

시 험 항 목	주 파 수	시 험 시 간	결 과
Pri. = 2E Sec. = 2E	360 Hz	20 Sec

7. 상용주파 내전압 시험

시 험 항 목	인 가 전 압	시 험 시간	결 과
Pri.	50 kV	60 Sec
Sec.	16 kV	60 Sec