소방용수시설 검수 결과

□ 소방용수시설 검수 현황

연번	용수번호	식구분	위 치	확인일	확인자	결 과
1	290003	지상식	남부순환로 390 ( 월3동 198-4)	2018.05.19.	위.안재윤외 2명	양호
			빈	칸

□ 검수 결과 사진 (119행정정보시스템 ‘소방용수’ 관련이미지 업데이트 병행해주세요.)

검수결과 사진(용수번호 : 290003 )
수리 전	수리 후		소화전 출수
몸통스핀들 파손		몸통전체 교체	양호