주제선정 및 문제점 목록

(                )

주 제
동절기 소독능 및 잔류염소 가이드라인 달성도 향상

선정배경 및 문제점

□ 선정배경

○ 동절기 소독능은 수온저하 등으로 공급계통(정수지~송수관로)의 소독능 1이상은 만족하나, 정수지에서는 1 이내로 나타날 우려가 있어 송수잔류염소를 높게 유지하고 있음(‘13년 동절기 송수목표잔류염소 : 0.5 mg/L)

○ 동절기의 높은 송수 잔류염소로 ‘건강하고 맛있는 물’ 잔류염소 가이드라인(0.1~0.3mg/L) 달성도가 50%까지 감소되는 등 개선이 필요

※ 암사수계 수도꼭지 잔류염소 달성도(2013년, 본부)

구 분	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
암사수계	82.8	87.1	91	86.2	84.1	88.8	90.5	86.2	74.1	50

□ 선정이유

○ 동절기 정수지에서의 소독능 1 이상 항시 확보(식당 등 직원음용)

○ 송수잔류염소 저하로 시민들의 음용률 향상 도모

□ 문제점

① 동절기에 정수지(2정수장) 소독능 1이상 상시 유지 어려움

- 소독능 1이상 만족조건(상수도연구원 분석결과)

‣0.54mg/L일 경우, 정수지 수위는 #1정수장 3.9m, #2정수장 4.8m 유지

② 동절기 잔류염소 가이드라인 달성도 급격히 감소

③ 맛·냄새물질 다량발생시 중염소 운영으로 잔류염소 유지가 어려움

문제점의 원인 및 해결방안

□ 문제점의 원인

문 제 점	근 본 원 인	비 고
① 동절기에 정수지(2정수장) 소독능 1이상 상시 유지 어려움	- 잔류염소 가이드라인를 만족하기 위해 매년 송수잔류염소가 감소됨 - 전력피크제로 인해 2정수장의 정수지 수위를 4.8m이상 유지 어려움
② 동절기 잔류염소 가이드라인 달성도 급격히 감소	- 동절기에 정수지 소독능 만족시키기 위해 잔류염소를 높게 유지함에 따라 가이드라인 달성도 매우 낮음
③ 맛·냄새물질 다량발생시 중염소 운영으로 잔류염소 유지가 어려움	- 맛·냄새물질이 다량유입될 경우 전염소를 중단하고 중염소로 운영하고 있어 오염물질 유입시 중․후염소를 탄력적으로 운영하기 어려움

□ 해결방안

문제점	해결방안	비 고
① 동절기에 정수지(2정수장) 소독능 1이상 상시 유지 어려움	- 오존소독능을 제어시스템에 등록 ※ 오존접촉조에서 잔류오존 유지로 오존접촉조~정수지의 소독능 1이상 확보
② 동절기 잔류염소 가이드라인 달성도 급격히 감소	- 고도완료시 오존접촉조에 의한 유기물질 제거로 염소의 잔류성이 증가하여 송수목표잔류염소 하향 조정가능(0.5 ⇒ 0.4 mg/L 이하) ※ 광암 : 고도전(0.00mg/L) ⇒ 고도후(0.00mg/L)
③ 맛·냄새물질 다량발생시 중염소 운영으로 잔류염소 유지가 어려움	- 고도정수처리(오존+활성탄) 도입으로 맛·냄새 물질을 대응 용이 - 전염소를 상시 운영이 가능하여 오염물질 대응에 유리

실 천 계 획 서(Action Plan)

의 사 결 정	채 택	채택불가	유 보
	○

□ 주    제 : 동절기 소독능 및 잔류염소 가이드라인 달성도 향상

□ 해결방안 : 오존소독능 제어시스템 등록 및 잔류염소 저감

□ 달성지표 : 정수생산공정 소독능 1이상 확보 및 송수잔류염소 저감

□ 세부 실천계획

○ 오존소독능 워터나우 시스템에 등록

- 추진일정 : 2014.11. ~ 2015.3.

- 추진내용 : 오존접촉조의 오존소독능을 워터나우 시스템에 등록하여 정수생산공정(오존접촉조~정수지)의 소독능 1이상 확보

- 소요예산 : 약 600만원

- 소요인력 : 5명(정수과 4, 정수시설과 1)

○ 동절기 송수잔류염소 저감율 및 가이드라인 달성도 비교 평가

- 추진일정 : 2014.11. ~ 2015.3.

- 추진내용

․고도 도입전후의 송수잔류염소를 비교(‘13년, ’14년 동절기)

․수도꼭지 잔류염소 가이드라인 달성도 비교 평가

- 소요예산 : 비예산

- 소요인력 : 2명(정수과 2)

□ 장애요인(고려사항)

○ 동절기 2정수장 정수지 소독능이 1 이내로 나타날 우려가 있으므로 오존소독능을 워터나우 시스템이 등록추진(‘14.11월까지)