2016년 기능보강사업 계획변경 검토 (노원구-마들)

2016년 노원구 마들사회복지관 기능보강사업 관련 추가 사업이 발생하여 낙찰차액 승인 요청이 있어 검토하고 그 결과를 보고드림

□ 변경요청

◯ 사업명 : 무료급식시설 개선공사

◯ 사업 추가사항

- 변경완성검사 실시(한국가스안전공사 가스사용시설 “부적합” 에 따른 개선 조치사항)

- 기 지원액(30,000천원) 중 공사 낙찰액은 28,500천원으로, 낙찰차액은 반납이 원칙이나 승인된 사업과 연계된 사업 추가로 낙찰차액 일부(990천원) 사용요청

※ 낙찰차액 요청 내역 (단위 : 천원)

사업내용	총사업비	시비	구비	자부담
무료급식시설 개선공사 보조금 지원액 (A)	30,000	21,000	9,000	-
낙찰액(B)	28,500	19,950	8,550	-
낙찰차액(A-B)	1,500	1,050	450	-
사용 요청액	990	693	297	-

◯ 변경사유

- 무료급식시설 개선 공사 후 노후된 취반기 교체(후원물품)로 가스용량이 (982㎥/월) 증가함에 따라 변경완성검사 대상이 됨(변경완성검사 누락)

- 무료급식시설 개선공사 완료 후 한국가스안전공사에 정기검사 의뢰, 가스사용시설 부적합 개선 권고받음 ※ 지적사항 : 변경완성검사 미신청, 외벽 배관 미노출

□ 검토결과 : “승인” (서울시복지재단 검토 완료)

- 무료급식시설의 안전에 관한 사항으로 개선이 시급하고 당초 사업의 목적에 부합하며 사업비의 낙찰차액 이내 사용으로 적정

- 한국가스안전공사 부적합 지적사항에 대해서 기술검토서에 필요한 도면작성 등이 필요한 완성검사로 가스안전공사의 적합판정을 받는데 소요되는 비용을 포함한 것으로 사업내용 적정

※ 지적사항 중 외벽 배관 미노출에 대해서는 과거 기능보강(드라이피트 공사) 업체에서 하자보수 진행 (시설확인 및 통보완료)

<사후관리 조치사항>

1) 노원구 : 개선조치(변경완성검사) 완료 후 한국가스안전공사 정기점검 재수검 결과(적합판정) 반드시 확인

2) 마들사회복지관 : 기능보강사업 정산서 제출 시, 변경완성검사 기술검토 제반서류 일체 (기술검토서, 가스배관 도면 등) 포함하여  변경완성검사 및 정기점검 재수검 결과 제출