신이문 빗물펌프장 시운전 결과 요구사항

연번	요 구 사 항	사 유	사진	비 고 (관련부서)
1	- 집수정 및 흡수정 협잡물 제거	- 집수정내 콘크리트 잔재물등이 남아 있어 펌프 가동시 임펠러 훼손등의 우려가 있음		방재시설부
2	- 지배수 펌프 인양용 호이스트 설치 요함	- 지배수 펌프(약0.25톤) 점검 및 보수시 인양 대책 없음		설비부
3	- 집수정 및 흡수정 점검구 설치 요함	- 현재 집수정 점검구 위치가 차도에 위치하여 점검시 안전사고 위험과 유지관리에 불편이 예상되어 시설내(유입스크린측) 별도의 점검구(출입문) 설치 필요함.		방재시설부
4	- 관사와 펌프장 사이 캐노피 및 출입문 없음	- 펌프장이 도로와 연접해 있어 근무자 관사 입주시 시설보안 및 사생활 침해 우려 있음		방재시설부

신이문 빗물펌프장 시운전 결과 요구사항

연번	지 적 사 항	사 유	사진	비 고 (관련부서)
5	- 외수문 점검용 계단 없음	- 외수문 점검시 근무자가 이용하는 계단 재설치 요함 (공사시 기존 계단 철거)		방재시설부
6	- 디지털 도어록 설치	- 펌프실, 1층 전기실, 정문, 2층 전기실, 관사, 옥상 출입문(6개소) 디지털 도어록 설치 요함 -주출입구 보안 기능이 있는 도어록설치 요함 (원거리 온·오프 기능 포함)		방재시설부
7	- 배수문 안내판	- 토목 공사시 떼어져 방치되고 있는 배수문 안내판 제작 설치 요함		방재시설부
8	- 철길 벽면 보수·보강	- 토목 공사시 파일작업등으로 붕괴 위험이 있는 벽면 보수·보강 요함		방재시설부

신이문 빗물펌프장 시운전 결과 요구사항

연번	지 적 사 항	사 유	사진	비 고 (관련부서)
9	- 토출구 점검용 출입문 설치	- 토출구 점검시 출입할 수 있는 그레이팅 설치		방재시설부