암사저양정과 양재가압장 송수펌프 토출압력 검토 의견

(부서 : 기전설비과 )

□ 용역명 : 우면산가압장 급수체계 개선 기본 및 실시 설계

연번	설계사 검토 내용	검토 의견
1	Ⅲ.배수지 잔류수두 선정 ○ 수리계산 설계조건 3) 관로손실수두 계산시 C=120 적용	○ C=120 은 신강관일 때 적용값으로, 장기사용을 고려하여 C=100(보통강관) 적용계산 필요 ○ 배수지 HWL과 유입관 레벨의 차이가 없는지 확인바람.
2	3.1.1 암사정수장 저양정계통 배수지별 잔류수두 ○ 서초배수지 잔류수두 1.6m (암사저양정 토출양정 42m) 3.1.2 양재가압장 토출양정 및 낙성대배수지 잔류수두 ○ 낙성대배수지 잔류수두 5.33m (양재가압장 토출양정 32m)	○ 설계사의 잔류수두는 최대급수량일 때, 전 배수지 밸브를 100% 개방사용한 조건에서 서초배수지 잔류수두가 1.6m이며, 실제는 배수지별 유입밸브 조정을 통하여 순차적으로 공급받으므로, 특정 배수지의 관로저항이 증가할 것으로 예상됨. ☞ 연번1 C=100과 특정 배수지별 유입량조정(밸브개도조정) 및 암사펌프 가동대수에 따른 관로저항 재검토 필요 ☞ 특이사항 없을 경우 現 1.6m도 적정함. ○ 관로 최고점(까치고개)의 만관 조건은 낙성대배수지 유입밸브를 일부 닫아 사용하는 것이나, 배수지 유량관리 측면에서 사실상 불가한 방법이므로, 관로 안전성확보를 위하여 최고점에 조합수조 건설 검토 바람.